一 判断题

1、 当电梯载重≥110%额定载重时，超载装置起作用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

2、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

3、 2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1. 判断

正确答案： 错误 你的答案：

4、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备产品标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

5、 采用刚性夹持式限速器须配用瞬时式安全钳。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

6、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每3年复审一次。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

7、 T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

8、 医院运送病人的电梯，可以在自动状态下进行使用， 判断

正确答案： 错误 你的答案：

9、 杂物电梯如果一个层门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

10、 持证人员必须掌握电梯的基本原理、各部件的构造、功能，并排除各种故障，熟悉各种操作要领，具备操作技能。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

11、 相序继电器是交流双速电梯中必不可少的安全装置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

12、 乘客召唤电梯时，不要同时按压上、下两个方向的召唤按钮，以提高电梯运行效率。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

13、 在运载货物过程中，货物在轿厢内尽可能摆放均匀、平稳牢固。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

14、 为了延长门锁滚轮的使用寿命，减少噪声，常在门锁滚轮外缘包一层薄薄的橡胶外套。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

15、 电梯限速器动作后，安全钳开关可以不动作，但是安全钳必须动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

16、 发现电梯存在问题应当立即处理，情况紧急时有权停止电梯的使用并报本单位有关负责人。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

17、 一般电梯关门平均速度低于开门平均速度。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

18、 安全窗开关属于检修开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

19、 层站呼梯按钮及层楼指示灯出现故障不影响电梯使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

21、 层门应装设有证实层门闭合的电气装置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

22、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

23、 开门刀允许微量碰门锁滚轮。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

24、 《特种设备安全监察条例》没规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

25、 电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

26、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

27、 曳引减速器的作用是降低转速和增大转矩。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

29、 电磁制动器在通电时工作制动。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

30、 《特种设备安全监察条例》未规定，特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

31、 驱动装置安装位置一般有两种：一种是在端部；另一种是在中间。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

32、 轿厢安装护脚板是为了美观，起装饰作用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

33、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯与紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

34、 常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

35、 自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

36、 曳引轮直径大小与钢丝绳直径大小无关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

37、 载货电梯主要用来运送货物，可以不设应急灯和报警电话。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

38、 安全窗是供乘客在电梯紧急停车困人时乘客逃生之用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

39、 自动扶梯骨架一般用铸件构成，但也有用聚酯材料构成的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

40、 安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

41、 断绳开关是保护电梯不超载的开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

42、 病床电梯轿厢一般深等于宽。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

43、 涡轮与曳引绳轮分别装在不同的轴上。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

44、 电梯厅轿门滑槽内允许有杂物和垃圾。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

45、 电梯在消防专用状态下，电梯的门关闭不是自动、连续的。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

46、 为确保限速器工作，规定限速器钢丝绳直径不小于7mm，安全系数≥5. 判断

正确答案： 错误 你的答案：

47、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令取缔，并处2万元以上10万元以下罚款。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

48、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

49、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

50、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任 判断

正确答案： 正确 你的答案：

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

54、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

55、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

56、 层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

57、 曳引钢丝绳上常有润滑油，这是保养时加油所致。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

58、 电梯转入专用控制时，立即取消已登记的内指令和外召唤信号。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

59、 限速器是用来限制轿厢或对重下降速度的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

60、 当电梯蹲底或冲顶时，导靴可能超出导轨。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

61、 液压电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

62、 电梯中有4个导靴，其中轿厢两个，对重两个。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

63、 电梯运行到顶层后，压下上限位开关，电梯可以继续向下运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

64、 不同速度的电梯，顶层高度是一样的。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

65、 为防止轿厢超载，电梯载荷可按乘梯人数核算，每人是按75Kg核算的。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

66、 严禁在厅轿门开启的情况下，用检修速度作正常行驶。但在门区，可以开门运行。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

67、 发生火灾时，司机应尽快将电梯开到安全楼层，将乘客释放出轿厢。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

68、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案不包括特种设备运行故障和事故记录。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

70、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

71、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

72、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位未将特种设备登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置的，由县以上特种设备安全监督管理部门，处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

73、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构，进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当对聘（雇）用的作业人员进行严格管理。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员的特种设备作业人员资格证存入使用单位人事档案，按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定执行。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

77、 限速器已经失灵，司机仍然可以检修运行运载货物。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

78、 曳引机的电动机直接与蜗杆连接。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

79、 杂物电梯轿厢地坎下装设的护脚板，其宽度应小于层站入口宽度。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

80、 电梯运行时，层门可以用手从外面打开。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

81、 层门门锁机械啮合只要达到7mm就一定符合安全要求。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

82、 电源相位发生变更，不影响交流调频调速电梯的运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

83、 为了确保电梯的正常工作，对滚轮式导靴其导轨表面要经常加油润滑。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

84、 特种设备检验检测机构对涉嫌违反《山东省特种设备安全监察条例》规定的行为进行查处时，可以对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重安全事故隐患的特种设备或者其主要部件，予以查封或者扣押。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

85、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产与使用单位应当按照规定交纳检验检测费用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

86、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位，应当严格执行本有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

87、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置专门或兼职的特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

88、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

89、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用一年以上的，使用者采用电话等口头告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备检验测机构应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

91、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并通知制造单位进行处理 判断

正确答案： 错误 你的答案：

92、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

93、 电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

94、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格； 判断

正确答案： 正确 你的答案：

95、 按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

96、 曳引制动器采用常开式双瓦块型直流电磁制动器。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

97、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

98、 自动扶梯在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应立即停止，并且不能再启动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

99、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

100、 在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

101、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

102、 对重限速器的动作速度应略低于轿厢限速器的动作速度但不超过10%。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

103、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了规范作业人员考核、发证、收费，保障特种设备安全运行。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

104、 有齿轮曳引机，采用涡轮、蜗杆作减速运动。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

105、 当轿厢在开锁区域以外时，层门无论何种原因，都应有一种装置能确保层门自动关闭。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

106、 额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

107、 曳引电梯的优点之一是，当电梯失控轿厢冲顶对重压缩缓冲器时钢丝绳与曳引轮绳槽就会发生打滑，从而避免发生撞击楼板和断绳的重大事故。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

108、 有司机操作的电梯，在司机操作状态下，应点动关门。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

109、 所有电梯轿厢内都必须设检修/正常转换功能开关。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

110、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有特种设备产品标准要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

111、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备应当具有使用注册登记文件，并将登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

112、 轿厢载重量和承载人员与人均占有面积成反比。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

113、 特种设备作业人员的考核工作由国家质量监督检验检疫总局和各级质量技术监督部门组织实施。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

114、 自动扶梯的主控制电路是指控制自动扶梯拖动电动机的电路。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

115、 在长行程、轻载荷（1000Kg以下）的场合最适合使用液压电梯。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

116、 曳引轮、导向轮的垂直度不大于0.5mm。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

117、 安全钳动作后，电梯轿厢可以继续向下运行。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

118、 平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

119、 特种设备作业人员的考核工作由国家质量监督检验检疫总局组织实施。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

120、 《特种设备安全监察条例》未规定，特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

121、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。不予发证的，应当口头说明理由。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

122、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作不包括复审。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

123、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

124、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备安装、改造、维修标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

125、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密，并将查处情况向举报人反馈。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

126、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 判断

正确答案： 正确 你的答案：

127、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

二 选择题

1、 电梯轿厢照明使用的电压是（ ）V。 单选

A、 380 V B、 220 V C、 36 V D、 24 V

正确答案： B 你的答案：

2、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

3、 曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（ ）标志。 单选

A、 换速 B、 平层 C、 加油 D、 检修

正确答案： B 你的答案：

4、 电梯只能上行但不能下行，可能是下极限开关动作所至。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

5、 安全触板装在（ ）。 单选

A、 轿厢内部 B、 轿厢顶部 C、 轿厢底部 D、 轿门上

正确答案： D 你的答案：

6、 自动扶梯和自动人行道停止运行后，必须重新启动。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

7、 额定速度为0.50m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： A 你的答案：

8、 轿厢壁由厚度为（ ）mm的钢板制作。 单选

A、 1 B、 1.5 C、 2 D、 2.5

正确答案： B 你的答案：

9、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

10、 在用电梯配备司机是 （ ）的需要。 单选

A、 领导 B、 乘客方便 C、 安全运行管理 D、 电梯设计原理

正确答案： C 你的答案：

11、 （ ）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。 单选

A、 电力拖动 B、 曳引 C、 重量平衡 D、 电气控制

正确答案： D 你的答案：

12、 电梯的主电源与电梯的轿厢照明和井道照明等电路应独立配线。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

13、 电梯进入独立（专用）控制后，厅外召唤信号将不予登记。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

14、 微机集选控制方式用（ ）符号表示。 单选

A、 KJX B、 XHW C、 JXW D、 XPM

正确答案： C 你的答案：

15、 额度载重量为1000kg的电梯，其额度载客人数w为（ ）人。 单选

A、 12 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： B 你的答案：

16、 减速箱的作用主要是降低电动机的输出转速和提高电动机的输出转矩。( ) 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

17、 从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（ ）。 单选

A、 井道总高 B、 顶层高度 C、 底层高度 D、 提升高度

正确答案： D 你的答案：

18、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。 单选

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A 你的答案：

19、 弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（ ）m/s。 单选

A、 2 B、 1.75 C、 1 D、 1.5

正确答案： B 你的答案：

20、 （ ）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。 单选

A、 安全钳 B、 限速器 C、 端站减速装置 D、 缓冲器

正确答案： D 你的答案：

21、 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（ ）m。 单选

A、 2.1 B、 2.2 C、 2.3

正确答案： C 你的答案：

22、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

23、 曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（ ）mm。 单选

A、 0.01 B、 0.02 C、 0.1 D、 0.2

正确答案： B 你的答案：

24、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

25、 使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

26、 电梯在独立运行状态下，预先登记的内选、外召唤信号均必须保留。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

27、 电梯在正常条件下运行，安全钳误动作，电梯司机应立即按下急停开关并通知管理人员及电梯维修人员。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

28、 进入电梯底坑或轿顶进行检修时，必须戴安全帽。 （ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

29、 乘梯时应有礼貌，出入电梯应做到（ ）。 单选

A、 先进后出 B、 先出后进 C、 同时进出 D、 最后进出

正确答案： B 你的答案：

30、 电梯在直驶状态下，可以应答厅外顺向召唤按钮。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

31、 消防功能开关的防护罩应为 （ ）材料。 单选

A、 有机玻璃 B、 玻璃 C、 A＋B D、 金属

正确答案： C 你的答案：

32、 电梯事故多发生在（ ）。 单选

A、 轿厢内 B、 井道地坑 C、 门区 D、 机房控制柜

正确答案： C 你的答案：

33、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案：

34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上重伤，属特别重大事故。 单选

A、 100 B、 50 C、 30 D、 10

正确答案： A 你的答案：

35、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案：

36、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案：

37、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案：

38、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。 单选

A、 停止使用 B、 维修 C、 对其进行全面检查 D、 更换

正确答案： C 你的答案：

39、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐、监制、监销特种设备。 单选

A、 允许 B、 应当 C、 不得 D、 不宜

正确答案： C 你的答案：

40、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案：

41、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。 单选

A、 公共安全 B、 国有企业 C、 私营企业 D、 学校

正确答案： A 你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案：

43、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案：

44、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案：

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（ ）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 单选

A、 贪污罪 B、 玩忽职守罪 C、 渎职罪 D、 重大责任事故罪

正确答案： D 你的答案：

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员（ ）程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。 单选

A、 考试和审核发证 B、 培训、考试和审核发证 C、 考试和发证 D、 发证

正确答案： A 你的答案：

47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案：

48、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案：

49、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案：

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 国务院 B、 省 C、 县级 D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D 你的答案：

51、 电梯按速度分类，（ ）的电梯简称为低速电梯。 单选

A、 0.63m/s B、 1m/s以下 C、 2m/s以下 D、 3m/s以下

正确答案： B 你的答案：

52、 杂物电梯载有额定载重量的轿厢停靠在最高服务站，停止10min,下沉应当不超过（ ）mm。 单选

A、 10 B、 20 C、 30

正确答案： A 你的答案：

53、 游标卡尺是最常用的精密量具，测量的准确度可达 （ ）mm。 单选

A、 1 B、 2 C、 0.5 D、 0.1

正确答案： D 你的答案：

54、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案：

55、 层门与轿门联动时，主动门即（ ）。 单选

A、 手动门 B、 自动门 C、 层门 D、 轿门

正确答案： D 你的答案：

56、 表示电梯控制方式的代号 是（ ）。 单选

A、 VVVF B、 KJX C、 AC-1 D、 XHW

正确答案： A 你的答案：

57、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案：

58、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案：

59、 速度在0.63～1.0m/s的交流双速电梯的平层准确度在（ ）mm以内。 单选

A、 ±15 B、 ±5 C、 ±30 D、 ±10

正确答案： C 你的答案：

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案：

56、 集选电梯满载后，进入专用状态，只听从（ ）。 单选

A、 呼梯信号 B、 轿内指令 C、 检修信号 D、 A和B

正确答案： B 你的答案：

57、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案：

58、 曳引轮节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不小于（ ）。 单选

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

正确答案： C 你的答案：

59、 电梯运行过程中，关照乘客不要依靠 （ ）. 单选

A、 轿厢壁 B、 轿厢门 C、 轿厢内扶手 D、 相互依靠

正确答案： B 你的答案：

60、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

61、 塞尺是用来测量（ ）的一种工具。 单选

A、 长度 B、 平面 C、 间隙 D、 直径

正确答案： C 你的答案：

63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。 单选

A、 15人以上30人以下 B、 10人以上30人以下 C、 10人以上20人以下 D、 10人以上40人以下

正确答案： B 你的答案：

64、 （ ）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。 单选

A、 导向 B、 曳引 C、 门 D、 安全保护

正确答案： B 你的答案：

66、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案：

67、 电梯在运行过程中，机房内的噪声不应大于（ ）dB. 单选

A、 55 B、 65 C、 75 D、 80

正确答案： D 你的答案：

69、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备使用单位进行安全监察时，发现在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。 单选

A、 安全检查指令 B、 安全检验指令 C、 安全监察指令 D、 检验检测指令

正确答案： C 你的答案：

70、 制动器线圈的最高温度不得高于（ ）℃。 单选

A、 60 B、 80 C、 85 D、 105

正确答案： A 你的答案：

71、 层门锁的门联锁开关动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为（ ）。 单选

A、 5mm B、 6mm C、 7mm D、 8mm

正确答案： C 你的答案：

72、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案：

73、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

74、 电梯上，曳引绳的线速度与轿厢的升降速度的比值称曳引比。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案：

76、 超载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： D 你的答案：

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案：

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 单选

A、 质量证明书 B、 产品质量合格证明 C、 材料合格证 D、 检验检测证明

正确答案： B 你的答案：

37、 速度在0.5m/s的交流双速电梯到站开门后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的处置距离偏差允许在 （ ）mm.. 单选

A、 ±15 B、 ±5 C、 ±30 D、 ±10

正确答案： A 你的答案：

40、 钳形电流表切换量程时，应在（ ）的情况下进行。 单选

A、 带电 B、 不带电 C、 打开钳口 D、 大电流

正确答案： B 你的答案：

43、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

44、 杂物电梯锁紧元件的啮合应能满足在沿开门方向施加（ ）N力的情况下，不会降低锁紧有效性。 单选

A、 150 B、 200 C、 300

正确答案： C 你的答案：

48、 曳引轮节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不小于（ ）。 单选

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

正确答案： C 你的答案：

53、 TKJ1000/1.6-JX表示（ ）。 单选

A、 货梯 B、 客梯 C、 载重1600kg D、 信号控制

正确答案： B 你的答案：

54、 制动器的转动销轴处应经常加注（ ）润滑。 单选

A、 油脂 B、 石墨粉 C、 机油 D、 齿轮油

正确答案： B 你的答案：

58、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

59、 集选电梯满载后，进入专用状态，只听从（ ）。 单选

A、 呼梯信号 B、 轿内指令 C、 检修信号 D、 A和B

正确答案： B 你的答案：

62、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

65、 游标卡尺是最常用的精密量具，测量的准确度可达 （ ）mm。 单选

A、 1 B、 2 C、 0.5 D、 0.1

正确答案： D 你的答案：

66、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案：

67、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： A 你的答案：

68、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。 单选

A、 政府部门 B、 市级 C、 省级 D、 县级

正确答案： C 你的答案：

69、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）在检验检测有效期内违反国家和省的有关规定对同一特种设备擅自重复检验检测或者收取重复检验检测费用。 单选

A、 不得 B、 允许 C、 应当 D、 不宜

正确答案： A 你的答案：

70、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。 单选

A、 报废处理之日起三十日内 B、 报废前 C、 报废后 D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A 你的答案：

71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 凭考试结果通知单 B、 凭相关证明材料 C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料 D、 凭身分证

正确答案： C 你的答案：

72、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。 单选

A、 培训大纲 B、 各类特种设备作业人员考核大纲 C、 各类特种设备作业人员 D、 特种设备作业人员

正确答案： B 你的答案：

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案：

74、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案：

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 单选

A、 每年 B、 每季度 C、 每月 D、 每天

正确答案： C 你的答案：

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A 你的答案：

78、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案：

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由（ ）给予批评教育、处分。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备安全监察机构 C、 特种设备使用单位 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案：

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照（ ）考试科目、考试地点、考试时间组织考试。 单选

A、 自定的 B、 商定的 C、 公布的 D、 现定的

正确答案： C 你的答案：

31、 载货电梯主要用来运送货物，可以不设应急灯和报警电话。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

33、 內选信号按钮安装在（ ）。 单选

A、 轿厢内部 B、 轿厢顶部 C、 轿厢底部 D、 轿门上

正确答案： A 你的答案：

37、 层门门锁一般设置（ ）。 单选

A、 轿门内侧 B、 轿门外侧 C、 层门内侧 D、 层门外侧

正确答案： C 你的答案：

41、 速度1.75m/s的乘客电梯在运行过程中，轿厢内的噪声不大于（ ）dB. 单选

A、 55 B、 65 C、 75 D、 80

正确答案： A 你的答案：

42、 杂物电梯层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时（ ）。 单选

A、 松旷 B、 错位 C、 偏斜

正确答案： B 你的答案：

43、 超载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： D 你的答案：

47、 电梯用YTD交流双速异步电动机定子慢速绕组为24极，同步转速为（ ）r/min。 单选

A、 750 B、 500 C、 250 D、 195

正确答案： B 你的答案：

53、 TKJ1000/1.6-JX表示（ ）。 单选

A、 货梯 B、 客梯 C、 载重1600kg D、 信号控制

正确答案： B 你的答案：

54、 门滑轮固定在门扇上方，每个门至少装有（ ）只。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： B 你的答案：

55、 电梯门联锁开关失效，可将该开关短接后恢复正常运行。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

59、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

66、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案：

67、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（ ）。 单选

A、 申请人 B、 用人单位 C、 培训单位 D、 质监部门

正确答案： A 你的答案：

68、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定； 单选

A、 30日 B、 60日 C、 5日 D、 10日

正确答案： A 你的答案：

69、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 发证部门 B、 质监部门 C、 考试机构 D、 检验机构

正确答案： A 你的答案：

70、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案：

71、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案：

72、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案：

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案：

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案：

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案：

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备生产单位 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案：

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案：

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案：

79、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过安全教育和培训，有( )申请项目的实习经历。 单选

A、 3个月以上 B、 1个月以上 C、 半年以上 D、 一年以上

正确答案： A 你的答案：

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案：

35、 內选信号按钮安装在（ ）。 单选

A、 轿厢内部 B、 轿厢顶部 C、 轿厢底部 D、 轿门上

正确答案： A 你的答案：

37、 超载开关一般整定在额定载荷的（ ）时动作。 单选

A、 80% B、 90% C、 100% D、 110%

正确答案： D 你的答案：

正确答案： B 你的答案：

39、 当层楼上、下两层门地坎间距超过（ ）时，则在其间应设置无孔的且与层门同等机械强度的井道安全门。 单选

A、 9m B、 11m C、 13m D、 15m

正确答案： B 你的答案：

44、 杂物电梯的轿底面积、轿厢深度、轿厢高度应分别不大于（ ）。 单选

A、 1.0m2 1.0 m 1.0m B、 1.0m2 1.20m 1.0m C、 1.0m2 1.0 m 1.20m

正确答案： C 你的答案：

53、 制动器的转动销轴处应经常加注（ ）润滑。 单选

A、 油脂 B、 石墨粉 C、 机油 D、 齿轮油

正确答案： B 你的答案：

55、 速度1.75m/s的乘客电梯在运行过程中，轿厢内的噪声不大于（ ）dB. 单选

A、 55 B、 65 C、 75 D、 80

正确答案： A 你的答案：

61、 机房地面上的开口应尽可能小，位 于井道上方的开口必须采用圈框，此圈框应凸出地面至少（ ）。 单选

A、 20mm B、 40mm C、 20～40mm D、 50mm

正确答案： D 你的答案：

65、 电梯轿厢顶部检修操作时，控制柜内的检修操作应不起作用。 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

66、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ） 单选

A、 安全检查 B、 安全监察 C、 安全管理 D、 安全监督

正确答案： B 你的答案：

67、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案：

68、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案：

69、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作由（ ）质量技术监督部门分级负责。 单选

A、 设区的市级 B、 县以上 C、 省级 D、 县级

正确答案： B 你的答案：

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（ ）。 单选

A、 安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新 B、 安全作业知识 C、 作业技能 D、 作业技能和及时进行知识更新

正确答案： A 你的答案：

71、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案：

72、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案：

73、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案：

74、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A 你的答案：

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案：

76、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案：

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案：

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 单选

A、 每年 B、 每季度 C、 每月 D、 每天

正确答案： C 你的答案：

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案：

80、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。 单选

A、 安全监督管理部门 B、 特种设备安全监督管理部门 C、 共安消防部门 D、 行政执法部门

正确答案： B 你的答案：

32、 电梯在正常条件下运行，安全钳误动作，电梯司机应立即按下急停开关并通知管理人员及电梯维修人员。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

33、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案：

36、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（ ）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。 单选

A、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、 B、 压力管道、电梯、起重机械、 C、 电梯、起重机械、客运索道、 D、 压力管道、电梯、客运索道、

正确答案： A 你的答案：

39、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 凭考试结果通知单 B、 凭相关证明材料 C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料 D、 凭身分证

正确答案： C 你的答案：

41、 为了防止在关门过程中乘客或货物被挤，在（ ）设置了保护。 单选

A、 层门 B、 轿门 C、 轿厢内 D、 轿顶

正确答案： B 你的答案：

42、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案：

45、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案：

48、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案：

52、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案：

56、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A 你的答案：

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。 单选

A、 安全性能 B、 能效指标 C、 安全性能和能效指标 D、 产品质量

正确答案： C 你的答案：

65、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。 单选

A、 停止使用 B、 对其进行全面检查 C、 维修 D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D 你的答案：

68、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案：

71、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案：

72、 额定速度为0.50m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（ ）m。 单选

A、 0.20～1.00 B、 0.30～1.30 C、 0.40～1.50

正确答案： A 你的答案：

73、 电梯可以不设安全窗，但如设安全窗必须设置安全开关。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： A 你的答案：

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备使用单位进行安全监察时，发现在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。 单选

A、 安全检查指令 B、 安全检验指令 C、 安全监察指令 D、 检验检测指令

正确答案： C 你的答案：

75、 （ ）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。 单选

A、 安全钳 B、 限速器 C、 端站减速装置 D、 缓冲器

正确答案： D 你的答案：

76、 额度载重量为1500kg的电梯，其额度载客人数为（ ）人。 单选

A、 20 B、 13 C、 14 D、 15

正确答案： A 你的答案：

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案：

78、 曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（ ）标志。 单选

A、 换速 B、 平层 C、 加油 D、 检修

正确答案： B 你的答案：

79、 电梯停在某层，乘客进入轿厢后，超载信号报警，电梯已经超载，为了使乘客方便，这时电梯司机应主动退出，让乘客优先乘座电梯。（ ） 单选

A、 正确 B、 错误

正确答案： B 你的答案：

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，属特别重大事故。  单选

A、 2 B、 10 C、 20 D、 30

正确答案： D 你的答案：

三、多项选择题

81、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权： 不定项选择

A、 （一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况； B、 （二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料； C、 （三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。 D、 （四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C 你的答案：

82、 耗能缓冲器适用于（ ）电梯。 不定项选择

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

83、 电梯涂色要求正确的是（ ）。 不定项选择

A、 曳引轮涂黄色 B、 松闸扳手红色 C、 急停按钮红色 D、 松闸扳手黄色

正确答案： A、B、C 你的答案：

84、 超载开关可以安装在（ ）。 不定项选择

A、 轿厢底 B、 轿厢绳头处 C、 机房绳头处 D、 地坑

正确答案： A、B、C 你的答案：

85、 每台电梯应单独装设主电源开关，该开关不应切断（ ）供电电路。 不定项选择

A、 轿厢照明和通风 B、 机房和滑轮间照明 C、 电梯井道照明 D、 机房电源插座

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

86、 限速器有（ ）种形式。 不定项选择

A、 凸轮式 B、 向心式 C、 离心式 D、 甩块式

正确答案： A、C、D 你的答案：

87、 轿顶检修箱包括（ ）。 不定项选择

A、 检修开关 B、 慢上、下按钮 C、 急停按钮 D、 平层感应器

正确答案： A、B、C 你的答案：

88、 电梯按用途可以哪几类（ ）。 不定项选择

A、 乘客电梯 B、 载货电梯 C、 住宅电梯 D、 液压电梯

正确答案： A、B、C 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，未经（ ）的特种设备，不得继续使用。 不定项选择

A、 定期检验 B、 检验不合格 C、 自行检查 D、 日常维护

正确答案： A、B 你的答案：

90、 下列叙述哪些符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定？ 不定项选择

A、 发证部门要建立特种设备作业人员考试档案，记录考试情况。 B、 发证部门要建立特种设备作业人员监督管理档案，记录考核发证、复审和监督检查的情况。 C、 发证部门要定期向社会公布发证、复审及监督检查情况。 D、 发证部门要定期向社会公布考试成绩。

正确答案： B、C 你的答案：

81、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权： 不定项选择

A、 （一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况； B、 （二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料； C、 （三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。 D、 （四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，未经（ ）的特种设备，不得继续使用。 不定项选择

A、 定期检验 B、 检验不合格 C、 自行检查 D、 日常维护

正确答案： A、B 你的答案：

90、 下列叙述哪些符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定？ 不定项选择

A、 发证部门要建立特种设备作业人员考试档案，记录考试情况。 B、 发证部门要建立特种设备作业人员监督管理档案，记录考核发证、复审和监督检查的情况。 C、 发证部门要定期向社会公布发证、复审及监督检查情况。 D、 发证部门要定期向社会公布考试成绩。

正确答案： B、C 你的答案：

82、 安全钳有（ ）种形式。 不定项选择

A、 瞬时式 B、 渐进式 C、 固定式 D、 弹簧式

正确答案： A、B 你的答案：

83、 补偿装置主要有（ ）几种形式。 不定项选择

A、 补偿链 B、 补偿绳 C、 补偿缆 D、 补偿圈

正确答案： A、B、C 你的答案：

84、 曳引电动机不但能适应频繁起动、制动要求，而且要求（ ）。 不定项选择

A、 起动电流大 B、 起动电流小 C、 较小起动转矩 D、 较大起动转矩

正确答案： B、D 你的答案：

88、 《特种设备安全监察条例》规定，实行特种设备制造、安装、改造行政许可的单位，应当具备哪些条件（ ） 不定项选择

A、 有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人； B、 有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段； C、 有健全的质量管理制度和责任制度。 D、 对本单位特种设备的安全和节能负责。

正确答案： A、B、C 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为一般事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以下死亡。 B、 特种设备事故造成10人以下重伤 C、 起重机械整体倾覆 D、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B 你的答案：

90、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 县级以上人民政府应当加强特种设备安全工作的领导，鼓励采用先进技术，推行科学管理方法，提高特种设备节能性能和安全管理水平。 B、 及时协调、解决特种设备安全监察工作中存在的重大问题，组织有关方面排查治理特种设备安全事故隐患。 C、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 D、 乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。

正确答案： A、B、D 你的答案：

82、 带式制动器是目前自动扶梯常用的制动器，其结构特点是结构简单、（ ）。 不定项选择

A、 制动平稳 B、 紧凑 C、 包角大 D、 制动力大

正确答案： B、C 你的答案：

83、 电磁制动器主要组成部分（ ）。 不定项选择

A、 直流抱闸线圈 B、 闸瓦和制动臂 C、 制动轮和抱闸 弹簧 D、 机座和支架

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

84、 电梯的导向系统组成有（ ）。 不定项选择

A、 安全钳 B、 导轨 C、 导轨架 D、 导靴

正确答案： B、C、D 你的答案：

85、 电梯井道部分包括（ ）。 不定项选择

A、 导轨 B、 缓冲器 C、 控制柜 D、 极限开关

正确答案： A、B、D 你的答案：

86、 钢丝绳报废的条件是 。 不定项选择

A、 钢丝绳太长 B、 直径小于原直径的90% C、 使用一年以上 D、 单丝磨损40%

正确答案： A、D 你的答案：

87、 须持证上岗的人员有电梯的（ ）。 不定项选择

A、 操作人员 B、 安装维修人员 C、 管理人员 D、 单位领导

正确答案： A、B、C 你的答案：

88、 《特种设备安全监察条例》规定，( ),应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。 不定项选择

A、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的制造、安装、改造单位 B、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安全附件、安全保护装置制造、安装、改造单位单位 C、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的材料制造单位 D、 场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，

正确答案： A、B、D 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向（ ）投诉， 不定项选择

A、 国务院特种设备安全监督管理部门 B、 县级特种设备安全监督管理部门 C、 特种设备检验机构 D、 省级特种设备安全监督管理部门

正确答案： A、B、D 你的答案：

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？ 不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。 B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。 C、 具有相应的安全技术知识与技能。 D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求 E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

82、 电梯的机械安全装置有（ ）。 不定项选择

A、 限速器 B、 安全钳 C、 缓冲器 D、 极限开关

正确答案： A、B、C 你的答案：

83、 层站电气装置主要有（ ）。 不定项选择

A、 层站指示器 B、 按钮盒 C、 开门按钮 D、 强迫减速开关

正确答案： A、B 你的答案：

85、 电梯井道部分包括（ ）。 不定项选择

A、 导轨 B、 缓冲器 C、 控制柜 D、 极限开关

正确答案： A、B、D 你的答案：

88、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为一般事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以下死亡。 B、 特种设备事故造成10人以下重伤 C、 起重机械整体倾覆 D、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款？ 不定项选择

A、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。 B、 特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。 C、 未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 D、 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。

正确答案： A、C 你的答案：

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员（ ），由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 不定项选择

A、 违反特种设备的操作规程操作 B、 违反有关的安全规章制度操作 C、 或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的 D、 无特种设备作业人员证件的

正确答案： A、B、C 你的答案：

81、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 B、 重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 C、 较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 D、 　一般事故由设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

82、 影响曳引能力的因素有（ ）。 不定项选择

A、 载重量 B、 包角 C、 平衡系数 D、 加速度大小

正确答案： A、B、C 你的答案：

84、 液压电梯安全钳上应当设有铭牌，标明（ ）。 不定项选择

A、 制造单位名称 B、 型号 C、 规格参数 D、 型式试验机构标识

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

85、 电梯超载时应当（ ）。 不定项选择

A、 报警并保持开门 B、 关门后报警 C、 电梯不能开动 D、 电梯慢速运行

正确答案： A、C 你的答案：

86、 电梯轿厢系统包括（ ）。 不定项选择

A、 曳引机 B、 导靴 C、 开门机 D、 轿厢架

正确答案： C、D 你的答案：

87、 曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（ ）。 不定项选择

A、 平衡系数过大 B、 包角过大 C、 超载 D、 绳磨损过大

正确答案： A、C、D 你的答案：

89、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案：

90、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产、销售和使用单位以及特种设备作业人员应当妥善保管特种设备（ ）及相关证明文件。 不定项选择

A、 行政许可 B、 核准 C、 安全技术规范 D、 登记 E、 作业证明

正确答案： A、B、D、E 你的答案：

82、 在涡轮减速箱内注入适量的润滑油，不但能减少表面摩擦力，还能（ ）。 不定项选择

A、 提高传动效率 B、 加速电梯速度 C、 冷却 D、 提高使用寿命

正确答案： A、C、D 你的答案：

83、 电梯超载时应当（ ）。 不定项选择

A、 报警并保持开门 B、 关门后报警 C、 电梯不能开动 D、 电梯慢速运行

正确答案： A、C 你的答案：

84、 自动扶梯和自动人行道应具备下列基本保护功能（ ）。 不定项选择

A、 扶手带入口保护 B、 梳齿板异物保护 C、 梯级下陷保护 D、 主电源错断相保护

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

86、 油压缓冲器适用于 （ ）电梯。 不定项选择

A、 低速 B、 快速 C、 高速 D、 超高速

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

87、 下列对杂物电梯可拆卸盘车手轮和松闸扳手的描述中正确的是（ ）。 不定项选择

A、 盘车手轮应是无辐条式 B、 盘车手轮应涂成黄色 C、 盘车手轮可放置在机房任何位置 D、 松闸扳手应涂成红色

正确答案： A、B、D 你的答案：

88、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用本条例。 B、 省特种设备安全监督管理部门负责全省的特种设备安全监察工作，设区的市、县（市、区）特种设备安全监督管理部门负责本行政区域内的特种设备安全监察工作。 C、 安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。 D、 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。

正确答案： B、C 你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（ ）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。 不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构 B、 销售单位 C、 两名以上 D、 1名

正确答案： A、C 你的答案：

90、 特种设备作业人员在（ ）中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）和单位有关负责人报告。 不定项选择

A、 巡回检查 B、 作业过程 C、 单位主要负责人 D、 现场安全管理人员

正确答案： B、D 你的答案：