机械

1、电梯运行到顶层后，压下上限位开关，电梯可以继续向上运行。判断

正确答案：错误

2、限速器钢丝绳的张紧力可通过增加或减少张紧装置中的配重块来调整。判断

正确答案：正确

3、曳引驱动电梯是靠曳引机驱动轮卷绕钢丝绳提升的电梯。判断

正确答案：错误

4、杂物电梯驱动主机工作时应当无异常噪声和振动。判断

正确答案：正确

5、额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。判断

正确答案：错误

6、采用刚性夹持式限速器须配用瞬时式安全钳。判断

正确答案：正确

7、层门应装设有证实层门闭合的电气装置。判断

正确答案：正确

8、自动扶梯主要用来与建筑物两个不同高度层面连接。判断

正确答案：错误

9、电梯曳引机就是机房的电动机。判断

正确答案：错误

10、限速器钢丝绳的拉力应为至少300N和安全钳动作所需拉力的两倍中较大的一个。判断

正确答案：正确

11、曳引轮转动时，通过曳引绳和曳引轮之间的摩擦力驱动轿厢和对重上下运动。判断

正确答案：正确

12、杂物电梯可不配备断、错相保护装置。判断

正确答案：错误

13、不同速度的电梯，顶层高度是一样的。判断

正确答案：错误

14、层门门锁机械啮合只要达到7mm就一定符合安全要求。判断

正确答案：错误

15、自动扶梯在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应立即停止，并且不能再启动。判断

正确答案：正确

16、电梯运行到顶层后，压下上限位开关，电梯可以继续向下运行。判断

正确答案：正确

17、限速器动作条件是轿厢运行速度超过的速度的130%。判断

正确答案：错误

18、曳引轮直径大小与钢丝绳直径大小无关。判断

正确答案：错误

19、杂物电梯轿厢地坎下装设的护脚板，其宽度应小于层站入口宽度。判断

正确答案：错误

20、病床电梯轿厢一般深等于宽。判断

正确答案：错误

21、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。判断

正确答案：正确

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。判断

正确答案：正确

23、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。判断

正确答案：错误

24、《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。判断

正确答案：正确

25、《特种设备安全法》规定，特种设备出租单位不得出租未取得许可生产的特种设备。判断

正确答案：正确

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正。判断

正确答案：正确

27、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，造成人身、财产损害的，依法承担民事责任。判断

正确答案：正确

28、《特种设备安全法》规定，进口的特种设备应当符合我国安全技术规范的要求，并经检验合格；需要取得我国特种设备生产许可的，应当取得许可。判断

正确答案：正确

29、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，可以委托考试机构考试合格后，发证部门可以直接办理受理手续和审核、发证事项。判断

正确答案：正确

30、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。判断

正确答案：正确

31、井道内脚手架横杆间距一般去1.4~1.7m为宜。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

32、圆柱齿轮的种类有（）单选

A、直齿B、斜齿C、内齿D、外齿

正确答案：

33、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（）。单选

A、70%B、80%C、90%D、75%

正确答案：B

34、电梯事故多发生在（）。单选

A、轿厢内B、井道地坑C、门区D、机房控制柜

正确答案：C

35、（）是属于保护轿厢的安全保护装置。单选

A、极限开关B、相序继电器C、门锁开关D、超载开关

正确答案：D

36、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

37、测量电动机转速时应在旋转轴（）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。单选

A、转动后B、转动前C、高速转动中D、低速转动时

正确答案：A

38、层门门锁一般设置（）。单选

A、轿门内侧B、轿门外侧C、层门内侧D、层门外侧

正确答案：C

39、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。单选

A、2B、3C、5

正确答案：C

40、电梯安装样板就位前，首先应确定出电梯井道、轿厢、对重三条中心线。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

41、最上一排支架安装在井道顶板下面不大于（）mm的位置。单选

A、500B、600C、800D、1000

正确答案：B

42、自动扶梯工作制动器供电的中断至少应有（）套独立的电气装置来实现。单选

A、2B、3C、4

正确答案：A

43、提升高度超过（）m的自动扶梯应设置附加制动器。单选

A、4B、5C、6

正确答案：C

44、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢导轨应当能提供不小于（）的进一步制导行程。单选

A、0.1+0.035v2mB、0.3+0.035v2mC、1.0+0.035v2m

正确答案：A

45、额定速度为0.75m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：C

46、液压电梯每小时启动运行次数应不大于（）次。单选

A、60B、80C、100

正确答案：A

47、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。单选

A、0.1mmB、0.5mmC、0.7mmD、1.0mm

正确答案：C

48、电梯机房应通分良好，温度应保持在（）。单选

A、5～150CB、20～400CC、5～400CD、10～300C

正确答案：C

49、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。单选

A、安全钳B、限速器C、端站减速装置D、缓冲器

正确答案：D

50、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

51、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。单选

A、0.63m/sB、1m/s以下C、2m/s以下D、3m/s以下

正确答案：B

52、层门地坎与轿门水平距离偏差不得大于（）。单选

A、1mmB、2mmC、3mmD、4mm

正确答案：C

53、最下一排导轨支架安装在地坑地面上方（）mm处。单选

A、800B、1000C、1200D、1500

正确答案：B

54、自动扶梯扶手带与梯路两者运行时速度基本相同，其差值不大于（）。单选

A、1%B、2%C、3%

正确答案：B

55、所有电梯电气设备的金属外壳均应有易识别的接地端，其接地电阻不应（）。单选

A、大于6∩B、小于6∩C、大于4∩D、小于4∩

正确答案：D

56、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿顶上可以站人的最高水平面积，与位于轿顶投影部分井道顶最低部件的水平面（包括梁和固定在井道顶下的零部件）之间的自由垂直距离应当不小于（）。单选

A、0.1+0.035v2mB、0.3+0.035v2mC、1.0+0.035v2m

正确答案：C

57、额定速度为0.75m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：C

58、曳引轮、导向轮垂直度不大于0.5mm，曳引轮与导向轮的平行度不大于（）。单选

A、±0.5mmB、±1mmC、±1.5mmD、±2mm

正确答案：B

59、系统由导轨、（）、导靴和导轨架组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：A

60、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。单选

A、安全钳开关B、断绳开关C、极限开关D、限位开关

正确答案：C

61、表示电梯控制方式的代号是（）。单选

A、VVVFB、KJXC、AC-1D、XHW

正确答案：A

62、层门锁的门联锁开关动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为（）。单选

A、5mmB、6mmC、7mmD、8mm

正确答案：C

63、单根导轨全长偏差不大于（）mm。单选

A、0.5B、0.6C、0.8D、1

正确答案：B

64、自动扶梯的梯级上有两个直接装在梯级支撑架的短轴上的车轮，称为（）。单选

A、主轮B、辅轮C、链轮

正确答案：B

65、速度在0.63～1.0m/s的交流双速电梯的平层准确度在（）mm以内。单选

A、±15B、±5C、±30D、±10

正确答案：C

66、自动扶梯启动后是顺方向运行，不需要防逆转保护。单选

A、正确B、错误

正确答案：B

67、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，（）单选

A、处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格B、责令改正，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格C、

责令限期改正，逾期未改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格D、处五千元以上五万元以下罚款

正确答案：A

68、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和信息查询系统；对达到报废条件的特种设备，应当及时（）特种设备使用单位依法履行报废义务。单选

A、告知B、通知C、督促D、要求

正确答案：C

69、《特种设备安全监察条例》规定，()由设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。单选

A、一般事故B、特别重大事故C、重大事故D、较大事故

正确答案：A

70、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在有效期满3个月前，自行或委托考试机构向（）提出复审申请。单选

A、政府部门B、质检部门C、发证部门D、用人单位

正确答案：C

71、《特种设备安全监察条例》规定，（）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。单选

A、地方政府B、特种设备安全监督管理部门C、特种设备检验检测机构D、特种设备使用单位

正确答案：D

72、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（）对用人单位予以处罚。单选

A、《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案：A

73、《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。单选

A、上一年年收入40%的B、上一年年收入60%的C、上一年年收入20%的D、上一年年收入30%的

正确答案：A

74、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（）。单选

A、特种设备作业人员。B、特种设备操作人员C、特种设备人员D、特种设备管理人员

正确答案：A

75、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、报废处理之日起三十日内B、报废前C、报废后D、报废处理之日起三十个工作日内

正确答案：A

76、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（）罚款。单选

A、5万元以上20万元以下B、2万元以上5万元以下C、1000元以上5000元以下D、2000元以上2万元以下

正确答案：A

77、《特种设备安全法》规定，对违法行为、严重事故隐患的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，负责特种设备安全监督管理的部门应当（）。当地人民政府和其他有关部门应当采取必要措施，及时予以处理。单选

A、报告当地人民政府，并通知其他有关部门B、通知当地人民政府和有关部门C、报告当地人民政府和其他有关部门D、

报告上级特种设备安全监督管理部门

正确答案：A

78、按《特种设备安全法》规定，从事该法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，以及为特种设备生产、经营、使用提供检测服务的特种设备检测机构，应当具备规定的条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门（），方可从事检验、检测工作：单选

A、同意B、审批C、许可D、核准

正确答案：D

79、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（）。单选

A、停止使用B、对其进行全面检查C、维修D、采取相应措施进行整改

正确答案：D

80、《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，未()，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。单选

A、按照设计单位的要求随附相关技术资料和文件的B、按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的C、

按照特种设备安全监督管理部门的要求随附相关技术资料和文件的D、按照国家标准的要求随附相关技术资料和文件的

正确答案：B

81、电梯的导向系统组成有（）。不定项选择

A、安全钳B、导轨C、导轨架D、导靴

正确答案：B、C、D、C、D

82、补偿装置主要有（）几种形式。不定项选择

A、补偿链B、补偿绳C、补偿缆D、补偿圈

正确答案：A、B、C

83、杂物电梯轿厢内应当设有（）等标识。不定项选择

A、铭牌B、制造厂名称或商标C、额定速度D、额定载重量

正确答案：A、B、D

84、层站电气装置主要有（）。不定项选择

A、层站指示器B、按钮盒C、开门按钮D、强迫减速开关

正确答案：A、B

85、曳引电动机不但能适应频繁起动、制动要求，而且要求（）。不定项选择

A、起动电流大B、起动电流小C、较小起动转矩D、较大起动转矩

正确答案：B、D、C

86、自动扶梯的扶手装置由（）等组成。不定项选择

A、滚轮B、驱动系统C、扶手胶带D、栏杆

正确答案：B、C、D

87、电梯涂色要求正确的是（）。不定项选择

A、曳引轮涂黄色B、松闸扳手红色C、急停按钮红色D、松闸扳手黄色

正确答案：A、B、C

88、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（），并对其进行必要的安全教育和技能培训。不定项选择

A、技术人员B、安全管理人员C、检测人员D、作业人员

正确答案：B、C、D、C、D

89、《特种设备安全监察条例》规定，（）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。不定项选择

A、锅炉B、压力容器中的气瓶C、客运索道、大型游乐设施D、电梯E、高耗能特种设备

正确答案：A、B、C、E

90、《特种设备作业人员考核规则》规定，申请《特种设备作业人员证》的申请人的条件有（）。不定项选择

A、年龄、身体要求B、文化程度要求C、安全技术知识与技能要求D、工龄要求

正确答案：A、B、C

1、液压电梯的机房应专用，不得设置用于电梯以外的其他用途。判断

正确答案：正确

2、施工中临时用电为防止他人踩伤，应用钉子直接钉在墙上和木桩上。判断

正确答案：错误

3、曳引钢丝绳上常有润滑油，这是保养时加油所致。判断

正确答案：错误

4、自动扶梯或自动人行道驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或缩短时，自动扶梯或自动人行道应自动停止运行。判断

正确答案：正确

5、T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。判断

正确答案：正确

6、额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。判断

正确答案：错误

7、层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。判断

正确答案：错误

8、吊装用的钢丝绳一定要用铁丝绳捆绑。不能脱结。判断

正确答案：错误

9、液压电梯的运行主要依靠油泵和液压系统。判断

正确答案：正确

10、绳卡发要求只要能卡住绳头就行。判断

正确答案：错误

11、曳引钢丝绳磨损后，其直径小于或等于原直径的95%时则应报废。判断

正确答案：错误

12、自动扶梯或自动人行道应设断相保护装置。判断

正确答案：正确

13、病床电梯轿厢一般深等于宽。判断

正确答案：错误

14、层门门锁机械啮合只要达到7mm就一定符合安全要求。判断

正确答案：错误

15、顶层和其他层站的距离是一样的。判断

正确答案：错误

16、液压电梯的供电电源自进入机房起，中性线（N）与保护线(PE)不应分开。判断

正确答案：错误

17、试运行应先在慢速检修状态下进行。判断

正确答案：正确

18、曳引机的电动机直接与蜗杆连接。判断

正确答案：错误

19、自动扶梯或自动人行道均应设置附加制动器。判断

正确答案：错误

20、不同速度的电梯，顶层高度是一样的。判断

正确答案：错误

21、《特种设备安全法》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备检验单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。判断

正确答案：错误

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案：正确

23、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令拆除。判断

正确答案：错误

24、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向有关部门报告。判断

正确答案：错误

25、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当强令其签字。判断

正确答案：错误

26、《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经省级特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。判断

正确答案：错误

27、《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由国务院负责安全生产监督管理的部门制定。判断

正确答案：错误

28、《特种设备安全法》规定，进口特种设备，应当向国家负责特种设备安全监督管理的部门履行提前告知义务。判断

正确答案：错误

29、《山东省特种设备安全监察条例》规定，安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。判断

正确答案：正确

30、《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录判断

正确答案：错误

31、承重梁安装时，三根工字梁要求水平，每根承重梁上平面水平度应为（）mm。单选

A、1/700B、1/800C、1/900D、1/1000

正确答案：D

32、带传动具有传动平稳，不可震动，摩擦力较大，不易打滑，它的包角一般不小于（）。单选

A、40°B、50°C、60°D、70°

正确答案：D

33、TKJ1000/1.6-JX表示（）。单选

A、货梯B、客梯C、载重1600kgD、信号控制

正确答案：B

34、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（）m。单选

A、2.1B、2.2C、2.3

正确答案：C

35、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。单选

A、0.01B、0.02C、0.1D、0.2

正确答案：B

36、每根导轨至少有（）个支架。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案：B

37、额定速度为0.65m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：B

38、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。单选

A、防火门B、层门C、门锁D、安全触板

正确答案：D

39、液压电梯每小时启动运行次数应不大于（）次。单选

A、60B、80C、100

正确答案：A

40、轿厢内部净高度不得小于（）m单选

A、1.8B、2C、2.1D、2.2

正确答案：B

41、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

42、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。单选

A、2B、3C、5

正确答案：C

43、杂物电梯的轿底面积、轿厢深度、轿厢高度应分别不大于（）。单选

A、1.0m21.0m1.0mB、1.0m21.20m1.0mC、1.0m21.0m1.20m

正确答案：C

44、承重梁深入墙内长度要大于（），且应超入墙厚中心20mm.单选

A、60mmB、70mmC、75mmD、80mm

正确答案：C

45、电梯安装样板就位前，首先应确定出电梯井道、轿厢、对重三条中心线。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

46、层门地坎应高出地面2~5mm，水平不大于（）。单选

A、1/100B、2/100C、1/1000D、2/1000

正确答案：D

47、表示电梯控制方式的代号是（）。单选

A、VVVFB、KJXC、AC-1D、XHW

正确答案：A

48、自动扶梯的梯级上有两个与牵引链条铰接的车轮，称为（）。单选

A、主轮B、辅轮C、链轮

正确答案：A

49、曳引机承重梁如需埋入承重墙内时，支撑长度应超过墙中心厚度（），且不应小于75mm。单选

A、10mmB、15mmC、20mmD、25mm

正确答案：C

50、最下一排导轨支架安装在地坑地面上方（）mm处。单选

A、800B、1000C、1200D、1500

正确答案：B

51、额定速度为0.50m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50正确答案：A

52、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。单选

A、安全钳B、限速器C、端站减速装置D、缓冲器

正确答案：D

53、轿厢上.下横梁的水平度均不大于（）。单选

A、1/1000B、2/1000C、3/1000D、1/2000

正确答案：B

54、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

55、杂物电梯层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时（）。单选

A、松旷B、错位C、偏斜

正确答案：B

56、超载试验时，用（）额定载荷进行。单选

A、100%B、110%C、125%D、150%

正确答案：B

57、层门地坎与轿门地坎水平距离偏差不得大于（）。单选

A、5毫米B、4毫米C、3毫米D、2毫米

正确答案：C

58、THJ2000/0.63—XHW表示（）。单选

A、变频拖动B、微机信号控制C、检修速度0.63m/sD、微机集选控制

正确答案：B

59、自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（）两种。单选

A、齿条B、胶带C、钢带

正确答案：A

60、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。单选

A、0.1mmB、0.5mmC、0.7mmD、1.0mm

正确答案：C

61、最上一排支架安装在井道顶板下面不大于（）mm的位置。单选

A、500B、600C、800D、1000

正确答案：B

62、额定速度为0.65m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：B

63、（）是属于保护轿厢的安全保护装置。单选

A、极限开关B、相序继电器C、门锁开关D、超载开关

正确答案：D

64、轿厢下梁，对重底的碰板与弹簧缓冲器顶面间距应为（）。单选

A、100~200mmB、200~350mmC、350~400mmD、400~450mm

正确答案：B

65、杂物电梯机房应当至少设置一个（）型电源插座。单选

A、2PB、PEC、2P+PE

正确答案：C

66、电梯开门刀与厅门地坎的距离应为（）mm。单选

A、5~10B、5~15C、10~15D、10~20

正确答案：A

67、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对()负责。单选

A、检验、检测结果和鉴定结论B、检验、检测结果C、检验、检测报告D、工作质量

正确答案：A

68、《特种设备安全法》规定，（）应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案：A

69、《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（）有效期内。单选

A、使用B、注册登记C、检验检测D、保修

正确答案：C

70、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有二名以上特种设备安全监察人员参加，并出示（）。单选

A、特种设备安全监察员证B、有效的特种设备安全监察员证C、特种设备安全行政执法证件D、有效的特种设备安全行政执法证件

正确答案：D

71、《特种设备安全法》规定，对（），国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。单选

A、特种设备事故B、特别重大事故、重大事故C、特别重大事故D、重大事故

正确答案：B

72、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（）、检修，并作出记录。单选

A、定期检查B、定期校验C、定期更换D、定期修理

正确答案：B

73、《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，未()，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。单选

A、按照设计单位的要求随附相关技术资料和文件的B、按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的C、

按照特种设备安全监督管理部门的要求随附相关技术资料和文件的D、按照国家标准的要求随附相关技术资料和文件的

正确答案：B

74、《特种设备安全法》规定，特种设备()应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度。单选

A、生产、经营、使用单位B、设计单位C、制造单位D、检验检测单位

正确答案：A

75、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员应当经考核，（），方可从事检验、检测工作。单选

A、取得检验、检测人员资格B、经过国家质检总局审批C、经过省级质监部门审核D、经过特种设备安全监督管理的部门核准

正确答案：A

76、《特种设备安全法》规定，特种设备的目录由（）制定。单选

A、国务院负责特种设备安全监督管理的部门B、国务院C、全国人大常委会D、国家

正确答案：A

77、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的，（）单选

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案：C

78、《特种设备作业人员考核规则》规定，对跨发证部门地区从业的特种设备作业人员，可向原发证部门申请复审，也可向其用人单位所在地的发证部门申请复审。发证部门在办理复审时，应当登录“全国特种设备公示信息查询系统”进行查询，确定原证件的有效性；在此信息查询系统未查询到的，（）。单选

A、复审不格B、退回用人单位C、要求回原发证机关处理D、退回考试机构

正确答案：C

79、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（）负责。单选

A、安全性能B、能效指标C、安全性能和能效指标D、产品质量

正确答案：A

80、特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（）结果、鉴定结论承担法律责任。单选

A、监督检查B、检验检测C、安全监察D、鉴定结论

正确答案：B

81、电梯的导向系统组成有（）。不定项选择

A、安全钳B、导轨C、导轨架D、导靴

正确答案：B、C、D、C、D

82、电梯涂色要求正确的是（）。不定项选择

A、曳引轮涂黄色B、松闸扳手红色C、急停按钮红色D、松闸扳手黄色

正确答案：A、B、C

83、自动扶梯的扶手装置由（）等组成。不定项选择

A、滚轮B、驱动系统C、扶手胶带D、栏杆

正确答案：B、C、D、C、D

84、曳引电动机不但能适应频繁起动、制动要求，而且要求（）。不定项选择

A、起动电流大B、起动电流小C、较小起动转矩D、较大起动转矩

正确答案：B、D、D

85、补偿装置主要有（）几种形式。不定项选择

A、补偿链B、补偿绳C、补偿缆D、补偿圈

正确答案：A、B、C

86、电梯机房部分包括（）。不定项选择

A、曳引机B、开门机C、限速器D、缓冲器

正确答案：A、C、C

87、杂物电梯轿厢内应当设有（）等标识。不定项选择

A、铭牌B、制造厂名称或商标C、额定速度D、额定载重量

正确答案：A、B、D

88、《特种设备安全法》规定,地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门()要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备（）。不定项选择

A、可以B、不得C、重复进行检验D、接受检查

正确答案：B、C、C

89、《特种设备安全监察条例》适应于特种设备的生产（含（）、制造、安装、改造、维修）、使用、（）及其监督检查。不定项选择

A、合同制定B、设计C、检验检测D、稽查

正确答案：B、C、C

90、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（）实施安全监察时，应当有（）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。不定项选择

A、特种设备生产、使用单位和检验检测机构B、销售单位C、两名以上D、1名

正确答案：A、C、C

1、自动扶梯或自动人行道驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或缩短时，自动扶梯或自动人行道应自动停止运行。判断

正确答案：正确

2、三相交流电缺少一相电源时，电梯可以继续运行。判断

正确答案：错误

3、额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。判断

正确答案：错误

4、T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。判断

正确答案：正确

5、液压电梯的机房应专用，不得设置用于电梯以外的其他用途。判断

正确答案：正确

6、当对重支撑在被其压缩的缓冲器上时，空载轿厢应不能上行试验属于曳引检查。判断

正确答案：正确

7、层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。判断

正确答案：错误

8、曳引钢丝绳磨损后，其直径小于或等于原直径的95%时则应报废。判断

正确答案：错误

9、自动扶梯或自动人行道均应设置附加制动器。判断

正确答案：错误

10、若轿厢装有数套安全钳，则它们应全部是渐进式的。判断

正确答案：正确

11、病床电梯轿厢一般深等于宽。判断

正确答案：错误

12、液压电梯的供电电源自进入机房起，中性线（N）与保护线(PE)不应分开。判断

正确答案：错误

13、吊装用的钢丝绳一定要用铁丝绳捆绑。不能脱结。判断

正确答案：错误

14、层门地坎安装时，地看平面应高出饰层面5~10mm，并有1/100~1/500坡度。判断

正确答案：错误

15、曳引钢丝绳上常有润滑油，这是保养时加油所致。判断

正确答案：错误

16、自动扶梯或自动人行道应设断相保护装置。判断

正确答案：正确

17、绳卡发要求只要能卡住绳头就行。判断

正确答案：错误

18、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.判断

正确答案：错误

19、液压电梯的运行主要依靠油泵和液压系统。判断

正确答案：正确

20、当电梯载重≥110%额定载重时，超载装置起作用。判断

正确答案：正确

21、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。判断

正确答案：正确

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。判断

正确答案：正确

23、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。判断

正确答案：正确

24、按《特种设备安全法》规定，除为公众提供服务的特种设备的运营使用单位外，其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。判断

正确答案：正确

25、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。判断

正确答案：正确

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。判断

正确答案：正确

27、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审后，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。判断

正确答案：正确

28、《特种设备安全法》规定，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。判断

正确答案：正确

29、《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位的分管负责人应当对其负责的生产、经营、使用的特种设备安全负责。判断

正确答案：错误

30、国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。判断

正确答案：错误

31、电梯井道内脚手架上的脚手板应使用厚度为50mm宽度为200mm以上的木板。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

32、承重梁安装时，三根工字梁要求水平，每根承重梁上平面水平度应为（）mm。单选

A、1/700B、1/800C、1/900D、1/1000

正确答案：D

33、TKJ1000/1.6-JX表示（）。单选

A、货梯B、客梯C、载重1600kgD、信号控制

正确答案：B

34、承重梁深入墙内长度要大于（），且应超入墙厚中心20mm.单选

A、60mmB、70mmC、75mmD、80mm

正确答案：C

35、轿厢内部净高度不得小于（）m单选

A、1.8B、2C、2.1D、2.2

正确答案：B

36、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（）m。单选

A、2.1B、2.2C、2.3

正确答案：C

37、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。单选

A、2B、3C、5

正确答案：C

38、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

39、液压电梯每小时启动运行次数应不大于（）次。单选

A、60B、80C、100

正确答案：A

40、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。单选

A、0.01B、0.02C、0.1D、0.2

正确答案：B

41、电梯安装样板就位前，首先应确定出电梯井道、轿厢、对重三条中心线。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

42、杂物电梯层门运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时（）。单选

A、松旷B、错位C、偏斜

正确答案：B

43、层门地坎应高出地面2~5mm，水平不大于（）。单选

A、1/100B、2/100C、1/1000D、2/1000

正确答案：D

44、每根导轨至少有（）个支架。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案：B

45、额定速度为0.65m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：B

46、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。单选

A、防火门B、层门C、门锁D、安全触板

正确答案：D

47、表示电梯控制方式的代号是（）。单选

A、VVVFB、KJXC、AC-1D、XHW

正确答案：A

48、超载试验时，用（）额定载荷进行。单选

A、100%B、110%C、125%D、150%

正确答案：B

49、轿厢上.下横梁的水平度均不大于（）。单选

A、1/1000B、2/1000C、3/1000D、1/2000

正确答案：B

50、自动扶梯的梯级上有两个与牵引链条铰接的车轮，称为（）。单选

A、主轮B、辅轮C、链轮

正确答案：A

51、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

52、曳引机承重梁如需埋入承重墙内时，支撑长度应超过墙中心厚度（），且不应小于75mm。单选

A、10mmB、15mmC、20mmD、25mm

正确答案：C

53、杂物电梯的轿底面积、轿厢深度、轿厢高度应分别不大于（）。单选

A、1.0m21.0m1.0mB、1.0m21.20m1.0mC、1.0m21.0m1.20m

正确答案：C

54、层门地坎与轿门地坎水平距离偏差不得大于（）。单选

A、5毫米B、4毫米C、3毫米D、2毫米

正确答案：C

55、最下一排导轨支架安装在地坑地面上方（）mm处。单选

A、800B、1000C、1200D、1500

正确答案：B

56、额定速度为0.50m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：A

57、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。单选

A、安全钳B、限速器C、端站减速装置D、缓冲器

正确答案：D

58、THJ2000/0.63—XHW表示（）。单选

A、变频拖动B、微机信号控制C、检修速度0.63m/sD、微机集选控制

正确答案：B

59、承重梁预埋入墙内时，深度应越过墙中心20mm以上，且不小于（）mm。单选

A、25B、55C、75D、95

正确答案：C

60、轿厢护脚板垂直部分的高度应不下于（）m.单选

A、0.5B、0.6C、0.75D、0.95

正确答案：C

61、自动扶梯的牵引构件是指牵引链条与牵引（）两种。单选

A、齿条B、胶带C、钢带

正确答案：A

62、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（）。单选

A、0.1mmB、0.5mmC、0.7mmD、1.0mm

正确答案：C

63、杂物电梯机房应当至少设置一个（）型电源插座。单选

A、2PB、PEC、2P+PE

正确答案：C

64、层门地坎与轿门水平距离偏差不得大于（）。单选

A、1mmB、2mmC、3mmD、4mm

正确答案：C

65、最上一排支架安装在井道顶板下面不大于（）mm的位置。单选

A、500B、600C、800D、1000

正确答案：B

66、自动扶梯必须装设梯级下陷保护装置。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

67、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，对同意受理的复审申请，发证部门应当在（）个工作日内完成办理复审。合格的在《特种设备作业人员证》上签章；单选

A、5B、10C、15D、20

正确答案：D

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，国家质检总局及省级质量技术监督部门根据考核范围和工作需要，按照统筹规划、合理布局的原则，()考试机构及其考试基地。单选

A、指定B、批准C、许可D、同意

正确答案：A

69、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，造成人身、财产损害的，依法承担()责任。单选

A、刑事B、行政C、民事D、法律

正确答案：C

70、《特种设备作业人员考核规则》规定，由省级质量技术监督部门指定的考试机构考试合格的，其《作业人员证》发证部门由（）。单选

A、国家质检总局确定B、市级质量技术监督部门确定C、县级质量技术监督部门确定D、省级质量技术监督部门确定

正确答案：D

71、《特种设备作业人员考核规则》规定，申请《特种设备作业人员证》的申请人应当在（）报名参加考试。单选

A、工作单位B、居住所在地C、工作单位或者居住所在地就近D、考试机构所在地

正确答案：C

72、《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在有效期满（），自行或委托考试机构向发证部门提出复审申请。单选

A、3个月前B、6个月前C、前D、后

正确答案：A

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（）人以下重伤，为一般事故。单选

A、100B、50C、30D、10

正确答案：D

74、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者单科补考仍不合格者，（）。单选

A、3年内不得申请考试B、应当重新申请考试C、应当重新报名D、1年内不得申请考试

正确答案：B

75、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度,()特种设备安全。单选

A、做好B、保证C、防止和减少D、控制

正确答案：B

76、《特种设备安全法》规定，?特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当（）。单选

A、依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作B、

依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作，收取检验费C、

依法为特种设备生产、经营、使用单位进行检验、检测工作D、依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验、检测服务

正确答案：D

77、《特种设备安全法》规定，禁止销售（），未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。单选

A、质量不合格的特种设备B、未取得许可生产的特种设备C、资料不齐全的特种设备D、二手特种设备

正确答案：B

78、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（）。单选

A、考试报名、考试、领证申请、发证B、考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证C、考试报名、考试、发证D、

领证申请、受理、审核、发证

正确答案：B

79、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（）签字后归档。单选

A、被检验单位人员B、有关负责人C、特种设备管理人员D、特种设备操作人员

正确答案：B

80、《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款单选

A、10万元以上20万元B、2000元以上2万元以下C、2万元以上5万元以下D、1000元以上5000元以下

正确答案：A

81、在涡轮减速箱内注入适量的润滑油，不但能减少表面摩擦力，还能（）。不定项选择

A、提高传动效率B、加速电梯速度C、冷却D、提高使用寿命

正确答案：A、C、D、D

82、电梯的导向系统组成有（）。不定项选择

A、安全钳B、导轨C、导轨架D、导靴

正确答案：B、C、D、C、D

83、层站电气装置主要有（）。不定项选择

A、层站指示器B、按钮盒C、开门按钮D、强迫减速开关

正确答案：A、B

84、液压电梯悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，（）等连接部件无缺损。不定项选择

A、弹簧B、套管C、螺母D、开口销

正确答案：A、C、D

85、自动扶梯或自动人行道至少在一个出入口的明显位置，应有包含安全检验标识、制造厂的名称、（）的产品标识。不定项选择

A、产品型号B、产品编号C、提升高度D、制造年份

正确答案：A、B、D、D

86、曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（）。不定项选择

A、平衡系数过大B、包角过大C、超载D、绳磨损过大

正确答案：A、C、D、C、D

87、电梯按用途可以哪几类（）。不定项选择

A、乘客电梯B、载货电梯C、住宅电梯D、液压电梯

正确答案：A、B、C

88、《特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、（）、节能环保、（）的原则。不定项选择

A、预防为主B、防治结合C、节约能源D、综合治理

正确答案：A、D、D

89、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当将允许使用的()的有关技术要求，及时纳入安全技术规范。不定项选择

A、新设备B、新材料C、新技术D、新工艺

正确答案：B、C、D、C、D

90、根据《特种设备安全监察条例》下列哪种说法条例规定的？不定项选择

A、特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。B、

特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。C、

特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当进行检查，找不到隐患，不得使用。D、特种设备不符合能效指标的，不得使用。

正确答案：A、B、C

1、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.判断

正确答案：错误

2、额定速度2.5m/s的电梯，当轿厢运行速度达到2.8m/s时限速器开关应动作。判断

正确答案：错误

3、自动扶梯的金属结构应直接与建筑物层面接触，以增加连接可靠性。判断

正确答案：错误

4、层门地坎安装时，地看平面应高出饰层面5~10mm，并有1/100~1/500坡度。判断

正确答案：错误

5、在停电状态下，液压电梯机房内的手动紧急下降阀不起作用。判断

正确答案：错误

6、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内判断

正确答案：正确

7、浇注巴氏合金时，不需要戴防护眼罩和手套。判断

正确答案：错误

8、曳引钢丝绳的根数不少于4根。判断

正确答案：错误

9、T型导轨接头处的两个侧面，分别加工了凹凸型状的槽。判断

正确答案：正确

10、自动扶梯的摩擦驱动系统是将梯路与扶手由两个装置分别驱动的驱动系统。判断

正确答案：错误

11、层门联锁开关不起作用，电梯可以开门运行。判断

正确答案：错误

12、在长行程、轻载荷（1000Kg以下）的场合最适合使用液压电梯。判断

正确答案：错误

13、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。判断

正确答案：错误

14、脚手架材料在选用木材或竹竿时，应有防火措施。判断

正确答案：正确

15、曳引电梯的优点之一是，当电梯失控轿厢冲顶对重压缩缓冲器时钢丝绳与曳引轮绳槽就会发生打滑，从而避免发生撞击楼板和断绳的重大事故。判断

正确答案：正确

16、病床电梯轿厢一般深等于宽。判断

正确答案：错误

17、自动扶梯的主控制电路是指控制自动扶梯拖动电动机的电路。判断

正确答案：正确

18、层门门锁机械啮合只要达到7mm就一定符合安全要求。判断

正确答案：错误

19、液压电梯的安全保护系统中不必设置超速保护、端站越程保护。判断

正确答案：错误

20、安全钳试验时应在限速器动作以后安全钳靴块相继动作。判断

正确答案：正确

21、《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全监督管理部门和单位有关负责人报告；判断

正确答案：错误

22、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起七个工作日内以书面形式向原检验检测机构提出。判断

正确答案：正确

23、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期校验、检修，并作出记录。判断

正确答案：正确

24、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。判断

正确答案：正确

25、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。判断

正确答案：正确

26、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验检测机构应当做好特种设备检验现场内外清理、介质置换、通风、降温、登高设施等现场检验检测前的准备工作。判断

正确答案：错误

27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。判断

正确答案：错误

28、按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案：错误

29、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备的日常使用状况记录。判断

正确答案：正确

30、依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和国家标准要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记；判断

正确答案：错误

31、游标卡尺是精密量具，测量精度可达（）mm。单选

A、0.01B、0.1C、0.5D、1

正确答案：B

32、制动器闸瓦松闸时间隙应均匀，且不大于（）mm。单选

A、0.5B、0.6C、0.7D、0.8

正确答案：C

33、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

34、曳引轮、导向轮垂直度不大于0.5mm，曳引轮与导向轮的平行度不大于（）。单选

A、±0.5mmB、±1mmC、±1.5mmD、±2mm

正确答案：B

35、电梯样板架是根据电梯轿厢.对重.导轨等部件的实际相关尺寸所制作的（）放样样板.单选

A、1:1B、1:2C、2:1D、1:10

正确答案：A

36、层门锁的门联锁开关动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为（）。单选

A、5mmB、6mmC、7mmD、8mm

正确答案：C

37、单根导轨全长偏差不大于（）mm。单选

A、0.5B、0.6C、0.8D、1

正确答案：B

38、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。单选

A、安全钳开关B、断绳开关C、极限开关D、限位开关

正确答案：C

39、液压电梯的运行速度不大于（）m／s。单选

A、1B、1.5C、2

正确答案：A

40、电梯最高层站楼面至井道顶面下最突出构件之间的垂直距离（）。单选

A、制导行程B、顶层高度C、减速距离D、地坎间距

正确答案：B

41、在正常使用情况下，杂物电梯限速器的校验周期为（）年。单选

A、2B、3C、5

正确答案：C

42、额度载重量为1000kg的电梯，其额度载客人数为（）人。单选

A、12B、13C、14D、15

正确答案：B

43、电梯（）俗称VVVF电梯。单选

A、交流调速B、交流调压调频C、液压D、直流

正确答案：B

44、自动扶梯或自动人行道的梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时所测的速度和名义速度之间的最大允许偏差为±（）。单选

A、2%B、10%C、5%

正确答案：C

45、电梯安装样板就位前，首先应确定出电梯井道、轿厢、对重三条中心线。单选

A、正确B、错误

正确答案：A

46、液压电梯每小时启动运行次数应不大于（）次。单选

A、60B、80C、100

正确答案：A

47、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

48、曳引轮节圆直径与曳引钢丝绳公称直径之比不小于（）。单选

A、20B、30C、40D、50

正确答案：C

49、电梯用YTD交流双速异步电动机定子快速绕组为6极，同步转速为（）r/min。单选

A、1500B、750C、920D、1000

正确答案：D

50、层门与轿门联动时，主动门即（）。单选

A、手动门B、自动门C、层门D、轿门

正确答案：D

51、最上一排支架安装在井道顶板下面不大于（）mm的位置。单选

A、500B、600C、800D、1000

正确答案：B

52、（）是属于保护轿厢的安全保护装置。单选

A、极限开关B、相序继电器C、门锁开关D、超载开关

正确答案：D

53、液压电梯的平层精度应在±（）mm。单选

A、10B、15C、20

正确答案：B

54、限速器绳所与导轨工作面的距离偏差不超过（）。单选

A、5mmB、6mmC、8mmD、10mm

正确答案：A

55、额定速度为0.90m/s、空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.55～1.70

正确答案：C

56、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。单选

A、0.63m/sB、1m/s以下C、2m/s以下D、3m/s以下

正确答案：B

57、自动扶梯护壁板之间的间隙不应大于（）mm。单选

A、4B、5C、6

正确答案：A

58、曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的接触面积大于闸瓦面积的（）。单选

A、70%B、80%C、90%D、75%

正确答案：B

59、电梯拖动方式常见的有（）。单选

A、乘客电梯B、载货电梯C、住宅电梯D、曳引电梯

正确答案：D

60、层门门锁一般设置（）。单选

A、轿门内侧B、轿门外侧C、层门内侧D、层门外侧

正确答案：C

61、最下一排导轨支架安装在地坑地面上方（）mm处。单选

A、800B、1000C、1200D、1500

正确答案：B

62、（）是当轿厢或对重超过下极限位置时，用来吸收轿厢或对重装置所产生动能的安全装置。单选

A、安全钳B、限速器C、端站减速装置D、缓冲器

正确答案：D

63、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，井道顶的最低部件与导靴或滚轮、钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的自由垂直距离应不小于（）。单选

A、0.1+0.035v2mB、0.3+0.035v2mC、1.0+0.035v2m

正确答案：A

64、限速器绳轮的铅垂度，应不大于（）。单选

A、0.2mmB、0.5mmC、0.8mmD、1mm

正确答案：B

65、额定速度为0.75m/s、空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离范围为（）m。单选

A、0.20～1.00B、0.30～1.30C、0.40～1.50

正确答案：C

66、电梯开门刀与厅门地坎的距离应为（）mm。单选

A、5~10B、5~15C、10~15D、10~20

正确答案：A

67、《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（）罚款。单选

A、2万元以上5万元以下B、1000元以上5000元以下C、5万元以上20万元以下D、2000元以上2万元以下

正确答案：C

68、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备（），向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记证书应当置于该特种设备的显著位置。单选

A、投入使用后B、投入使用前C、投入使用前或者投入使用后30日内D、投入使用前30日内

正确答案：C

69、《特种设备作业人员考核规则》规定，国家质检总局及省级质量技术监督部门根据考核范围和工作需要，按照统筹规划、合理布局的原则，()考试机构及其考试基地。单选

A、指定B、批准C、许可D、同意

正确答案：A

70、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员年龄应当在（）以上。单选

A、18周岁B、18岁C、16周岁D、16岁

正确答案：A

71、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（）的特种设备。单选

A、国家标准B、安全技术规范C、国家规定D、法律法规

正确答案：B

72、《特种设备安全法》规定，禁止销售（），未经检验和检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备。单选

A、质量不合格的特种设备B、未取得许可生产的特种设备C、资料不齐全的特种设备D、二手特种设备

正确答案：B

73、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（

）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、十日B、五个工作日C、七个工作日D、十个工作日

正确答案：D

74、《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（）。单选

A、变相罚款B、地区封锁C、地方保护D、地方保护和地区封锁

正确答案：D

75、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，在紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的，应当（）。单选

A、立即执行B、立即通知C、立即处理D、随后补发特种设备安全监察指令

正确答案：D

76、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（）签署。单选

A、检验机构质量责任人B、检验检测机构负责人C、检验机构技术责任人D、检验机构检验责任人员

正确答案：B

77、按《特种设备安全法》规定，特种设备达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照（

）的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，应当采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。单选

A、安全技术规范B、国家标准C、行政法规D、规定

正确答案：A

78、特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（）罚款。单选

A、5万元以上20万元以下B、2000元以上2万元以下C、2万元以上5万元以下D、1000元以上5000元以下

正确答案：B

79、《特种设备安全法》规定，国务院负责（）对全国特种设备安全实施监督管理。单选

A、特种设备安全监督管理的部门B、特种设备安全的部门C、安全生产监督管理部门D、安全生产的部门

正确答案：A

80、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当()；单选

A、立即报告B、立即处理C、报告后处理D、停止使用

正确答案：B

81、自动扶梯的驱动装置由（）、传动链条及驱动主轴等部件组成。不定项选择

A、电动机B、减速机C、制动器D、金属结构

正确答案：A、B、C

82、层站电气装置主要有（）。不定项选择

A、层站指示器B、按钮盒C、开门按钮D、强迫减速开关

正确答案：A、B

83、电梯的导向系统组成有（）。不定项选择

A、安全钳B、导轨C、导轨架D、导靴

正确答案：B、C、D、C、D

84、补偿装置主要有（）几种形式。不定项选择

A、补偿链B、补偿绳C、补偿缆D、补偿圈

正确答案：A、B、C

85、曳引钢丝绳打滑的原因有（）。不定项选择

A、平衡系数大B、包角太大C、绳磨损大D、槽型不对

正确答案：A、C、D、C、D

86、液压电梯安全钳上应当设有铭牌，标明（）。不定项选择

A、制造单位名称B、型号C、规格参数D、型式试验机构标识

正确答案：A、B、C、D

87、极限开关试验应在（）条件下进行。不定项选择

A、正常速度B、检修速度C、空载D、短接限位开关

正确答案：B、D、C

88、《特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和（）进行审查；不符合规定的，不得许可。不定项选择

A、其他有关法律规定的条件和程序B、其他有关行政法规规定的条件和程序C、国家技术标准的规定D、安全技术规范的要求

正确答案：A、B、D、D

89、从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经（）取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的（）。不定项选择

A、培训合格B、考核合格C、作业或者管理工作D、作业工作E、管理工作

正确答案：B、C、C

90、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款？不定项选择

A、从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。B、

特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。C、

未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。D、特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。

正确答案：A、C、D

电气

1、指层电路的作用是发出连续的轿厢位置信号，指示轿厢所在位置。判断

正确答案：正确

2、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。判断

正确答案：正确

3、用万用表测量交流电压、电流时应注意极性。判断

正确答案：错误

4、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。判断

正确答案：正确

5、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.判断

正确答案：错误

6、杂物电梯如果一个层门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动杂物电梯或者不能保持继续运行。判断

正确答案：正确

7、制动力矩过小，电梯会超出平层位置。判断

正确答案：正确

8、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。判断

正确答案：正确

9、轿内安全开关就是检修开关。判断

正确答案：错误

10、曳引钢丝绳上常有润滑油，这是保养时加油所致。判断

正确答案：错误

11、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。判断

正确答案：正确

12、自动扶梯或自动人行道均应设置附加制动器。判断

正确答案：错误

13、电梯曳引机就是机房的电动机。判断

正确答案：错误

14、门锁继电器不吸合的唯一原因就是各层门有未关好的。判断

正确答案：错误

15、当电梯蹲底或冲顶时，导靴可能超出导轨。判断

正确答案：错误

16、安全钳动作后，电梯轿厢可以继续向下运行。判断

正确答案：错误

17、杂物电梯在井道内应当设有清晰的应急救援程序。判断

正确答案：错误

18、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。判断

正确答案：正确

19、接触器的主触头是串联在主电路中。判断

正确答案：正确

20、电梯的超载保护是当轿厢内负载超过额定负载时，能自动切断控制电路，电梯无法启动，并发出警告信号。判断

正确答案：正确

21、《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，两年允许申请补考l次。判断

正确答案：错误

22、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。判断

正确答案：错误

23、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担罚款、罚金。判断

正确答案：错误

24、《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。判断

正确答案：正确

25、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门，经批准后即可施工。判断

正确答案：错误

26、《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。判断

正确答案：正确

27、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。判断

正确答案：错误

28、特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当口头向申请人说明理由。判断

正确答案：错误

29、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。判断

正确答案：正确

30、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将有关技术资料移交上级主管部门。判断

正确答案：错误

31、电流电压电动势的方向随时间作周期性变化的称为交流电。单选

A、正确B、错误

正确答案：B

32、万用表用来测量交直流电压、电流，电阻和电抗等电量。单选

A、正确B、错误

正确答案：B

33、交流电通过单相整流电路后，得到的输出电压为（）。单选

A、交流电压B、稳定直流电压C、脉动直流电压D、平均直流电压

正确答案：B

34、参加电梯安装的技术工必须经过特种设备作业安全技术培训考核，并持有特种作业操作证。单选

A、正确B、错误

正确答案：B

35、晶闸管元件是一种用半导体材料制成的可控（）元件，它的单向导电与否是可控的。单选

A、调压B、镇流C、整流D、滤波

正确答案：C

36、松开启动按钮实现接触器仍有保持得电状态称为（）作用。单选

A、互锁B、联锁C、自锁D、限位

正确答案：C

37、每个层门或者其附近位置，应当标示杂物电梯的额定载重量和（）-字样。单选

A、额定速度B、禁止超载C、禁止进入轿厢

正确答案：C

38、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。单选

A、上面B、下面C、左面D、右面

正确答案：B

39、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：A

40、电梯检修开慢车时，要求电动机实现（）控制。单选

A、自动B、点动C、正传D、反转

正确答案：B

41、电梯（）俗称VVVF电梯。单选

A、交流调速B、交流调压调频C、液压D、直流

正确答案：B

42、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

43、曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（）标志。单选

A、换速B、平层C、加油D、检修

正确答案：B

44、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：B

45、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

46、电梯上行接近平层区时，装在轿顶上的（）永磁感应器首先进入平层隔磁板。单选

A、上平层B、下平层C、门区D、停层

正确答案：B

47、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：C

48、本层厅外开门功能，只有当轿厢（）才能实现。单选

A、起动B、停在门区C、检修时D、司机操作

正确答案：B

49、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。单选

A、停止B、加速C、减速

正确答案：A

50、杂物电梯的轿底面积、轿厢深度、轿厢高度应分别不大于（）。单选

A、1.0m21.0m1.0mB、1.0m21.20m1.0mC、1.0m21.0m1.20m

正确答案：C

51、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。单选

A、防火门B、层门C、门锁D、安全触板

正确答案：D

52、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。单选

A、安全钳开关B、断绳开关C、极限开关D、限位开关

正确答案：C

53、速度0.5m/s的载货电梯，到站平层停车后，自动门机在开、关门过程中门机构的噪声不大于（）dB。单选

A、55B、65C、75D、80

正确答案：B

54、门滑块固定在门扇下底端，每个门扇至少装有（）个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案：B

55、电梯的平衡系数，国标要求取（）。单选

A、0.2～0.3B、0.4～0.5C、0.6～0.7D、0.8～0.9

正确答案：B

56、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：A

57、最远反向截车只有在（）状态才具有。单选

A、专用B、司机和自动C、检修D、自动

正确答案：D

58、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。单选

A、安全电路故障B、层门电锁不通C、安全触板故障D、漏电

正确答案：B

59、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：B

60、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。单选

A、60B、80C、85D、105

正确答案：A

61、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。单选

A、25B、30C、35D、50

正确答案：C

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：C

63、《特种设备作业人员考核规则》规定，由省级质量技术监督部门指定的考试机构考试合格的，其《作业人员证》发证部门由（）。单选

A、国家质检总局确定B、市级质量技术监督部门确定C、县级质量技术监督部门确定D、省级质量技术监督部门确定

正确答案：D

64、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，()单选

A、责令停止使用有关特种设备B、责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款D、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案：B

65、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、生命安全、危险性较大的B、非常重要的C、非常安全D、重点的

正确答案：A

66、《特种设备安全监察条例》规定，（）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、特种设备安全监督管理部门B、特种设备生产、使用单位C、特种设备检验检测机构D、县级以上地方人民政府

正确答案：A

67、《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（）。单选

A、变相罚款B、地区封锁C、地方保护D、地方保护和地区封锁

正确答案：D

68、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（）。单选

A、安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新B、安全作业知识C、作业技能D、作业技能和及时进行知识更新

正确答案：A

69、《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构及其检验人员利用检验工作故意刁难特种设备生产、经营、使用单位的，特种设备生产、经营、使用单位有权向负责特种设备安全监督管理的部门投诉，（）。单选

A、接到投诉的部门应当及时进行调查B、接到投诉的部门应当及时进行处理C、接到投诉的部门应当及时进行调查处理D、

接到投诉的部门应当及时备案

正确答案：C

70、《特种设备安全法》规定，特种设备安全技术规范由（）制定。单选

A、国家质量技术监督检验总局B、全国人大C、国务院D、国务院负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案：D

71、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的，（）单选

A、责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案：C

72、按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的；责令（）。单选

A、停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：B、

限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证C、

限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；D、限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：

正确答案：B

73、按《特种设备安全法》规定，发生事故，对（）的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，还要依照该法规定处以罚款单选

A、负有责任B、事故发生单位C、特种设备生产单位D、特种设备检验、检测机构

正确答案：A

74、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员（）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格单选

A、未按照使用单位的要求进行检验、检测B、未按照安全技术规范的要求进行检验、检测C、未按照检验标准的要求进行检验、检测D、未按照行政规章的要求进行检验、检测

正确答案：B

75、《特种设备安全法》规定，（）应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案：A

76、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的，()单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款B、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令停止使用有关特种设备D、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案：A

77、《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对()负责。单选

A、检验、检测结果和鉴定结论B、检验、检测结果C、检验、检测报告D、工作质量

正确答案：A

78、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（）、检修，并作出记录。单选

A、定期检查B、定期更换C、定期校验D、定期修理

正确答案：C

79、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定()，报国务院批准后纳入国家突发事件应急预案体系。单选

A、特种设备重特大事故应急预案B、特种设备重大事故应急预案C、特种设备事故应急预案D、特种设备应急专项预案

正确答案：A

80、《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当()；单选

A、立即报告B、立即处理C、报告后处理D、停止使用

正确答案：B

81、晶闸管分为（）。不定项选择

A、阳极B、阴极C、门极

正确答案：A、B、C

82、自动扶梯和自动人行道应具备下列基本保护功能（）。不定项选择

A、扶手带入口保护B、梳齿板异物保护C、梯级下陷保护D、主电源错断相保护

正确答案：A、B、C、D

83、液压电梯悬挂钢丝绳出现（）之一时，应当报废。不定项选择

A、笼状畸变B、绳芯挤出C、部分压扁D、扭结、弯折

正确答案：A、B、C、D、C、D

84、补偿装置主要有（）几种形式。不定项选择

A、补偿链B、补偿绳C、补偿缆D、补偿圈

正确答案：A、B、C

85、电梯的重量平衡系统包括（）.不定项选择

A、轿厢B、对重装置C、补偿装置D、导向系统

正确答案：B、C、C

86、电梯冲顶或蹲底的原因可能是（）。不定项选择

A、制动器不抱B、钢丝绳打滑C、门锁粘联D、减速开关失效

正确答案：A、B、C、D、D

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。不定项选择

A、各种限位开关B、井道传感器C、轿顶检修箱D、地坑内的电梯停止开关

正确答案：A、B、D、D

88、《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的，持证人员应当及时应向发证部门挂失，（）。如果（

）无其他用人单位提出异议，持证人员可以委托原考试机构向发证部门申请补发。查证属实的，由发证部门补办《特种设备作业人员证》。不定项选择

A、在市级以上（含市级）质量技术监督部门的官方网公共信息栏目中发布遗失声明，或者登报声明原《作业人员证》作废。B、

在县级以上（含县级）质量技术监督部门的官方网公共信息栏目中发布遗失声明，或者登报声明原《作业人员证》作废。C、一个月内D、10日内

正确答案：A、C、C

89、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（）不定项选择

A、制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案C、对作业人员进行安全教育和培训D、

作业时随身携带证件

正确答案：A、B、C

90、特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、

（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、

（四）责令违规企业停产停业。

正确答案：A、B、C、C

1、常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。判断

正确答案：正确

2、上极限开关动作后，电梯仍可下行。判断

正确答案：错误

3、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。判断

正确答案：正确

4、限速器及补偿装置的松绳及断绳开关能自动切断电梯控制回路，使电梯停止运行，起安全保护作用。判断

正确答案：正确

5、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.判断

正确答案：错误

6、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。判断

正确答案：正确

7、液压电梯以液体压力为动力源。判断

正确答案：正确

8、层门应装设有证实层门闭合的电气装置。判断

正确答案：正确

9、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。判断

正确答案：正确

10、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。判断

正确答案：错误

11、对人员可进入的杂物电梯井道，底坑内应当设置停止装置及电源插座。判断

正确答案：正确

12、导轨是供轿厢和对重装置在升降运动中起导向作用的部件，类似火车轨承受正向压力。判断

正确答案：错误

13、曳引驱动电梯是靠曳引机驱动轮卷绕钢丝绳提升的电梯。判断

正确答案：错误

14、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。判断

正确答案：正确

15、自动扶梯在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应立即停止，并且不能再启动。判断

正确答案：正确

16、限速器钢丝绳的拉力应为至少300N和安全钳动作所需拉力的两倍中较大的一个。判断

正确答案：正确

17、液压电梯运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置。判断

正确答案：正确

18、接触器的主触头是串联在主电路中。判断

正确答案：正确

19、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。判断

正确答案：错误

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。判断

正确答案：正确

21、依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记；判断

正确答案：正确

22、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：（二）根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；判断

正确答案：正确

23、军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。判断

正确答案：正确

24、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每4年复审一次。判断

正确答案：正确

25、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审后，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。判断

正确答案：正确

26、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。判断

正确答案：正确

27、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密。判断

正确答案：正确

28、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；判断

正确答案：正确

29、《特种设备安全法》规定，军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理适用本法。判断

正确答案：错误

30、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。判断

正确答案：正确

31、晶闸管元件是一种用半导体材料制成的可控（）元件，它的单向导电与否是可控的。单选

A、调压B、镇流C、整流D、滤波

正确答案：C

32、测量电动机转速时应在旋转轴（）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。单选

A、转动后B、转动前C、高速转动中D、低速转动时

正确答案：A

33、使用万用表电阻档测量电路中的电阻时，不能带电测量。（）单选

A、正确B、错误

正确答案：A

34、电流在单位时间内所做的功叫做（）单选

A、电功B、电容C、电位D、电功率

正确答案：D

35、在正反转控制电路中，为防止两个接触器同时通电造成短路而采取的措施是在控制电路上设置（）。单选

A、机械连锁或电气连锁B、自锁触头C、低压断路器D、其它方法

正确答案：A

36、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：B

37、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

38、表示电梯控制方式的代号是（）。单选

A、VVVFB、KJXC、AC-1D、XHW

正确答案：A

39、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。单选

A、上面B、下面C、左面D、右面

正确答案：B

40、（）设置在层门、轿门之间，在层、轿门关闭过程中，当有乘客或障碍物触及时，门立刻返回开启位置的安全装置。单选

A、防火门B、层门C、门锁D、安全触板

正确答案：D

41、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

42、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。单选

A、停止B、加速C、减速

正确答案：A

43、杂物电梯机房应当至少设置一个（）型电源插座。单选

A、2PB、PEC、2P+PE

正确答案：C

44、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：C

45、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。单选

A、安全钳开关B、断绳开关C、极限开关D、限位开关

正确答案：C

46、电梯检修开慢车时，要求电动机实现（）控制。单选

A、自动B、点动C、正传D、反转

正确答案：B

47、门滑块固定在门扇下底端，每个门扇至少装有（）个。单选

A、1B、2C、3D、4

正确答案：B

48、曳引钢丝绳上漆有明显标志，这是（）标志。单选

A、换速B、平层C、加油D、检修

正确答案：B

49、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：A

50、速度1.5m/s的乘客电梯的平层准确度按国标在（）mm以内。单选

A、±15B、±5C、±30D、±10

正确答案：A

51、电梯事故多发生在（）。单选

A、轿厢内B、井道地坑C、门区D、机房控制柜

正确答案：C

52、电梯（）俗称VVVF电梯。单选

A、交流调速B、交流调压调频C、液压D、直流

正确答案：B

53、从底层端站楼面至顶层端站楼面之间的垂直距离称为（）。单选

A、井道总高B、顶层高度C、底层高度D、提升高度

正确答案：D

54、电梯的平衡系数，国标要求取（）。单选

A、0.2～0.3B、0.4～0.5C、0.6～0.7D、0.8～0.9

正确答案：B

55、（）开关动作时，电梯不能运行。单选

A、上限位B、下限位C、极限D、检修

正确答案：C

56、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。单选

A、安全电路故障B、层门电锁不通C、安全触板故障D、漏电

正确答案：B

57、最远反向截车只有在（）状态才具有。单选

A、专用B、司机和自动C、检修D、自动

正确答案：D

58、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：A

59、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。单选

A、25B、30C、35D、50

正确答案：C

60、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。单选

A、60B、80C、85D、105

正确答案：A

61、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：B

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：C

63、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（

）对用人单位予以处罚。单选

A、《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、按照国家标准D、

按照特种设备安全技术规范

正确答案：A

64、按《特种设备安全法》规定，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的（）的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。单选

A、安装、使用B、生产C、制造D、检验、检测

正确答案：A

65、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者（），责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。单选

A、在验收后未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的

B、在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的

C、在施工完成后未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的

D、在施工完成后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的

正确答案：B

66、《特种设备安全法》规定，特种设备的目录由（）制定。单选

A、国务院负责特种设备安全监督管理的部门B、国务院C、全国人大常委会D、国家

正确答案：A

67、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（）特种设备并及时报告本单位有关负责人。单选

A、保养B、修理C、更换D、停止使用

正确答案：D

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，对跨发证部门地区从业的特种设备作业人员，可向原发证部门申请复审，也可向其用人单位所在地的发证部门申请复审。发证部门在办理复审时，应当登录“全国特种设备公示信息查询系统”进行查询，确定原证件的有效性；在此信息查询系统未查询到的，（）。单选

A、复审不格B、退回用人单位C、要求回原发证机关处理D、退回考试机构

正确答案：C

69、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试的具体的考试方式、内容、要求以及对作业人员的具体条件要求，按照（）制定的相关作业人员考核大纲或者细则执行。单选

A、国家质检总局B、考试机构C、省级质监部门D、国家质检总局和省级质监部门

正确答案：A

70、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当将允许使用的特种设备新材料、新技术、新工艺的有关技术要求，及时纳入（）。单选

A、国家标准B、安全技术规范C、行政规章D、技术规定

正确答案：B

71、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处（）罚款。单选

A、10万元以上20万元B、2万元以上10万元以下C、2000元以上2万元以下D、5万元以上20万元以下

正确答案：D

72、《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的()的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、安全监督管理部门B、特种设备安全监督管理部门C、共安消防部门D、行政执法部门

正确答案：B

73、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（）罚款。单选

A、1000元以上5000元以下B、5万元以上20万元以下C、2000元以上2万元以下D、2万元以上5万元以下

正确答案：C

74、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。单选

A、报废处理之日起三十日内B、报废前C、报废后D、报废处理之日起三十个工作日内

正确答案：A

75、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（）。单选

A、接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。B、接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。C、

应当对检验检测人员及时进行处理。D、应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案：A

76、《特种设备安全监察条例》规定，（），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案：A

77、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（

）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、批准B、批复C、审批D、受理

正确答案：D

78、《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与（

）的要求不一致，应当向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。单选

A、安全技术规范B、行政法规C、国家标准D、国家规定

正确答案：A

79、《特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定()，报国务院批准后纳入国家突发事件应急预案体系。单选

A、特种设备重特大事故应急预案B、特种设备重大事故应急预案C、特种设备事故应急预案D、特种设备应急专项预案

正确答案：A

80、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、公开、公正、公平B、安全第一C、质量第一D、信誉第一

正确答案：A

81、超载开关可以安装在（）。不定项选择

A、轿厢底B、轿厢绳头处C、机房绳头处D、地坑

正确答案：A、B、C

82、轿顶检修箱包括（）。不定项选择

A、检修开关B、慢上、下按钮C、急停按钮D、平层感应器

正确答案：A、B、C

83、杂物电梯轿厢入口处设置的（）等，应当配有用来验证其关闭的电气安全装置。不定项选择

A、挡板B、栅栏C、卷帘D、轿门

正确答案：A、B、C、D

84、电梯的导向系统组成有（）。不定项选择

A、安全钳B、导轨C、导轨架D、导靴

正确答案：B、C、D、C、D

85、曳引轮与钢丝绳打滑的原因有（）。不定项选择

A、平衡系数过大B、包角过大C、超载D、绳磨损过大

正确答案：A、C、D、C、D

86、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。不定项选择

A、各种限位开关B、井道传感器C、轿顶检修箱D、地坑内的电梯停止开关

正确答案：A、B、D

87、终端超越安全保护装置主要由（）三级保护。不定项选择

A、强迫减速开关B、限速器开关C、限位开关D、极限开关

正确答案：A、C、D、C、D

88、《特种设备安全监察条例》规定，未经（）的特种设备，不得继续使用。不定项选择

A、定期检验B、检验不合格C、自行检查D、日常维护

正确答案：A、B、D

89、下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？不定项选择

A、军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用本条例。B、

省特种设备安全监督管理部门负责全省的特种设备安全监察工作，设区的市、县（市、区）特种设备安全监督管理部门负责本行政区域内的特种设备安全监察工作。C、

安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。D、特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。

正确答案：B、C

90、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？不定项选择

A、年龄在18周岁以上。B、有与申请作业种类相适应的文化程度。C、具有相应的安全技术知识与技能。D、

身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求E、有正式的工作单位

正确答案：A、B、C、D、C、D

1、用兆欧表测量绝缘电阻时，只有在设备不带电时才能进行。判断

正确答案：正确

2、开关门直流电动机采用电枢串电抗器调速。判断

正确答案：错误

3、上极限开关动作后，电梯仍可下行。判断

正确答案：错误

4、对于强制驱动的杂物电梯，其卷筒上最多允许卷绕两层钢丝绳。判断

正确答案：错误

5、安全钳设置于轿厢顶横梁端头，左右各设一套。判断

正确答案：错误

6、平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。判断

正确答案：正确

7、曳引制动器采用常开式双瓦块型直流电磁制动器。判断

正确答案：错误

8、液压缓冲器属于蓄能型缓冲器。判断

正确答案：错误

9、限速器应当在轿厢向下运行速度达到115%额定速度之前动作。判断

正确答案：错误

10、制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。判断

正确答案：正确

11、电梯层门在无人使用电梯时可随意打开。判断

正确答案：错误

12、在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。判断

正确答案：正确

13、2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.判断

正确答案：错误

14、相序继电器是交流双速电梯中必不可少的安全装置。判断

正确答案：正确

15、自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。判断

正确答案：错误

16、对于额定速度低额定载荷大的电梯，选择限速器的动作速度应尽可能接近限速器动作的下限值。判断

正确答案：正确

17、安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。判断

正确答案：正确

18、在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。判断

正确答案：错误

19、接触器的主触头是串联在主电路中。判断

正确答案：正确

20、在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。判断

正确答案：正确

21、《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。判断

正确答案：错误

22、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每年进行一次自行检查，并作出记录。判断

正确答案：错误

23、《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。判断

正确答案：正确

24、《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照国家规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录判断

正确答案：正确

25、《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。判断

正确答案：正确

26、《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。判断

正确答案：错误

27、《特种设备安全法》规定，违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。判断

正确答案：正确

28、《特种设备安全法》规定，特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。判断

正确答案：正确

29、《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。判断

正确答案：正确

30、《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由原使用单位按照国家规定办理注销登记。判断

正确答案：正确

31、电梯安全回路安全触点动作断开，在不停电的情况下，选择万用表的（）测量触点动作断开点。单选

A、电阻档B、蜂鸣器档C、二极管档D、电压档

正确答案：D

32、塞尺是用来测量（）的一种工具。单选

A、长度B、平面C、间隙D、直径

正确答案：C

33、电梯按速度分类，（）的电梯简称为低速电梯。单选

A、0.63m/sB、1m/s以下C、2m/s以下D、3m/s以下

正确答案：B

34、交流双速电梯当电梯制动减速时，则自动切断高速绕组电源，并将三相（）绕组接到电源上，电动机转入低速运行状态。单选

A、低速B、高速C、快速D、超高速

正确答案：A

35、交流异步电动机的转速是与其极数成（）。单选

A、正比B、反比

正确答案：B

36、（）系统由导轨、导靴和导轨架组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：A

37、弹簧缓冲器适用于（）电梯。单选

A、低速B、快速C、高速D、超高速

正确答案：A

38、微机集选控制方式用（）符号表示。单选

A、KJXB、XHWC、JXWD、XPM

正确答案：C

39、（）系统由对重和重量补偿装置组成。单选

A、导向B、曳引C、重量平衡D、轿厢

正确答案：C

40、轿厢壁的机械强度应满足：在5cm2的圆形或方形面积上，施加均匀分布的300N力，无永久变形，其弹性变形不大于（）mm。单选

A、25B、20C、10D、15

正确答案：D

41、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿顶上可以站人的最高水平面积，与位于轿顶投影部分井道顶最低部件的水平面（包括梁和固定在井道顶下的零部件）之间的自由垂直距离应当不小于（）。单选

A、0.1+0.035v2mB、0.3+0.035v2mC、1.0+0.035v2m

正确答案：C

42、（）开关动作时，电梯不能运行。单选

A、上限位B、下限位C、极限D、检修

正确答案：C

43、曳引机采用刚性联轴器安装时同轴度应不大于（）mm。单选

A、0.01B、0.02C、0.1D、0.2

正确答案：B

44、（）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：B

45、（）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。单选

A、电力拖动B、曳引C、重量平衡D、电气控制

正确答案：D

46、电梯消防返回基站过程（）功能仍保留。单选

A、内指令B、外召唤C、基站开门D、上行

正确答案：C

47、直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（）运行。单选

A、停止B、加速C、减速

正确答案：A

48、（）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。单选

A、安全钳开关B、断绳开关C、极限开关D、限位开关

正确答案：C

49、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（）m。单选

A、2.1B、2.2C、2.3

正确答案：C

50、电梯（）俗称VVVF电梯。单选

A、交流调速B、交流调压调频C、液压D、直流

正确答案：B

51、（）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。单选

A、导向B、曳引C、门D、安全保护

正确答案：C

52、平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（）。单选

A、上面B、下面C、左面D、右面

正确答案：B

53、弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（）m/s。单选

A、2B、1.75C、1D、1.5

正确答案：B

54、外径千分尺用来测量精度较高的配件尺寸，其测量准确度可达（）mm。单选

A、1B、0.5C、0.3D、0.01

正确答案：D

55、轿厢壁由厚度为（）mm的钢板制作。单选

A、1B、1.5C、2D、2.5

正确答案：B

56、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：B

57、电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（）。单选

A、安全电路故障B、层门电锁不通C、安全触板故障D、漏电

正确答案：B

58、最远反向截车只有在（）状态才具有。单选

A、专用B、司机和自动C、检修D、自动

正确答案：D

59、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：A

60、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。单选

A、25B、30C、35D、50

正确答案：C

61、制动器线圈的最高温度不得高于（）℃。单选

A、60B、80C、85D、105

正确答案：A

62、井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（）。单选

A、0～+25mmB、0～+35mmC、0～+50mmD、0～+60mm

正确答案：C

63、《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，在特种设备显著位置设置（）、安全警示标志及其说明。单选

A、产品铭牌B、制造单位名称C、产品检验证胆D、操作说明

正确答案：A

64、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（）负有保密义务。单选

A、商业B、商业或者技术秘密C、技术秘密D、产品质量

正确答案：B

65、《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。单选

A、十日B、五个工作日C、七个工作日D、十个工作日

正确答案：D

66、《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立岗位责任、()、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。单选

A、事故预防B、隐患治理C、隐患排查D、事故排查

正确答案：B

67、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择（）进行培训。单选

A、同行业单位B、专业培训机构C、检验检测机构D、考试机构

正确答案：B

68、《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者单科补考仍不合格者，（）。单选

A、3年内不得申请考试B、应当重新申请考试C、应当重新报名D、1年内不得申请考试

正确答案：B

69、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施重点()。单选

A、监控B、安全监督检查C、监督管理D、隐患排查

正确答案：B

70、《特种设备安全法》规定，（）不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。单选

A、与事故相关的单位和人员B、事故发生单位C、事帮发生单位和人员D、县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

正确答案：A

71、《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施本法规定的许可工作，应当依照本法和其他有关法律、行政法规规定的条件和程序以及安全技术规范的要求进行审查；不符合规定的，不得()。单选

A、受理B、同意C、许可D、审批

正确答案：C

72、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（）。单选

A、经济责任B、行政责任C、刑事责任D、法律责任

正确答案：C

73、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未制定特种设备事故应急专项预案的，()。单选

A、责令停止使用有关特种设备B、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案：C

74、特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的()的要求，进行生产活动。单选

A、安全技术规范B、标准C、规程D、规定

正确答案：A

75、《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有与生产相适应的设备、设施和（）。单选

A、生产厂房B、工作场所C、生产车间D、场地

正确答案：B

76、按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，在紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的，应当（）。单选

A、立即执行B、立即通知C、立即处理D、随后补发特种设备安全监察指令

正确答案：D

77、《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的有关技术资料移交使用单位后，使用单位应当将技术资料（）。单选

A、交专人保管B、交使用人员C、存入该特种设备的安全技术档案D、存入生产车间保管

正确答案：C

78、按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的，()单选

A、责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款B、责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令停止使用有关特种设备D、责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案：A

79、《特种设备安全监察条例》规定，（），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。单选

A、特种设备使用单位B、特种设备检验检测机构C、特种设备监督管理部门D、安全生产管理部门

正确答案：A

80、按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，()。单选

A、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书B、

责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；C、责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、

责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，注销特种设备使用登记证书

正确答案：A

81、下列选项中属于层站电气装置的有（）。不定项选择

A、层站指示器B、按钮盒C、开门按钮D、强迫减速开关

正确答案：A、B

82、液压电梯常用的液压阀有（）等。不定项选择

A、单向阀B、溢流阀C、安全、限速切断阀D、手动下降阀

正确答案：A、B、C、D、D

83、自动扶梯的扶手胶带按内部衬垫物的不同分为（）三种。不定项选择

A、多层织物衬垫胶带B、织物夹钢带胶带C、橡胶夹钢带胶带D、夹钢丝绳织物胶带

正确答案：A、B、D、C

84、电梯的重量平衡系统包括（）.不定项选择

A、轿厢B、对重装置C、补偿装置D、导向系统

正确答案：B、C

85、在自动扶梯入口处应设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容（）。不定项选择

A、应拉住小孩B、应抱住宠物C、握住扶手带D、禁止使用手推车

正确答案：A、B、C、D

86、电梯常见的事故有（）。不定项选择

A、坠落事故B、剪切事故C、撞击事故D、被困事故

正确答案：A、B、C、D、D

87、井道内的主要电气装置有（），井道内固定照明等。不定项选择

A、各种限位开关B、井道传感器C、轿顶检修箱D、地坑内的电梯停止开关

正确答案：A、B、D、D

88、军事装备、核设施、（）、铁路机车、海上设施和船舶以及（）、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。不定项选择

A、航空航天器B、特种设备的生产C、特种设备的检验检测D、矿山井下使用的特种设备

正确答案：A、D、D

89、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（）、测量调控装置及（）进行定期校验、检修，并作出记录。不定项选择

A、安全阀B、压力表C、安全保护装置D、有关附属仪器仪表

正确答案：C、D、D

90、锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的（）人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的工作。不定项选择

A、及其相关管理人员B、技术人员C、作业人员D、有关负责人

正确答案：A、C