1、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 疏水阀多以阀组形式安装，安装后的阀组称为疏水器。判断

正确答案： 正确你的答案：

3、 刚性吊架和弹簧吊架均适用于有垂直位移的管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

4、 管道伴热过程中，用导热油伴热，在高温、低压下操作较为安全适用。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、

若选用的压力表量程过小，设备的工作压力等于或者接近压力表的刻度极限，则会使压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态，容易产生永久变形，引起压力表的误差增大和降低使用寿命。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 截止阀是向下闭合式阀门，阀瓣由阀杆带动，沿阀座中心做升降运动。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、

《压力管道安装单位资格认可实施细则》将工业管道分为GB1级、GB2级，将公用管道分为GC1级、GC2级和GC3级，把长输管道分为GA1级、GA2级、GA3级，共三大类八个级别。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 乙类火灾危险性是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限≤10%时，遇火发生闪燃或爆炸的气体。判断

正确答案： 错误你的答案：

9、 输送易燃易爆介质的管道发生化学爆炸比物理爆炸更危险，因为化学爆炸后泄漏的介质与空气充分混合，遇火源或达到着火能量会发生二次爆炸或爆燃。判断

正确答案： 错误你的答案：

10、 压力管道停车方案一般由车间主任，工艺、设备、安全技术人员以及有经验的操作人员共同编制，报主管领导批准，并组织相关人员学习。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 先导式减压阀的压力调节不如直接作用式精确，但是造价低，在一些不需很精确的场合应用极为广泛。判断

正确答案： 错误你的答案：

12、 一般来说，管道日常检查和定期检验是压力管道进行维护检修的主要依据。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、

压力管道操作人员要严格遵守国家有关安全生产法、压力管道安全管理规定，拒绝违规行为，包括上级领导和管理人员命令或行为，并及时向有关部门汇报。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 对于应力腐蚀开裂引起的泄露，管道内介质为低压和非易燃易爆的，不允许在运行过程中实施修补。判断

正确答案： 错误你的答案：

15、 易燃易爆介质管道泄漏较大时可能产生点火能量，导致次生事故。判断

正确答案： 正确你的答案：

16、

根据《压力管道使用登记管理规则》规定，因租赁、转让或者承包等原因变更压力管道使用单位时，在租赁、转让或者承包生效后的30日内，重新填写《使用登记表》，办理使用登记变更判断

正确答案： 正确你的答案：

17、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

19、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

20、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。判断

正确答案： 错误你的答案：

21、 压力表的精度是以允许误差的实际数值来表示的，如精度等级为0.4，则表示允许误差为±0.4MPa。判断

正确答案： 错误你的答案：

22、 闸阀流动阻力小，启闭省力、密封可靠性能高、生产成本低。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

24、

《特种设备安全法》规定，特种设备采用新材料、新技术、新工艺，向国务院负责特种设备安全监督管理的部门申报，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门及时委托安全技术咨询机构或者相关专业机构进行技术评审后，评审结果经国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准，方可投入生产、使用。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 《特种设备安全法》规定，特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、

输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体，其管道公称直径小于150mm且其最高工作压力小于1.6Mpa的管道属于《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《安全监察意见通知书》，其他处罚由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门按有关规定进行。判断

正确答案： 错误你的答案：

29、

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定，中小学校对学生进行劳动技能教育以及组织学生参加公益劳动等社会实践活动，必须确保学生安全。在确保安全的前提下，可以将学校场地出租作为从事易燃、易爆、有毒、有害等危险品的生产、经营场所。判断

正确答案： 错误你的答案：

30、 根据《特种设备安全监察条例》对压力管道的定义，输送压力等于0.2MPa，温度为50℃，公称直径等于50mm的饮用水管道属于压力管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

31、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

32、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。对氢腐蚀，如仅发生氢腐蚀脱碳但未发现裂纹时，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： C你的答案：

33、 《工业管道维护检修规程》规定，管道的弯头、三通和直径突变处部位剩余厚度的抽查的测厚位置不少于（ ）处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案：

34、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

35、

《安全生产法》规定，重大安全事故发生后，地方人民政府或者政府部门违反国家有关规定，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者阻挠、干涉对事故有关责任人追究行政责任和事故调查处理的，对该地方人民政府主要领导人或者政府部门正职负责人，给予?（

）的行政处分。??单选

A、 记过B、 记大过或者降级?C、 记大过D、 降级?

正确答案： B你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

37、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

38、 对于高强钢压力管道，当H2S（硫化氢）含量超过一定值，并伴有水分的情况下，就有可能使管壁产生（ ）。单选

A、 疲劳破坏B、 晶间腐蚀C、 应力腐蚀开裂D、 蠕变破坏

正确答案： C你的答案：

39、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

40、 对于输送（ ）的压力管道，由于管内的压力取决于温度，所以单纯排放管内气体或液体均达不到降压的目的，必须先降温，才能实现降压。单选

A、 液化气体B、 过饱和蒸汽C、 汽水混合物D、 压缩空气

正确答案： A你的答案：

41、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验。单选

A、 立即B、 及时C、 安排D、 一个月内

正确答案： B你的答案：

42、 氯气与（ ）能够发生低温自燃，并生成不稳定极易爆炸的氯化氮（NCl3）。单选

A、 氮气B、 氨气C、 甲烷D、 液化石油气

正确答案： B你的答案：

43、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位，应当保证特种设备生产符合（ ）及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。单选

A、 安全技术规范B、 安全技术标准C、 安全技术规程D、 国家标准

正确答案： A你的答案：

44、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（

）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。单选

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的C、 非常安全D、 重点的

正确答案： A你的答案：

46、 热力管网一般是指以热电厂，区域锅炉房或热交换站为热源，将（ ）送往用户的管道工程。单选

A、 热水B、 蒸汽C、 蒸汽或热水D、 高压热水

正确答案： C你的答案：

47、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A你的答案：

48、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

49、 《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有(

)名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件。单选

A、 一B、 二C、 三D、 四

正确答案： B你的答案：

50、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

51、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。单选

A、 省考委会B、 市考委会C、 质量技术监督局D、 考试报名地点

正确答案： D你的答案：

52、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

53、

《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 上一年年收入40%的B、 上一年年收入60%的C、 上一年年收入20%的D、 上一年年收入30%的

正确答案： A你的答案：

54、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

55、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。如材料发生轻度球化，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： B你的答案：

56、 当管道介质有腐蚀性，且管径较小时，一般选取（ ）补偿器。单选

A、 方形补偿器B、 波形补偿器C、 球形补偿器D、 波纹形补偿器

正确答案： D你的答案：

57、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

58、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

59、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案：

60、 安全阀的使用环境中，附加背压（静背压）是变化的，且相对于整定压力而言，背压变化量较大的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： A你的答案：

61、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。单选

A、 安全为了生产，生产必须安全B、 安全第一、预防为主C、 安全生产人人有责D、 安全第一

正确答案： B你的答案：

62、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

63、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

64、 爆破片应当定期更换，在一般环境下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： C你的答案：

65、 如果管壁的泄漏由于腐蚀穿孔而致，而且经测定，邻近的其他部位壁厚尚无明显的减薄，则可采取（ ）方法。单选

A、 更换泄漏部分B、 做管箍C、 使用密封胶密封D、 补焊

正确答案： D你的答案：

66、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（ ）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。单选

A、 10个工作日B、 20个工作日C、 20日D、 10日

正确答案： B你的答案：

67、 国家标准《工业金属管道设计规范》中D类是指不可燃、无毒、设计压力小于等于（ ）Mpa和设计温度高于-20℃～186℃之间的流体。单选

A、 0.1B、 1.0C、 2.0D、 2.5

正确答案： B你的答案：

68、 低温管道或者工作温度较低的管道，如果温度低于规定的工作温度，就有可能导致管道发生（ ）。单选

A、 蠕变破坏B、 脆性破坏C、 塑性破坏D、 疲劳破坏

正确答案： B你的答案：

69、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

70、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

71、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

72、 安全阀的使用环境中，对密封要求很高，整定压力和密封压力很接近的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 带补充载荷式安全阀

正确答案： D你的答案：

73、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

74、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

75、 波形补偿器属于（ ）补偿。单选

A、 管子B、 自然C、 方形D、 人工

正确答案： D你的答案：

76、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

77、 固定支架的作用是为了均匀分配补偿器之间管道的（ ），保证管道在支架上不发生位移。单选

A、 振动位移B、 热伸长C、 应力集中D、 弹性伸长

正确答案： B你的答案：

78、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

79、 安全阀的使用环境中，要求安全阀反应非常迅速的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： C你的答案：

80、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

81、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、

（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、

（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、

（四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C你的答案：

82、 《在用工业管道定期检验规程》规定，以下工业管道属于GCl级的是（ ）。不定项选择

A、 输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力<1．OMPa，并且设计温度<400℃的管道B、

输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力≥4.0MPa，并且设计温度≥400℃的管道C、

输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道D、 输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力<4．0MPa并且设计温度<400℃的管道

正确答案： B、C你的答案：

83、 压力管道从业人员有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出（ ）。??不定项选择

A、 批评B、 检举C、 控告D、 迂回执行

正确答案： A、B、C你的答案：

84、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。不定项选择

A、 安全第一B、 预防为主C、 安全为了生产D、 生产保证安全

正确答案： A、B你的答案：

85、 压力表按照其指示压力的基准不同，可分为（ ）。不定项选择

A、 一般压力表B、 绝对压力表C、 差压表

正确答案： A、B、C你的答案：

86、 压力管道主要用于输送介质，某些管道还可作为介质的（ ）等。不定项选择

A、 存储B、 热交换C、 性能改变D、 物理沉淀

正确答案： A、B你的答案：

87、 按照伴热结构不同，伴热可分为（ ）。不定项选择

A、 伴管B、 夹套管C、 电热带D、 保温涂层

正确答案： A、B、C你的答案：

88、 压力管道日常维护保养制度应明确（ ）等。不定项选择

A、 有关人员签字确认B、 维护保养责任人C、 维修保养时间D、 记录

正确答案： A、B、C、D你的答案：

89、 在《压力管道安全管理与监察规定》中，压力管道按照用途可以分为（ ）。不定项选择

A、 民用燃气管道B、 蒸汽管道C、 工业管道D、 公用管道E、 长输管道

正确答案： C、D、E你的答案：

90、 压力管道事故原因可以归结为人的不安全（ ）和压力管道的不安全（ ）。不定项选择

A、 能力B、 意识C、 行为D、 状态

正确答案： C、D你的答案： D

1、 当物料操作温度很高，要求载热体的温度也很高时，采用水蒸汽作为载热体伴热，应当提高水蒸汽的饱和度，提高水蒸汽的压力。判断

正确答案： 错误你的答案：

2、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

3、 阀门的检修周期对阀门的使用寿命有很大影响，应按时检查修理和及时更换零件（如密封圈、填料和垫片），做好维护保养工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、 滑动支架是指管子与支架间相对运动为滑动，滑动支架摩擦力较大，但制作简单，应用广泛。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 阻火器是一种防止火焰蔓延的安全装置，通常安装在易燃易爆气体管路上，当某一段发生事故时，不至于影响另一段的管道和设备。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 同样精度的压力表，量程越大，允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 管道伴热过程中，用导热油伴热，在高温、低压下操作较为安全适用。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 压力管道操作人员要严格遵守国家有关安全生产法、压力管道安全管理规定，拒绝违规行为，包括上级领导和管理人员命令或行为，并及时向有关部门汇报。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 压力管道在开始升压时如果升压速度缓慢，使得管道材料受到低速度长时间的升压，则管道材料的塑性、韧性就会下降。判断

正确答案： 错误你的答案：

11、 管道运行初期，要检查管道表面或防腐保温层是否有跑、冒、滴、漏现象，发现问题要及时处理或立即停车检查处理。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 如果发现安全阀有泄漏迹象时，可以通过增加载荷的方法（例如加大弹簧的压缩量或增加重锤对阀瓣的力矩等）来减除阀的泄露。判断

正确答案： 错误你的答案：

13、 输送易燃易爆介质的管道对地电阻不得小于100Ω，法兰间的接触电阻值应大于0.03Ω。判断

正确答案： 错误你的答案：

14、 易燃易爆介质泄漏发生爆炸时要首先判断是否会发生次生爆炸，其次判断是物理爆炸还是化学爆炸，然后才能根据判断结果进行抢救工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 对于架设在地面上的管线，防止冻坏的方法是架设保温层、加蒸汽伴热或使管线内介质处于流动状态，可以有效防止结冻。判断

正确答案： 正确你的答案：

16、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、

《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应立即停产，检查及处理情况应当记录在案。判断

正确答案： 错误你的答案：

18、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，制造、销售、使用等环节违反规定，责令其对设备进行必要的技术处理；设备存在事故隐患，无修理、改造价值的，予以判废、监督销毁。判断

正确答案： 正确你的答案：

19、

《压力管道安装安全质量监督检验规则》规定，压力管道施工前，安装单位和监理单位应向安全监察机构备案。跨省、自治区、直辖市长输管道，向国家安全监察机构办理备案手续；其他压力管道向地方安全监察机构办理备案手续。判断

正确答案： 正确你的答案：

20、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

21、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 真空压力表测量小于大气压的压力值。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 在自然温度时，可燃物质与空气接触，不需要明火的作用就能发生燃烧。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、

《特种设备安全监察条例》规定，，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任判断

正确答案： 错误你的答案：

27、 国务院《特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、 《特种设备安全法》规定， 违反本法规定，被依法吊销许可证的，负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。判断

正确答案： 错误你的答案：

29、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》规定，压力管道发生事故后，事故发生单位或者业主，除按规定报告外，必须严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等各种物证，并采取措施抢救人员和防止事故扩大。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 设备本体所属管道属于《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围。判断

正确答案： 错误你的答案：

31、

《在用工业管道定期检验规程》规定，当管道与其他管道或相邻设备之间存在碰撞及摩擦时，应进行调整，调整后符合安全技术规范的，不影响定级；否则，可定为（

）。单选

A、 1级B、 2级C、 3级或4级D、 4级

正确答案： C你的答案：

32、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

33、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

34、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

35、 《安全生产法》规定，制定本地区重大安全事故应急处理预案，应急预案经主要领导人签署后，报（ ）人民政府备案。单选

A、 同级???B、 上一级C、 ?省D、 市

正确答案： B你的答案：

36、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

37、 《工业管道维护检修规程》适用于工作压力为400Pa(绝压)一IOOMPa(表压)、工作温度为－196～+850℃的（ ）。单选

A、 化工企业工业管道B、 石油化工工业管道C、 长输管道D、 工业金属管道

正确答案： B你的答案： B

38、 爆破片应当定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： B你的答案：

39、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。单选

A、 及时B、 酌情C、 根据计划D、 立即

正确答案： A你的答案：

40、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

41、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 1-5万元B、 2-10万元C、 10-20万元D、 5-20万元

正确答案： D你的答案：

42、 压力管道操作人员应自觉遵守企业安全管理规章制度，努力学习业务知识，掌握生产工艺过程和安全知识，做到“四懂三会”，“四懂”即懂（

）、懂性能、懂结构、懂用途。单选

A、 节能B、 创新C、 原理D、 管理

正确答案： C你的答案：

43、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

44、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位( )将有关技术资料移交使用单位。单选

A、 应当在验收后30日内B、 应当在验收时C、 应当在验收后60日内D、 应当在验收前

正确答案： A你的答案：

45、 流体介质的临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。单选

A、 -10B、 -5C、 50D、 70

正确答案： D你的答案：

46、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。单选

A、 安全监督管理部门B、 特种设备安全监督管理部门C、 共安消防部门D、 行政执法部门

正确答案： B你的答案：

47、 在各类油品中，油品越轻，则（ ）。单选

A、 闪点越低，自燃点越低B、 闪点越低，自燃点越高C、 闪点越高，自燃点越高D、 闪点越高，自燃点越低

正确答案： B你的答案：

48、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在（

）个工作日内对复审材料进行审核，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： A你的答案：

49、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

50、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（

），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案：

51、 低温管道或者工作温度较低的管道，如果温度低于规定的工作温度，就有可能导致管道发生（ ）。单选

A、 蠕变破坏B、 脆性破坏C、 塑性破坏D、 疲劳破坏

正确答案： B你的答案：

52、

特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（

）签字后归档。单选

A、 被检验单位人员B、 有关负责人C、 特种设备管理人员D、 特种设备操作人员

正确答案： B你的答案：

53、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

54、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（ ）。单选

A、 安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新B、 安全作业知识C、 作业技能D、 作业技能和及时进行知识更新

正确答案： A你的答案：

55、 根据《在用工业管道定期检验规程》规定，在线检验是在运行条件下对工业管道进行的检验，每年至少（ ）次。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： A你的答案：

56、 按《特种设备安全法》规定，发生事故，对（ ）的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，还要依照该法规定处以罚款单选

A、 负有责任B、 事故发生单位C、 特种设备生产单位D、 特种设备检验、检测机构

正确答案： A你的答案：

57、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

58、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案：

59、 安全阀的使用环境中，背压为大气压，或者相对于整定压力而言，背压变化量较小的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： B你的答案：

60、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

61、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

62、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

63、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。单选

A、 安全为了生产，生产必须安全B、 安全第一、预防为主C、 安全生产人人有责D、 安全第一

正确答案： B你的答案：

64、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

65、 按照石油天然气行业标准SY/T5919《埋地钢质管道干线电法保护技术管理规程》规定，埋地钢管阴极保护电位应控制在（

）V之间，超出这个范围不是造成阳极溶解就是造成阴极剥离。单选

A、 0.85-1.5B、 (-0.15)-(-1.5）C、 （+0.85）-（+1.5）D、 （-0.85）-（-1.5）

正确答案： D你的答案：

66、 易燃易爆介质泄漏后，如果介质密度比空气（ ），应疏散人员，转移到通风较好、地势较泄漏地点低的地方。单选

A、 小B、 大C、 高D、 低

正确答案： A你的答案：

67、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送可燃液体介质的识别色为（ ）。单选

A、 黑色B、 棕色C、 艳绿色D、 大红色

正确答案： B你的答案：

68、 爆破片的设计爆破压力不得大于压力管道的设计压力，且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力管道最高工作压力的（ ）倍。单选

A、 1.05B、 1.1C、 1.15D、 1.2

正确答案： A你的答案：

69、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

70、 微启式安全阀是指阀瓣的开启高度为流道直径的（ ）。单选

A、 1/40～1/20B、 1/4C、 1/10D、 1/2

正确答案： A你的答案：

71、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

72、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

73、 专门设置用于吸收管道热胀冷缩的弯曲管段或可伸缩装置，称为（ ）。单选

A、 自然补偿器B、 人工补偿器C、 工艺补偿器D、 专用补偿器

正确答案： B你的答案：

74、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

75、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

76、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

77、 爆破片的排放能力必须（ ）压力管道的安全泄放量。单选

A、 小于B、 小于等于C、 等于D、 大于等于

正确答案： D你的答案：

78、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

79、 由于工艺需要在不知管道时自然形成的弯曲管段，称为（ ）。单选

A、 自然补偿器B、 人工补偿器C、 工艺补偿器D、 专用补偿器

正确答案： A你的答案：

80、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

81、 《特种设备安全法》规定，国家支持有关特种设备安全的（ ）研究，鼓励（

）和先进管理方法的推广应用，对做出突出贡献的单位和个人给予奖励。不定项选择

A、 创新技术B、 实用技术C、 科学技术D、 先进技术

正确答案： C、D你的答案：

82、 《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》要求，按照（

）的原则，严格落实安全生产政府监管责任制，对每一个工业压力管道使用单位都要明确企业主体责任人和政府监管责任人。不定项选择

A、 属地管理B、 谁主管谁负责C、 谁投资谁负责D、 谁发证谁负责

正确答案： A、B、D你的答案：

83、 《压力管道使用登记管理规则》规定，需要质监部门每年对进行重点监督检查的是（ ）。不定项选择

A、 存在可能造成特别重大故隐患的压力管道B、 关系重大经济安全的压力管道C、 可能造成严重社会影响的压力管道D、

重要地区和场所使用的压力管道E、 人员密集地区的压力管道

正确答案： B、C、D你的答案：

84、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行（ ）的义务。不定项选择

A、 安全生产保障B、 自由C、 安全生产方面D、 服务

正确答案： A、C你的答案：

85、 氧气输配系统按氧气压力不同，可以分为（ ）。不定项选择

A、 低压氧气管道系统B、 常压氧气管道系统C、 中压氧气管道系统D、 高压氧气管道系统

正确答案： A、C、D你的答案：

86、 下列符合法兰连接件中商品级六角螺栓的使用条件的有（ ）。不定项选择

A、 PN≤1.6MPaB、 非剧烈循环场合C、 配用非金属软垫片D、 介质为非易燃易爆E、 介质毒性程度较大

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

87、 工业管道用疏水器用于蒸汽管道疏水时，应安装在下列各处（ ）。不定项选择

A、 蒸汽管道中最低点B、 垂直升高的管道之前C、 可能集聚凝结水的管道闭塞端D、 被阀门断开时蒸汽管道的地位点

正确答案： A、B、C、D你的答案：

88、 目前埋地燃气管道检测仪主要包括发射机、探管仪、检测仪及其他附件。可进行管道的位置、走向、（ ）、防腐层破损点的大小和（ ）的确定。不定项选择

A、 绝缘层B、 深度C、 位置D、 腐蚀点

正确答案： B、C你的答案：

89、 以下关于火灾的自救和防护描述正确的是（ ）。不定项选择

A、 在浓烟中爬行B、 从浓烟中冲出C、 用湿毛巾捂住口鼻D、 用大塑料袋套住头

正确答案： A、C、D你的答案：

90、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，以下属于工业管道基本识别色的标识的是（ ）。不定项选择

A、 宽150mm的色环B、 长方形的识别色标牌C、 带箭头的长方形识别色标牌D、 官道上系挂的识别色标牌

正确答案： A、B、C、D你的答案：

1、 压力管道操作记录表格具有可追溯性，操作交接时间、检查时间和部位，以及相关管理、操作人员的签字确认要完整。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 火灾中产生的浓烟由于热空气上升的作用，大量的浓烟将漂浮在上层，因此在火灾时应尽量采取低姿势爬行，头部尽量贴近地面。判断

正确答案： 正确你的答案：

3、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、 只要具备可燃物、氧化剂、和温度就会发生火灾。判断

正确答案： 错误你的答案：

5、 酸性腐蚀可以分为一级无机酸腐蚀品、一级有机酸腐蚀品、二级有机酸腐蚀品、二级无机酸腐蚀品，一级酸性腐蚀品比二级酸性腐蚀品危险性小。判断

正确答案： 错误你的答案：

6、 “水蒸汽爆炸”是由于水的瞬时汽化形成的，属于物理爆炸的范围。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 在夏季，当输送介质的温度较环境温度低时，管道外表面可能结露，为了防止结露，应采取热绝缘措施，使外表面温度高于露点。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 疏水器的作用是自动排泄蒸汽管道和设备中不断产生的凝结水、空气及其他不可凝性气体，同时又阻止蒸汽的逸出。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、

温度计是一种能直观地显示出管道系统各环节的温度变化，监视生产运行过程中的安全动向，并可通过自动连锁或传感装置，构筑了一道连锁保护装置，为防范管道事故起到重要保用。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 与设备或管道不可拆分的固定在一起的法兰，称为整体法兰。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 发生韧性破坏的管道，由于能量的迅速泄放，会使管道产生大量的碎片。判断

正确答案： 错误你的答案：

13、 韧性破坏是管道在压力作用下管壁上产生的应力达到或超过材料的强度极限，而发生断裂的一种破坏形式。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 疏水器是蒸汽管网的重要设施，疏水器的检查采用听、摸、看的方法，摸就是用手摸凝结水管道的表面温度，太热则表明系统不通，疏水器可能失灵。判断

正确答案： 错误你的答案：

15、 《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位的特种设备安全技术档案包括特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。判断

正确答案： 正确你的答案：

16、 《特种设备安全法》规定， 特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、 依据《安全生产法》的规定，有些单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为，无权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。判断

正确答案： 错误你的答案：

19、 《化工企业压力管道检验规程》规定输送极度或高度危害毒性介质的管道属B级管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》规定，国家质量监督检验检疫总局负责发布年度事故统计、分析报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

21、

发生特大安全事故，社会影响特别恶劣或者性质特别严重的，由国务院对负有领导责任的省长、自治区主席、直辖市市长和国务院有关部门正职负责人给予行政处分。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、

《压力管道安全管理与监察规定》适用于最高工作压力大于等于0.1Mpa，输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于沸点的液体的管道。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

24、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

26、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

27、 爆破片的爆破速度迅速，惰性小，结构简单，价格便宜，可重复利用，因而是一种非常好的泄压保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、 能消除或减少管道热应力的弯曲的管段和可伸缩的装置就称为补偿器。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

32、 专门设置用于吸收管道热胀冷缩的弯曲管段或可伸缩装置，称为（ ）。单选

A、 自然补偿器B、 人工补偿器C、 工艺补偿器D、 专用补偿器

正确答案： B你的答案：

33、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

34、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

35、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

36、 安全阀的使用环境中，附加背压（静背压）是变化的，且相对于整定压力而言，背压变化量较大的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： A你的答案：

37、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。单选

A、 安全为了生产，生产必须安全B、 安全第一、预防为主C、 安全生产人人有责D、 安全第一

正确答案： B你的答案：

38、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

39、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

40、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

41、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

42、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。如材料发生轻度球化，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： B你的答案：

43、 《安全生产法》规定，（

）有权向人民政府或者政府有关部门报告重大安全事故隐患，有权向上级人民政府或者政府有关部门举报下级人民政府或者政府有关部门不履行安全监督管理职责、不按照规定履行职责的情况。单选

A、 单位??B、 个人C、 相关人员D、 任何单位和个人?

正确答案： D你的答案：

44、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

45、 《工业管道维护检修规程》规定，管道的弯头、三通和直径突变处部位剩余厚度的抽查的测厚位置不少于（ ）处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案：

46、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

47、 安全阀的使用环境中，对密封要求很高，整定压力和密封压力很接近的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 带补充载荷式安全阀

正确答案： D你的答案：

48、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

49、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

50、 当管道介质有腐蚀性，且管径较小时，一般选取（ ）补偿器。单选

A、 方形补偿器B、 波形补偿器C、 球形补偿器D、 波纹形补偿器

正确答案： D你的答案：

51、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

52、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

53、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

54、 安全阀的使用环境中，要求安全阀反应非常迅速的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： C你的答案：

55、 对于高强钢压力管道，当H2S（硫化氢）含量超过一定值，并伴有水分的情况下，就有可能使管壁产生（ ）。单选

A、 疲劳破坏B、 晶间腐蚀C、 应力腐蚀开裂D、 蠕变破坏

正确答案： C你的答案：

56、 对于输送（ ）的压力管道，由于管内的压力取决于温度，所以单纯排放管内气体或液体均达不到降压的目的，必须先降温，才能实现降压。单选

A、 液化气体B、 过饱和蒸汽C、 汽水混合物D、 压缩空气

正确答案： A你的答案：

57、 氯气与（ ）能够发生低温自燃，并生成不稳定极易爆炸的氯化氮（NCl3）。单选

A、 氮气B、 氨气C、 甲烷D、 液化石油气

正确答案： B你的答案：

58、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的，（ ）单选

A、 责令停止使用有关特种设备B、 责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： C你的答案：

59、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

60、 《特种设备安全法》规定， 特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除( )，方可继续使用。单选

A、 故障B、 异常情况C、 事故隐患D、 事故

正确答案： C你的答案：

61、 流体介质的临界温度大于（ ）℃的为永久气体。单选

A、 -10B、 -5C、 50D、 70

正确答案： D你的答案：

62、 易燃易爆介质泄漏后，如果介质密度比空气（ ），应疏散人员，转移到通风较好、地势较泄漏地点低的地方。单选

A、 小B、 大C、 高D、 低

正确答案： A你的答案：

63、 爆破片应当定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： B你的答案：

64、 固定支架的作用是为了均匀分配补偿器之间管道的（ ），保证管道在支架上不发生位移。单选

A、 振动位移B、 热伸长C、 应力集中D、 弹性伸长

正确答案： B你的答案：

65、 如果管壁的泄漏由于腐蚀穿孔而致，而且经测定，邻近的其他部位壁厚尚无明显的减薄，则可采取（ ）方法。单选

A、 更换泄漏部分B、 做管箍C、 使用密封胶密封D、 补焊

正确答案： D你的答案：

66、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备生产、使用单位C、 特种设备检验检测机构D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A你的答案：

67、 热力管网一般是指以热电厂，区域锅炉房或热交换站为热源，将（ ）送往用户的管道工程。单选

A、 热水B、 蒸汽C、 蒸汽或热水D、 高压热水

正确答案： C你的答案：

68、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员从事有关特种设备的生产、经营活动的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案：

69、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

70、 《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的有关技术资料移交使用单位后，使用单位应当将技术资料（ ）。单选

A、 交专人保管B、 交使用人员C、 存入该特种设备的安全技术档案D、 存入生产车间保管

正确答案： C你的答案：

71、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

72、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（

）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。单选

A、 贪污罪B、 玩忽职守罪C、 渎职罪D、 重大责任事故罪

正确答案： D你的答案：

73、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

74、 《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、 上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 本级人民政府报告C、 本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、

本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D你的答案：

75、 爆破片应当定期更换，在一般环境下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： C你的答案：

76、 《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须（ ）单选

A、 公开B、 公正C、 公平D、 符合要求

正确答案： A你的答案：

77、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

78、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。对氢腐蚀，如仅发生氢腐蚀脱碳但未发现裂纹时，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： C你的答案：

79、 国家标准《工业金属管道设计规范》中D类是指不可燃、无毒、设计压力小于等于（ ）Mpa和设计温度高于-20℃～186℃之间的流体。单选

A、 0.1B、 1.0C、 2.0D、 2.5

正确答案： B你的答案：

80、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

81、 在保证安全、经济的条件下，如果物料的操作温度较低，要求热载体的温度也不高,则可以选用（ ）作为热载体。不定项选择

A、 热水B、 低压蒸汽C、 高压蒸汽D、 导热油

正确答案： A、B你的答案：

82、 压缩空气输配系统中设置储气罐的功能是为了（ ）。不定项选择

A、 储存气体B、 稳定压力C、 降低气体温度D、 净化压缩空气

正确答案： A、B你的答案：

83、 管子是管道的基本组成部分，主要分为（ ）等。不定项选择

A、 无缝钢管B、 有缝钢管C、 金属管D、 非金属管

正确答案： A、B、C、D你的答案： D

84、 管道升温过程中要注意管道（ ）情况，调整好管道介质的流速，是管道运行平稳。不定项选择

A、 冲击B、 振动C、 发声D、 变形

正确答案： A、B你的答案：

85、 巡线检查是管道运行参数调整的依据，检查内容一般包括（ ）。不定项选择

A、 工艺条件B、 管道状况C、 操作规程是否被执行D、 安全装置

正确答案： A、B、D你的答案：

86、 以下方法可以用来判断管道泄漏事故的是（ ）。不定项选择

A、 压力判断法B、 温度判断法C、 气味判断法D、 巡线检查法

正确答案： A、C、D你的答案：

87、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（ ），并对其进行必要的安全教育和技能培训。不定项选择

A、 技术人员B、 安全管理人员C、 检测人员D、 作业人员

正确答案： B、C、D你的答案：

88、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，输送可燃、易爆或者有毒、有腐蚀性介质的工业压力管道的使用单位应当（ ）。不定项选择

A、 建立应急措施B、 建立救援方案C、 建立抢险队伍D、 定期演练

正确答案： A、B、C、D你的答案：

89、 压力管道从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权?（ ）。不定项选择

A、 停止作业?B、 为保护公共财产继续作业C、 擅自撤离作业场所D、 采取可能的应急措施后撤离作业场所?

正确答案： A、D你的答案：

90、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

1、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的适用范围是地方政府主要领导人和政府有关部门正职负责人。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、

《在用工业管道定期检验规程》规定，安全阀一般每年至少校验1次，对于弹簧直接载荷式安全阀，经使用经验证明和检验单位确认可以延长校验周期的，使用单位向省级或其委托的地(市)级安全监察机构备案后，其校验周期可以延长，但最长不超过6年。判断

正确答案： 错误你的答案：

3、

依据《安全生产法》的规定，地方各级人民政府可以根据需要建立安全生产责任制，明确各级、各部门领导和有关人员的安全生产责任，每年对安全生产责任人进行一次考核，并作为考核有关领导政绩的重要内容，如认为不必要，也可以不用建立。判断

正确答案： 错误你的答案：

4、 《工业管道维护检修规程》规定，中低压管道安装时脱脂的管子、管件和阀门，其内外表面不得被油迹污染。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

7、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

8、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 疏水阀应布置在蒸汽管路系统减压阀或调节阀的后面，以免减压阀或调节阀积聚凝结水而影响正常工作。判断

正确答案： 错误你的答案：

11、

爆破片和安全阀串联使用时，当爆破片装置在安全阀进口侧的，应检查爆破片装置和安全阀之间所装设的压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体露出，以判定爆破片是否完好。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 室外架空敷设管道或安装与潮湿环境中的管道，在绝热层外应设防水层。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 管道运行中由于温度变化或与外界存在温差，均会出现热胀冷缩的现象，当管道的位移不受限制可以完全自由的伸缩时，也需要设置补偿器。判断

正确答案： 错误你的答案：

15、 压力管道的巡检维护人员可以自行拧动弹簧式安全阀上的调整螺栓，改变安全阀的开启压力。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、

特种设备检验检测机构对涉嫌违反《山东省特种设备安全监察条例》规定的行为进行查处时，可以对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重安全事故隐患的特种设备或者其主要部件，予以查封或者扣押。判断

正确答案： 错误你的答案：

18、 国家质检总局制定《特种设备作业人员考核规则》，是为了保证特种设备作业人员安全。判断

正确答案： 错误你的答案：

19、

《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备监督管理部门提出定期检验要求。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 《压力管道安全管理与监察规定》，压力管道的有关主管部门有“开展压力管道安全宣传教育工作，负责组织对压力管道安全管理人员的培训”的义务。判断

正确答案： 正确你的答案：

21、 汽水分离器的工作原理是，大量含水的蒸汽进入汽水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动，夹带的水分由于速度的降低而被分离出来。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 压力管道巡检维护人员发现事故隐患或者不安全因素时，应立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 管道材料的强度一般是随着温度的降低而升高。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 管道内的介质凡属国家标准GB13690《常用危险化学品的分类及标志》所列的危险化学品，其管道应设置危险标志。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 从爆炸机理可以将管道爆炸事故分为物理爆炸和化学爆炸。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、 压力表每半年至少经计量部门校验一次。如果在运行中发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象时应立即检验校正。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、 无论在何种情况下，只要管材受到的拉应力低于屈服强度，管材就不会发生塑性变形。判断

正确答案： 错误你的答案：

29、 危险源普查和识别是编制事故应急预案的重要内容，确定危险源的危害程度才能在应急时采取对应措施。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 通过对管道流量和压力的测量可以判断管道系统运行情况和管网有无泄漏。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

32、 在临界温度下，使介质液化所需要的最低压力称为（ ）。单选

A、 最高工作压力B、 临界压力C、 标准大气压力D、 平衡压力

正确答案： B你的答案：

33、 压力管道在正常运行或操作条件下出现的最高工作压力，在任何情况下必须（ ）设计压力，才能确保管道安全使用。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 不小于

正确答案： A你的答案：

34、 《特种设备安全法》规定， 特种设备销售单位应当建立特种设备（ ）和销售记录制度。单选

A、 监督检验B、 定期检验C、 检查验收D、 委托检验

正确答案： C你的答案：

35、 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成（

）人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。单选

A、 10B、 20C、 3D、 15

正确答案： A你的答案：

36、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（

）从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐、监制、监销特种设备。单选

A、 允许B、 应当C、 不得D、 不宜

正确答案： C你的答案：

37、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

38、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。单选

A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B你的答案：

39、 工业管道（ ）故障一般重点检查压力源、温度源的影响，安全泄压装置、减压装置是否有效，压力表、温度计是否完好。单选

A、 泄漏B、 超温C、 超压D、 振动

正确答案： C你的答案：

40、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（

）的特种设备作业人员的监督管理。单选

A、 全省B、 全市C、 本辖区内D、 县级以上

正确答案： C你的答案：

41、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送可燃液体介质的识别色为（ ）。单选

A、 黑色B、 棕色C、 艳绿色D、 大红色

正确答案： B你的答案：

42、 按《特种设备安全法》规定，特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的；（ ）单选

A、 责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；B、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：C、

责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；D、

责令停止经营，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

正确答案： B你的答案：

43、 根据《在用工业管道定期检验规程》的要求，安全状况为3级的在用工业管道一般每（ ）年检验一次。单选

A、 3-6B、 9C、 3D、 由检验员决定

正确答案： C你的答案：

44、

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（

），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 培训B、 培训合格C、 考核 D、 考核合格

正确答案： D你的答案：

45、 用于输送空气、（ ）以及带有黏性物质而排放时又不会造成危害的其他气体的管道安全阀，应定期做手提排气试验。单选

A、 液化气B、 水蒸气C、 氨气D、 氧气

正确答案： B你的答案：

46、 易燃易爆介质泄漏后，如果介质密度比空气（ ），应疏散人员，转移到通风较好、地势较泄漏地点低的地方。单选

A、 小B、 大C、 高D、 低

正确答案： A你的答案：

47、 压力管道发生蠕变破坏的主要原因是（ ）。单选

A、 超温运行B、 高压运行C、 低温运行D、 超负荷运行

正确答案： A你的答案：

48、 在实际生产中，当介质温度较高时，最好采用（ ）方式保温。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： B你的答案：

49、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

50、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

51、 爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力管道的最高工作压力的（ ）倍。单选

A、 1.1B、 1.05C、 1.5D、 2

正确答案： B你的答案：

52、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

53、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

54、 《化工企业压力管道检验规程》规定，对保温层破损有可能渗入雨水的不锈钢管道，应在该处的管道外表面进行（ ），以检查是否有应力腐蚀裂纹产生。单选

A、 磁粉探伤B、 渗透探伤C、 射线检测D、 超声检测

正确答案： B你的答案：

55、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

56、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 1-5万元B、 2-10万元C、 10-20万元D、 5-20万元

正确答案： D你的答案：

57、 根据GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》的规定，可燃气体介质火灾危险性是根据液体的（ ）划分。单选

A、 沸点B、 临界点C、 闪点D、 爆炸极限

正确答案： D你的答案：

58、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告C、

提供必要的安全作业条件D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B你的答案：

59、 在反复交变载荷的控制下，压力管道容易发生（ ）。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 蠕变破坏D、 疲劳破坏

正确答案： D你的答案：

60、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。单选

A、 培训大纲B、 各类特种设备作业人员考核大纲C、 各类特种设备作业人员D、 各级特种设备安全监督管理机构的要求

正确答案： B你的答案：

61、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

62、 《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患，必须登记建档、评估，制定（ ）。单选

A、 ??应急预案? B、 公司内部规定C、 处理方案?D、 有关事宜

正确答案： A你的答案：

63、 爆破片的设计爆破压力不得大于压力管道的设计压力，且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力管道最高工作压力的（ ）倍。单选

A、 1.05B、 1.1C、 1.15D、 1.2

正确答案： A你的答案：

64、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

65、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

66、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

67、 在实际生产中，当介质温度不高，在50℃～80℃时，可采用（ ）方式保温。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： A你的答案：

68、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

69、 在苛刻条件下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每15日C、 每年D、 2～3年

正确答案： C你的答案：

70、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

71、 对于保温及保冷管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： B你的答案：

72、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，绝对压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： B你的答案：

73、 在实际管道设计中，一般管道运行温度高于或者低于管道安装温度（ ）时，常进行管道热补偿，保证管道安全运行。单选

A、 100℃B、 80℃C、 52℃D、 32℃

正确答案： D你的答案：

74、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案： C

75、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

76、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

77、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

78、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

79、 《安全生产法》规定，国家规定的危险性较大的设备，应当经（ ）检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。单选

A、 检验机构? B、 检测机构?C、 检验检测机构?D、 法定检测检验机构?

正确答案： D你的答案：

80、 《在用工业管道定期检验规程》规定，对GC2级管道进行剩余厚度的抽查测定时，弯头、三通和直径突变处的抽查比例是（ ）%。单选

A、 100B、 ≥50C、 ≥20D、 ≥5

正确答案： C你的答案：

81、

《特种设备安全法》规定，违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，(

)不定项选择

A、 责令恢复原状。B、 责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理C、 责令拆除D、 没收实施安装、改造、修理的特种设备

正确答案： A、B你的答案：

82、 《压力管道使用登记管理规则》规定，使用登记程序包括（ ）。不定项选择

A、 申请B、 受理C、 审核D、 上报E、 发证

正确答案： A、B、C、E你的答案：

83、 《工业管道维护检修规程》不适用于（ ）。不定项选择

A、 有色金属管道B、 铸铁管道C、 非金属管道D、 直接受火焰加热的管道

正确答案： A、B、C、D你的答案：

84、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行（ ）的义务。不定项选择

A、 安全生产保障B、 自由C、 安全生产方面D、 服务

正确答案： A、C你的答案：

85、 压力表出现下列哪些问题之一时应立即进行更换（ ）。不定项选择

A、 超过校验有效期或铅封损坏B、 量程与其检测的压力范围不匹配C、 指示失灵、表内弹簧管泄漏或指针松动D、 刻度不清、表盘玻璃破裂E、

指针断裂或外壳腐蚀严重

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

86、 法兰的常见类型有（ ）。不定项选择

A、 平焊法兰B、 整体法兰C、 对焊法兰D、 螺纹法兰E、 松套法兰

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

87、 氧气输配系统按氧气压力不同，可以分为（ ）。不定项选择

A、 低压氧气管道系统B、 常压氧气管道系统C、 中压氧气管道系统D、 高压氧气管道系统

正确答案： A、C、D你的答案：

88、 为预防介质温度意外升高导致蒸汽压超过管道强度造成的破坏，一般采取在液相管道上设置（ ）水封等安全保护装置。不定项选择

A、 减压阀B、 爆破片C、 排放管D、 安全阀

正确答案： B、D你的答案：

89、 在压力管道巡检维护过程中，所有管道、法兰、阀门、丝堵、补偿器的合格标准包括（ ）。不定项选择

A、 不结焦B、 不冒烟C、 无渗透D、 无漏痕E、 无结垢

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

90、 压力管道事故原因可以归结为人的不安全（ ）和压力管道的不安全（ ）。不定项选择

A、 能力B、 意识C、 行为D、 状态

1、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，设备安全监察机构的安全监察人员进行执法，应当出示安全监察员证；其他执法人员进行执法，应当出示相关证件。不出示证件的，被检查者有权拒绝检查。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 《化工企业压力管道检验规程》规定输送极度或高度危害毒性介质的管道属B级管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

3、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记由省级质量技术监督部门负责办理。判断

正确答案： 错误你的答案：

4、

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

8、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

9、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 在夏季，当输送介质的温度较环境温度低时，管道外表面可能结露，为了防止结露，应采取热绝缘措施，使外表面温度高于露点。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 疏水阀与后截断阀间应设检查管，用于检查疏水阀工作是否正常，如打开检查管大量冒汽时，则说明疏水阀工作正常。判断

正确答案： 错误你的答案：

13、

温度计是一种能直观地显示出管道系统各环节的温度变化，监视生产运行过程中的安全动向，并可通过自动连锁或传感装置，构筑了一道连锁保护装置，为防范管道事故起到重要保用。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 能消除或减少管道热应力的弯曲的管段和可伸缩的装置就称为补偿器。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 爆破片的爆破速度迅速，惰性小，结构简单，价格便宜，可重复利用，因而是一种非常好的泄压保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业时应当携带特种设备作业人员资格证，并按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、 《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；判断

正确答案： 正确你的答案：

19、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》应当由使用单位保管。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 《在用工业管道定期检验规程》规定，经全面检验的管道一般应进行压力试验。判断

正确答案： 正确你的答案：

21、 在高温管道附近有可燃、易燃、易爆物品时，有发生火灾和爆炸的危险，为此应采取热绝缘措施，以降低管道表面温度至无危险的允许温度。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 酸性腐蚀可以分为一级无机酸腐蚀品、一级有机酸腐蚀品、二级有机酸腐蚀品、二级无机酸腐蚀品，一级酸性腐蚀品比二级酸性腐蚀品危险性小。判断

正确答案： 错误你的答案：

23、 疏水器是蒸汽管网的重要设施，疏水器的检查采用听、摸、看的方法，摸就是用手摸凝结水管道的表面温度，太热则表明系统不通，疏水器可能失灵。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 对于存在严重事故隐患，无改造、维修价值或着超过安全技术规范规定的使用年限的压力管道，使用单位以予以报废，无需办理注销手续。判断

正确答案： 错误你的答案：

25、 弹簧薄膜式减压阀是采用膜片做敏感元件来带动阀瓣运动的，一般适用于温度和压力不高的一般气体介质官道上。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 严重的晶间腐蚀会使金属材料失去原有的金属光泽，或者仍有金属光泽，但是去清脆的敲击音响，变得闷哑。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

28、 压力管道巡检维护人员发现事故隐患或者不安全因素时，应立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、 只要具备可燃物、氧化剂、和温度就会发生火灾。判断

正确答案： 错误你的答案：

30、 压力管道操作记录表格具有可追溯性，操作交接时间、检查时间和部位，以及相关管理、操作人员的签字确认要完整。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 如果管壁的泄漏由于腐蚀穿孔而致，而且经测定，邻近的其他部位壁厚尚无明显的减薄，则可采取（ ）方法。单选

A、 更换泄漏部分B、 做管箍C、 使用密封胶密封D、 补焊

正确答案： D你的答案：

32、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

33、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

34、 《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、 上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 本级人民政府报告C、 本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、

本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D你的答案：

35、 对于输送（ ）的压力管道，由于管内的压力取决于温度，所以单纯排放管内气体或液体均达不到降压的目的，必须先降温，才能实现降压。单选

A、 液化气体B、 过饱和蒸汽C、 汽水混合物D、 压缩空气

正确答案： A你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）以上直接经济损失的，属特别重大事故。单选

A、 5000万元B、 1亿元C、 1000万元D、 5亿元

正确答案： B你的答案：

37、 氨属于有毒类介质，对人的危害主要是上呼吸道的刺激和腐蚀作用，吸入高浓度氨后会引起心脏停跳和呼吸停止，因而车间空气中的氨的最高浓度不应超过（

）。单选

A、 30mg/m3B、 300mg/m3C、 3g/m3D、 30g/m3

正确答案： A你的答案：

38、 按《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权： （二）根据(

)，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；单选

A、 特种设备监督管理部门安排B、 举报或者取得的涉嫌违法证据C、 检查工作需要D、 现场检查规定

正确答案： B你的答案：

39、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

40、

《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备(

)。单选

A、 检查资料B、 重复进行检验C、 查验D、 进行监督检验

正确答案： B你的答案：

41、 国家标准《工业金属管道设计规范》中D类是指不可燃、无毒、设计压力小于等于（ ）Mpa和设计温度高于-20℃～186℃之间的流体。单选

A、 0.1B、 1.0C、 2.0D、 2.5

正确答案： B你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（

）特种设备并及时报告本单位有关负责人。单选

A、 保养B、 修理C、 更换D、 停止使用

正确答案： D你的答案：

43、 对于高强钢压力管道，当H2S（硫化氢）含量超过一定值，并伴有水分的情况下，就有可能使管壁产生（ ）。单选

A、 疲劳破坏B、 晶间腐蚀C、 应力腐蚀开裂D、 蠕变破坏

正确答案： C你的答案：

44、 按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、 责令改正B、 责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、 责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B你的答案：

45、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

46、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

47、 热力管网一般是指以热电厂，区域锅炉房或热交换站为热源，将（ ）送往用户的管道工程。单选

A、 热水B、 蒸汽C、 蒸汽或热水D、 高压热水

正确答案： C你的答案：

48、 固定支架的作用是为了均匀分配补偿器之间管道的（ ），保证管道在支架上不发生位移。单选

A、 振动位移B、 热伸长C、 应力集中D、 弹性伸长

正确答案： B你的答案：

49、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

50、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

51、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

52、 波形补偿器属于（ ）补偿。单选

A、 管子B、 自然C、 方形D、 人工

正确答案： D你的答案：

53、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

54、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。对氢腐蚀，如仅发生氢腐蚀脱碳但未发现裂纹时，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： C你的答案：

55、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

56、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

57、 爆破片应当定期更换，在一般环境下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： C你的答案：

58、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，( )。单选

A、 责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证B、

责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证C、 处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、

处五万元以上五十万元以下罚款

正确答案： A你的答案：

59、 热力管网当以蒸汽为热媒介质时，热网的压力一般小于或等于1.6Ma，温度低于或等于（ ）℃。单选

A、 150B、 250C、 350D、 450

正确答案： C你的答案：

60、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（四）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备（ ）；单选

A、 实施查封B、 实施拆除、查封、扣押C、 实施查封、扣押、没收D、 实施查封、扣押

正确答案： D你的答案：

61、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

62、 《工业管道维护检修规程》适用于工作压力为400Pa(绝压)一IOOMPa(表压)、工作温度为－196～+850℃的（ ）。单选

A、 化工企业工业管道B、 石油化工工业管道C、 长输管道D、 工业金属管道

正确答案： B你的答案：

63、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

64、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

65、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

66、 安全阀的使用环境中，必需排量很大，或者口径和压力都较大，密封要求很高的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： D你的答案：

67、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

68、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

69、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

70、 当管道介质有腐蚀性，且管径较小时，一般选取（ ）补偿器。单选

A、 方形补偿器B、 波形补偿器C、 球形补偿器D、 波纹形补偿器

正确答案： D你的答案：

71、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

72、 安全阀的使用环境中，对密封要求很高，整定压力和密封压力很接近的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 带补充载荷式安全阀

正确答案： D你的答案：

73、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

74、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案：

75、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。单选

A、 安全为了生产，生产必须安全B、 安全第一、预防为主C、 安全生产人人有责D、 安全第一

正确答案： B你的答案： D

76、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

77、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

78、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

79、 《工业管道维护检修规程》规定，管道的弯头、三通和直径突变处部位剩余厚度的抽查的测厚位置不少于（ ）处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案：

80、

《安全生产法》规定，重大安全事故发生后，地方人民政府或者政府部门违反国家有关规定，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者阻挠、干涉对事故有关责任人追究行政责任和事故调查处理的，对该地方人民政府主要领导人或者政府部门正职负责人，给予?（

）的行政处分。??单选

A、 记过B、 记大过或者降级?C、 记大过D、 降级?

正确答案： B你的答案：

81、 《特种设备安全法》规定， 特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的（

），并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。不定项选择

A、 设计文件B、 产品质量合格证明C、 安装及使用维护保养说明D、 监督检验证明等相关技术资料和文件

正确答案： A、B、C、D你的答案：

82、 《化工企业压力管道检验规程》不适用于下列管道（ ）。不定项选择

A、 非金属管道B、 金属管道C、 PE管道D、 设备本体所属管道E、 易燃介质、无毒或毒性为极度危害介质的管道

正确答案： A、C、D你的答案：

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故处理的四不放过原则是（ ）。不定项选择

A、 事故原因不查清不放过B、 事故责任人没处理不放过C、 事故相关者没得到应有的教育不放过D、 事故的防范措施不落实不放过

正确答案： A、B、C、D你的答案：

84、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

85、 球阀的优点有（ ）。不定项选择

A、 开关迅速B、 体积小C、 质量轻、零部件少D、 流体阻力小E、 操作方便

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

86、 活动支架可以分为（ ）。不定项选择

A、 滑动支架B、 滚动支架C、 导向支架

正确答案： A、B、C你的答案：

87、 压缩空气输配系统中设置储气罐的功能是为了（ ）。不定项选择

A、 储存气体B、 稳定压力C、 降低气体温度D、 净化压缩空气

正确答案： A、B你的答案：

88、 巡线检查是管道运行参数调整的依据，检查内容一般包括（ ）。不定项选择

A、 工艺条件B、 管道状况C、 操作规程是否被执行D、 安全装置

正确答案： A、B、D你的答案：

89、 工业管道的破坏形式分为韧性破坏、（ ）、蠕变破坏，其他形式的破坏。不定项选择

A、 脆性破坏B、 超压破坏C、 疲劳破坏D、 高温破坏

正确答案： A、C你的答案：

90、 以下情况安全阀应当进行离线检查的是（ ）。不定项选择

A、 安全阀校验有效期已经到期B、 在线运行时，安全阀出现故障或者性能不正常C、 安全阀起跳D、 安全阀被从保护设备上拆卸

正确答案： A、B、D你的答案：

1、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，设备安全监察机构的安全监察人员进行执法，应当出示安全监察员证；其他执法人员进行执法，应当出示相关证件。不出示证件的，被检查者有权拒绝检查。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 《化工企业压力管道检验规程》规定输送极度或高度危害毒性介质的管道属B级管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

3、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记由省级质量技术监督部门负责办理。判断

正确答案： 错误你的答案：

4、

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

8、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

9、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 在夏季，当输送介质的温度较环境温度低时，管道外表面可能结露，为了防止结露，应采取热绝缘措施，使外表面温度高于露点。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 疏水阀与后截断阀间应设检查管，用于检查疏水阀工作是否正常，如打开检查管大量冒汽时，则说明疏水阀工作正常。判断

正确答案： 错误你的答案：

13、

温度计是一种能直观地显示出管道系统各环节的温度变化，监视生产运行过程中的安全动向，并可通过自动连锁或传感装置，构筑了一道连锁保护装置，为防范管道事故起到重要保用。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 能消除或减少管道热应力的弯曲的管段和可伸缩的装置就称为补偿器。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 爆破片的爆破速度迅速，惰性小，结构简单，价格便宜，可重复利用，因而是一种非常好的泄压保护装置。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、

《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业时应当携带特种设备作业人员资格证，并按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、 《特种设备安全法》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；判断

正确答案： 正确你的答案：

19、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》应当由使用单位保管。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 《在用工业管道定期检验规程》规定，经全面检验的管道一般应进行压力试验。判断

正确答案： 正确你的答案：

21、 在高温管道附近有可燃、易燃、易爆物品时，有发生火灾和爆炸的危险，为此应采取热绝缘措施，以降低管道表面温度至无危险的允许温度。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 酸性腐蚀可以分为一级无机酸腐蚀品、一级有机酸腐蚀品、二级有机酸腐蚀品、二级无机酸腐蚀品，一级酸性腐蚀品比二级酸性腐蚀品危险性小。判断

正确答案： 错误你的答案：

23、 疏水器是蒸汽管网的重要设施，疏水器的检查采用听、摸、看的方法，摸就是用手摸凝结水管道的表面温度，太热则表明系统不通，疏水器可能失灵。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 对于存在严重事故隐患，无改造、维修价值或着超过安全技术规范规定的使用年限的压力管道，使用单位以予以报废，无需办理注销手续。判断

正确答案： 错误你的答案：

25、 弹簧薄膜式减压阀是采用膜片做敏感元件来带动阀瓣运动的，一般适用于温度和压力不高的一般气体介质官道上。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 严重的晶间腐蚀会使金属材料失去原有的金属光泽，或者仍有金属光泽，但是去清脆的敲击音响，变得闷哑。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

28、 压力管道巡检维护人员发现事故隐患或者不安全因素时，应立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、 只要具备可燃物、氧化剂、和温度就会发生火灾。判断

正确答案： 错误你的答案：

30、 压力管道操作记录表格具有可追溯性，操作交接时间、检查时间和部位，以及相关管理、操作人员的签字确认要完整。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 如果管壁的泄漏由于腐蚀穿孔而致，而且经测定，邻近的其他部位壁厚尚无明显的减薄，则可采取（ ）方法。单选

A、 更换泄漏部分B、 做管箍C、 使用密封胶密封D、 补焊

正确答案： D你的答案：

32、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

33、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

34、 《特种设备安全法》规定,县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门接到事故报告，应当尽快核实情况，立即向( )单选

A、 上级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门报告B、 本级人民政府报告C、 本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。D、

本级人民政府报告，并按照规定逐级上报。必要时，负责特种设备安全监督管理的部门可以越级上报事故情况。

正确答案： D你的答案：

35、 对于输送（ ）的压力管道，由于管内的压力取决于温度，所以单纯排放管内气体或液体均达不到降压的目的，必须先降温，才能实现降压。单选

A、 液化气体B、 过饱和蒸汽C、 汽水混合物D、 压缩空气

正确答案： A你的答案：

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）以上直接经济损失的，属特别重大事故。单选

A、 5000万元B、 1亿元C、 1000万元D、 5亿元

正确答案： B你的答案：

37、 氨属于有毒类介质，对人的危害主要是上呼吸道的刺激和腐蚀作用，吸入高浓度氨后会引起心脏停跳和呼吸停止，因而车间空气中的氨的最高浓度不应超过（

）。单选

A、 30mg/m3B、 300mg/m3C、 3g/m3D、 30g/m3

正确答案： A你的答案：

38、 按《特种设备安全法》规定， 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权： （二）根据(

)，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；单选

A、 特种设备监督管理部门安排B、 举报或者取得的涉嫌违法证据C、 检查工作需要D、 现场检查规定

正确答案： B你的答案：

39、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

40、

《特种设备安全法》规定，地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门不得要求已经依照本法规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复取得许可，不得要求对已经依照本法规定在其他地方检验合格的特种设备(

)。单选

A、 检查资料B、 重复进行检验C、 查验D、 进行监督检验

正确答案： B你的答案：

41、 国家标准《工业金属管道设计规范》中D类是指不可燃、无毒、设计压力小于等于（ ）Mpa和设计温度高于-20℃～186℃之间的流体。单选

A、 0.1B、 1.0C、 2.0D、 2.5

正确答案： B你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（

）特种设备并及时报告本单位有关负责人。单选

A、 保养B、 修理C、 更换D、 停止使用

正确答案： D你的答案：

43、 对于高强钢压力管道，当H2S（硫化氢）含量超过一定值，并伴有水分的情况下，就有可能使管壁产生（ ）。单选

A、 疲劳破坏B、 晶间腐蚀C、 应力腐蚀开裂D、 蠕变破坏

正确答案： C你的答案：

44、 按《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，（ ）。单选

A、 责令改正B、 责令改正，处一万元以上十万元以下罚款C、 责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款D、

责令改正，逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得

正确答案： B你的答案：

45、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

46、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

47、 热力管网一般是指以热电厂，区域锅炉房或热交换站为热源，将（ ）送往用户的管道工程。单选

A、 热水B、 蒸汽C、 蒸汽或热水D、 高压热水

正确答案： C你的答案：

48、 固定支架的作用是为了均匀分配补偿器之间管道的（ ），保证管道在支架上不发生位移。单选

A、 振动位移B、 热伸长C、 应力集中D、 弹性伸长

正确答案： B你的答案：

49、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

50、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

51、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

52、 波形补偿器属于（ ）补偿。单选

A、 管子B、 自然C、 方形D、 人工

正确答案： D你的答案：

53、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

54、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道组成件的材质，应符合设计和使用要求。对氢腐蚀，如仅发生氢腐蚀脱碳但未发现裂纹时，可评为（ ）级。单选

A、 1级B、 2级C、 3级D、 4级

正确答案： C你的答案：

55、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

56、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

57、 爆破片应当定期更换，在一般环境下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： C你的答案：

58、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，( )。单选

A、 责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证B、

责令限期改正，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证C、 处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证D、

处五万元以上五十万元以下罚款

正确答案： A你的答案：

59、 热力管网当以蒸汽为热媒介质时，热网的压力一般小于或等于1.6Ma，温度低于或等于（ ）℃。单选

A、 150B、 250C、 350D、 450

正确答案： C你的答案：

60、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（四）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备（ ）；单选

A、 实施查封B、 实施拆除、查封、扣押C、 实施查封、扣押、没收D、 实施查封、扣押

正确答案： D你的答案：

61、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

62、 《工业管道维护检修规程》适用于工作压力为400Pa(绝压)一IOOMPa(表压)、工作温度为－196～+850℃的（ ）。单选

A、 化工企业工业管道B、 石油化工工业管道C、 长输管道D、 工业金属管道

正确答案： B你的答案：

63、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

64、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

65、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

66、 安全阀的使用环境中，必需排量很大，或者口径和压力都较大，密封要求很高的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 先导式安全阀

正确答案： D你的答案：

67、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

68、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

69、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

70、 当管道介质有腐蚀性，且管径较小时，一般选取（ ）补偿器。单选

A、 方形补偿器B、 波形补偿器C、 球形补偿器D、 波纹形补偿器

正确答案： D你的答案：

71、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

72、 安全阀的使用环境中，对密封要求很高，整定压力和密封压力很接近的情况下，应选用（ ）。单选

A、 背压平衡式安全阀B、 常规式安全阀C、 直接载荷式安全阀D、 带补充载荷式安全阀

正确答案： D你的答案：

73、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

74、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案：

75、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。单选

A、 安全为了生产，生产必须安全B、 安全第一、预防为主C、 安全生产人人有责D、 安全第一

正确答案： B你的答案： D

76、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

77、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

78、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

79、 《工业管道维护检修规程》规定，管道的弯头、三通和直径突变处部位剩余厚度的抽查的测厚位置不少于（ ）处。单选

A、 1B、 2C、 3D、 4

正确答案： C你的答案：

80、

《安全生产法》规定，重大安全事故发生后，地方人民政府或者政府部门违反国家有关规定，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或者阻挠、干涉对事故有关责任人追究行政责任和事故调查处理的，对该地方人民政府主要领导人或者政府部门正职负责人，给予?（

）的行政处分。??单选

A、 记过B、 记大过或者降级?C、 记大过D、 降级?

正确答案： B你的答案：

81、 《特种设备安全法》规定， 特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的（

），并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。不定项选择

A、 设计文件B、 产品质量合格证明C、 安装及使用维护保养说明D、 监督检验证明等相关技术资料和文件

正确答案： A、B、C、D你的答案：

82、 《化工企业压力管道检验规程》不适用于下列管道（ ）。不定项选择

A、 非金属管道B、 金属管道C、 PE管道D、 设备本体所属管道E、 易燃介质、无毒或毒性为极度危害介质的管道

正确答案： A、C、D你的答案：

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故处理的四不放过原则是（ ）。不定项选择

A、 事故原因不查清不放过B、 事故责任人没处理不放过C、 事故相关者没得到应有的教育不放过D、 事故的防范措施不落实不放过

正确答案： A、B、C、D你的答案：

84、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

85、 球阀的优点有（ ）。不定项选择

A、 开关迅速B、 体积小C、 质量轻、零部件少D、 流体阻力小E、 操作方便

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

86、 活动支架可以分为（ ）。不定项选择

A、 滑动支架B、 滚动支架C、 导向支架

正确答案： A、B、C你的答案：

87、 压缩空气输配系统中设置储气罐的功能是为了（ ）。不定项选择

A、 储存气体B、 稳定压力C、 降低气体温度D、 净化压缩空气

正确答案： A、B你的答案：

88、 巡线检查是管道运行参数调整的依据，检查内容一般包括（ ）。不定项选择

A、 工艺条件B、 管道状况C、 操作规程是否被执行D、 安全装置

正确答案： A、B、D你的答案：

89、 工业管道的破坏形式分为韧性破坏、（ ）、蠕变破坏，其他形式的破坏。不定项选择

A、 脆性破坏B、 超压破坏C、 疲劳破坏D、 高温破坏

正确答案： A、C你的答案：

90、 以下情况安全阀应当进行离线检查的是（ ）。不定项选择

A、 安全阀校验有效期已经到期B、 在线运行时，安全阀出现故障或者性能不正常C、 安全阀起跳D、 安全阀被从保护设备上拆卸

正确答案： A、B、D你的答案：

1、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 在高温管道附近有可燃、易燃、易爆物品时，有发生火灾和爆炸的危险，为此应采取热绝缘措施，以降低管道表面温度至无危险的允许温度。判断

正确答案： 正确你的答案：

3、 能消除或减少管道热应力的弯曲的管段和可伸缩的装置就称为补偿器。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、

爆破片和安全阀串联使用时，当爆破片装置在安全阀出口侧的，应检查爆破片装置和安全阀之间所装的压力表和截断阀，二者之间不应积存压力，能疏水排气。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 对于弹簧式安全阀，拧动安全阀上的调节螺栓，可以改变弹簧弹力的大小，从而有效地控制安全阀的开启压力。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 疏水阀应布置在蒸汽管路系统减压阀或调节阀的后面，以免减压阀或调节阀积聚凝结水而影响正常工作。判断

正确答案： 错误你的答案：

8、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 室外架空敷设管道或安装与潮湿环境中的管道，在绝热层外应设防水层。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 管道运行中由于温度变化或与外界存在温差，均会出现热胀冷缩的现象，当管道的位移不受限制可以完全自由的伸缩时，也需要设置补偿器。判断

正确答案： 错误你的答案：

11、 对于可燃气体来讲，爆炸下限和爆炸上限越小，则安全性越高。判断

正确答案： 错误你的答案：

12、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 对低温管道，在降温过程中需对管道法兰联结螺栓进行冷紧。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 管道的震动严重时甚至造成管子、阀门法兰等管道元件的破裂、泄露的故障。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 易燃易爆介质发生火灾时，可以通过切断燃烧的三个条件之一来防止火势扩大或灭火。判断

正确答案： 正确你的答案：

16、 压力管道运行时应重点检查安全附件的根部阀，并注意观察不同点的压力表温度表读数是否一致等。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、 《在用工业管道定期检验规程》规定，安全保护装置损坏时，应更换，更换后不影响定级，否则定为3级。判断

正确答案： 错误你的答案：

18、 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生伤亡事故后，故意破坏事故现场、阻碍调查、拖延报告或者隐瞒不报的，按国家有关规定处理。判断

正确答案： 正确你的答案：

19、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的适用范围是地方政府主要领导人和政府有关部门正职负责人。判断

正确答案： 正确你的答案：

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中可以适当的对特种设备的操作规程和有关的安全规章制度进行调整。判断

正确答案： 错误你的答案：

21、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》规定，对事故责任单位，销售、安装、充装、使用无许可证设备发生事故，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门予以警告，并处5000元以上25000元以下罚款。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

25、 危险源普查和识别是编制事故应急预案的重要内容，确定危险源的危害程度才能在应急时采取对应措施。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 注剂式带压堵漏技术适用于毒性极大介质的泄漏。判断

正确答案： 错误你的答案：

27、 紧急切断阀按照动力源可以分为手动式、气压式、液压式和电磁感应式。判断

正确答案： 正确你的答案：

28、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，可以监控使用。判断

正确答案： 错误你的答案：

29、 适用《特种设备安全法》的有特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理。判断

正确答案： 错误你的答案：

30、 《特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。特种设备存在产品质量问题的，特种设备生产单位应当立即停止生产，主动召回。判断

正确答案： 错误你的答案：

31、 特种设备安全监督管理部门举报电话是（ ），负责受理对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时予以处理。单选

A、 12315B、 12306C、 12365D、 12309

正确答案： C你的答案：

32、 （ ）是安全生产直接责任人，对安全生产负直接领导责任。单选

A、 法定代表人B、 主要经营者C、 分管安全生产的负责人D、 生产经营者?

正确答案： C你的答案：

33、 使用单位负责制定在用工业管道（ ）计划，按时向负责对其发放压力管道使用登记证的安全监察机构或其委托的检验单位申报全面检验计划。单选

A、 运行维护B、 修理改造C、 生产进度D、 全面检验

正确答案： D你的答案：

34、 管道阀门是管道系统主要的控制元件，除操作要求平稳以外，还要按规程规定的器启闭状态及启闭（ ）进行操作。单选

A、 速度B、 幅度C、 先后顺序D、 力度

正确答案： C你的答案：

35、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中规定地方各级人民政府应当每个（

）至少召开一次防范特大安全事故工作会议，由政府主要领导人或者政府主要领导人委托政府分管领导人召集有关部门正职负责人参加，分析、布置、督促、检查本地区防范特大安全事故的工作。单选

A、 月B、 季度C、 年D、 周

正确答案： B你的答案：

36、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送气体介质的识别色为（ ）。单选

A、 紫色B、 淡灰色C、 淡蓝色D、 中黄色

正确答案： D你的答案：

37、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（

）签署。单选

A、 检验机构质量责任人B、 检验检测机构负责人C、 检验机构技术责任人D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B你的答案：

38、 液体的闪点是指液体挥发的蒸汽与空气混合物可被点燃（闪燃）的（ ）。单选

A、 最低温度B、 最高温度C、 最小能量D、 最大能量

正确答案： A你的答案：

39、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 5万元以上20万元以下B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： A你的答案：

40、 压力管道应根据生产工艺、输送介质等运行条件，制定相应的操作规程。压力管道操作规程内容一般包括：操作前的准备、（

）、运行参数检查与调整、正常运行的检查及紧急停车操作等。单选

A、 操作人员考核B、 运行操作C、 阀门操作D、 开机启动

正确答案： B你的答案：

41、 按《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使职权：

（四）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备（ ）；单选

A、 实施查封B、 实施拆除、查封、扣押C、 实施查封、扣押、没收D、 实施查封、扣押

正确答案： D你的答案：

42、 如果法兰变形，不能得到均匀而适当的垫圈压面，是因为（ ）。单选

A、 法兰、垫圈、螺栓的热膨胀不均B、 螺栓强度不足，松动和腐蚀C、 法兰平行性不好，中心偏差D、 法兰刚性不足，垫圈配合面有缺陷

正确答案： D你的答案：

43、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

44、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

45、 易燃易爆介质泄漏后，如果介质密度比空气（ ），应疏散人员，转移到通风较好、地势较泄漏地点低的地方。单选

A、 小B、 大C、 高D、 低

正确答案： A你的答案：

46、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（

）给予批评教育、处分；单选

A、 特种设备安全监督管理部门B、 特种设备安全监察机构C、 特种设备使用单位D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C你的答案：

47、 当压力管道内的压力（ ）安全阀的开启压力时，阀门自动开启，管道内的介质得以释放，压力下降，从而保护管道不被破坏。单选

A、 等于B、 小于C、 小于等于D、 高于

正确答案： D你的答案：

48、 为防止管道的疲劳破坏，应尽量避免不必要的频繁（ ），避免运行参数过大的波动，力求平稳操作。单选

A、 加压B、 卸压C、 启动D、 加压或卸压

正确答案： D你的答案：

49、 改变管道公称直径属于（ ）。单选

A、 一般维修B、 重大维修C、 改造D、 正常维护

正确答案： B你的答案：

50、 《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。(

)应当依照法律、行政法规的规定，追究事故责任单位和人员的责任。单选

A、 组织事故调查的部门B、 有关部门和单位C、 有关部门D、 本级人民政府

正确答案： B你的答案：

51、 突发事件是指突然发生，造成或者可能造成（ ）、财产损失、环境破坏和严重社会危害，危急公共安全的紧急事件。单选

A、 管道破裂B、 重大安全隐患C、 生产终止D、 重大人员伤亡

正确答案： D你的答案：

52、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试机构考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（

），确保考试工作的质量。单选

A、 便民、公正、公平、规范B、 公开、便民、公平、规范C、 公开、公正、公平、便民D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D你的答案：

53、 由于物质急剧氧化或分解反应，从一种状态转变为另一种状态，在瞬间以机械功的形式放出大量能量的现象称为（ ）。单选

A、 燃烧B、 爆炸C、 自燃D、 闪燃

正确答案： B你的答案：

54、

按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员，未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的，（

）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案：

55、 工业管道的破坏形式中，（ ）破坏是由于交变载荷的作用引起的。单选

A、 脆性破坏B、 蠕变破坏C、 疲劳破坏D、 韧性破坏E、 腐蚀破坏

正确答案： C你的答案：

56、 按《特种设备安全法》规定，特种设备检验机构进行特种设备定期检验后，使用单位应将定期检验标志（ ）。单选

A、 存档B、 保管C、 记录D、 置于该特种设备的显著位置

正确答案： D你的答案：

57、 对于热伸长量较小的室内不保温管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： A你的答案：

58、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。单选

A、 生产安全事故责任追究制度B、 安全责任制C、 生产责任制D、 环保责任追究制度

正确答案： A你的答案：

59、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。单选

A、 鼓励和提倡B、 鼓励和支持C、 提倡和支持D、 推行

正确答案： B你的答案：

60、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

61、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

62、 《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》中所称的工业管道，不包括（ ）。单选

A、 管道安全保护装置B、 管道附属设施C、 长输管道D、 辅助管道

正确答案： C你的答案：

63、 《压力管道安装单位资格认可实施细则》规定，高级别安装资格覆盖低级别资格，凡具有GC2级安装资格的安装单位，即具备（

）级中相应品种压力管道的安装资格。单选

A、 GC1B、 GC2C、 GC3D、 全部

正确答案： C你的答案：

64、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

65、 对于应力腐蚀开裂引起的泄露，管内介质是高温高压、有毒有害和可燃性介质的管道，不得在（

）中修补；管道内介质为低压和非易燃易爆的，可在运行过程中实施修补。单选

A、 停机B、 运行C、 检修过程D、 阴雨环境

正确答案： B你的答案：

66、 压力管道的安全操作规程或操作工艺由（ ）制定。单选

A、 使用单位 B、 设计制造单位C、 安装单位D、 监管单位

正确答案： A你的答案：

67、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，一般压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： A你的答案：

68、 将管子固定在支架上，不允许发生任何方向的位移，这种支吊架称为（ ）。单选

A、 固定支架B、 活动支架C、 弹簧吊架D、 刚性吊架

正确答案： A你的答案：

69、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

70、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案：

71、 伴热通常采用蒸汽伴管，伴管的直径不宜太大，一般在（ ）之间。单选

A、 15mm～70mmB、 90mm～150mmC、 20mm～40mmD、 110mm～200mm

正确答案： A你的答案：

72、 铸铁管道元件承受介质的压力不得大于（ ）。单选

A、 1.0MPaB、 2.0MPaC、 1.6MPaD、 10Mpa

正确答案： A你的答案：

73、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案： D

74、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，绝对压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： B你的答案：

75、 将管子敷设在支架上，当管子热胀冷缩时可与支架发生相对位移，这种支架称为（ ）。单选

A、 固定支架B、 活动支架C、 弹簧吊架D、 刚性吊架

正确答案： B你的答案：

76、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

77、 当输送凝固点低于（ ）的物料时，则可采用压力为0.3MPa的蒸汽伴管保温。单选

A、 0℃B、 10℃C、 50℃D、 100℃

正确答案： C你的答案：

78、 型号为Q21F-40P的外螺纹球阀，其工称工作压力为（ ）。单选

A、 40MPaB、 4.0MPaC、 40KPaD、 4.0KPa

正确答案： B你的答案：

79、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

80、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。B、 特种设备事故造成100人以上重伤。C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。D、

压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D你的答案：

82、 《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》要求，按照（

）的原则，严格落实安全生产政府监管责任制，对每一个工业压力管道使用单位都要明确企业主体责任人和政府监管责任人。不定项选择

A、 属地管理B、 谁主管谁负责C、 谁投资谁负责D、 谁发证谁负责

正确答案： A、B、D你的答案：

83、 《工业管道维护检修规程》不适用于（ ）。不定项选择

A、 有色金属管道B、 铸铁管道C、 非金属管道D、 直接受火焰加热的管道

正确答案： A、B、C、D你的答案：

84、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

85、 压力管道安全保护装置和附属设施是（ ）等保障管道安全运行，或者预防外界对管道破坏的装置。不定项选择

A、 预警B、 泄压C、 控制D、 稳固基础

正确答案： A、B、C你的答案：

86、 压缩空气输配系统中设置储气罐的功能是为了（ ）。不定项选择

A、 储存气体B、 稳定压力C、 降低气体温度D、 净化压缩空气

正确答案： A、B你的答案：

87、 蒸汽伴管的结构形式有（ ）。不定项选择

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热D、 对流加热

正确答案： A、B、C你的答案：

88、 压力管道事故原因可以归结为人的不安全（ ）和压力管道的不安全（ ）。不定项选择

A、 能力B、 意识C、 行为D、 状态

正确答案： C、D你的答案：

89、 当安全阀符合以下（ ）等基本条件时，安全阀的校验周期可以适当延长，延长期限按照相应安全技术规范的规定。不定项选择

A、 被保护设备的运行工艺条件稳定B、 安全阀内件材料没有被腐蚀C、 安全阀在线检查和在线检测均符合使用要求D、 有完善的应急预案

正确答案： A、B、C、D你的答案：

90、 压力管道系统常用的诊断方法有（ ）。不定项选择

A、 直接观察B、 振动、噪声观测C、 温度、压力、流量测量D、 应力应变测量E、 管道壁厚测量

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

1、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构报名参加考试。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 《特种设备作业人员考核规则》规定了作业人员考核大纲的基本内容要求，判断

正确答案： 正确你的答案：

3、

《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定，中小学校对学生进行劳动技能教育以及组织学生参加公益劳动等社会实践活动，必须确保学生安全。在确保安全的前提下，可以将学校场地出租作为从事易燃、易爆、有毒、有害等危险品的生产、经营场所。判断

正确答案： 错误你的答案：

5、 《压力管道安装安全质量监督检验规则》规定，检验单位必须在取得监督检验资格认可并得到相应监督检验工作任务授权后，方可从事监督检验工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位主要负责人应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，包括厂外的应急救援预案。判断

正确答案： 错误你的答案：

7、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《安全监察意见通知书》，其他处罚由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门按有关规定进行。判断

正确答案： 错误你的答案：

8、 军事装备、交通工具上和核装置中的管道，不属于《压力管道安全管理与监察规定》管辖范围。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

10、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

11、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。判断

正确答案： 错误你的答案：

12、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 选用压力表是只需考虑压力表的量程和表盘直径即可。判断

正确答案： 错误你的答案：

14、 疏水阀大多经预组装成疏水器，最后用螺纹或焊接连接方法安装于管道系统中。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、

当输送物料为腐蚀性介质或热敏性强且易分解的介质时，应注意不能将伴热管紧贴于物料管管壁，应在伴管上焊一绝热板或在物料管和伴热管之间衬垫一绝热片。判断

正确答案： 正确你的答案：

16、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、 截止阀可以用作放空阀和低真空系统的阀门。判断

正确答案： 错误你的答案：

18、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

19、 刚性吊架和弹簧吊架均适用于有垂直位移的管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 压力表的精度是以允许误差的实际数值来表示的，如精度等级为0.4，则表示允许误差为±0.4MPa。判断

正确答案： 错误你的答案：

21、 疏水阀多以阀组形式安装，安装后的阀组称为疏水器。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 输送易燃易爆介质的管道发生化学爆炸比物理爆炸更危险，因为化学爆炸后泄漏的介质与空气充分混合，遇火源或达到着火能量会发生二次爆炸或爆燃。判断

正确答案： 错误你的答案：

23、

压力管道操作人员要严格遵守国家有关安全生产法、压力管道安全管理规定，拒绝违规行为，包括上级领导和管理人员命令或行为，并及时向有关部门汇报。判断

正确答案： 正确你的答案：

24、 乙类火灾危险性是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限≤10%时，遇火发生闪燃或爆炸的气体。判断

正确答案： 错误你的答案：

25、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 超负荷运行会造成管道受到危害，加快管道磨损减薄，如输送液化气体管道在满负荷情况下，温度稍有升高，压力就会急剧上升而发生爆炸。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、 管道按材料仅分为金属管道和非金属管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、

注剂式带压堵漏技术的基本原理是，将密封注剂强行注射到夹具与泄漏部位部分外表面所形成的密封空腔内，迅速的弥补各种复杂的泄漏缺陷，在注剂压力远远大于泄漏介质压力的条件下，泄漏被强行止住。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、 易燃易爆介质管道泄漏较大时可能产生点火能量，导致次生事故。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 安全阀铭牌上或者安全阀体外表面的产品编号应当为阀体上的永久标志。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 在规定的试验条件下，液体（固体）表面能产生闪燃的最低温度称为（ ）。单选

A、 燃点B、 闪点C、 自燃点D、 着火点

正确答案： B你的答案：

32、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

33、 爆破片的设计爆破压力不得大于压力管道的设计压力，且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力管道最高工作压力的（ ）倍。单选

A、 1.05B、 1.1C、 1.15D、 1.2

正确答案： A你的答案：

34、 工业管道（ ）故障一般重点检查压力源、温度源的影响，安全泄压装置、减压装置是否有效，压力表、温度计是否完好。单选

A、 泄漏B、 超温C、 超压D、 振动

正确答案： C你的答案：

35、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

36、 爆破片的排放能力必须（ ）压力管道的安全泄放量。单选

A、 小于B、 小于等于C、 等于D、 大于等于

正确答案： D你的答案：

37、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

38、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

39、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

40、 由于工艺需要在不知管道时自然形成的弯曲管段，称为（ ）。单选

A、 自然补偿器B、 人工补偿器C、 工艺补偿器D、 专用补偿器

正确答案： A你的答案：

41、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

42、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

43、 爆破片在发生爆破时不允许产生（ ）。单选

A、 声音B、 碎片C、 介质排放D、 振动

正确答案： B你的答案：

44、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

45、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

46、 在实际管道设计中，一般管道运行温度高于或者低于管道安装温度（ ）时，常进行管道热补偿，保证管道安全运行。单选

A、 100℃B、 80℃C、 52℃D、 32℃

正确答案： D你的答案：

47、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

48、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

49、 一般爆破片装置应当（ ）更换一次（制造单位明确可延长使用寿命的除外）单选

A、 每月B、 每15日C、 每年D、 2～3年

正确答案： D你的答案：

50、 对于保温及保冷管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： B你的答案：

51、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案： C

52、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

53、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

54、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

55、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道的全面减薄量超过公称厚度的（

）％时应进行耐压强度校验。耐压强度校验参照现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的相关要求进行。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： B你的答案：

56、 《安全生产法》规定，事故处理结案工作应当在（ ）日内完成。?单选

A、 90B、 60C、 100D、 120

正确答案： A你的答案：

57、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

58、 《化工企业压力管道检验规程》规定，对Ａ级管道焊缝进行至少（ ）％射线探伤（RT）或超声波探伤（UT）抽查。单选

A、 1B、 5C、 10D、 15

正确答案： C你的答案：

59、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

60、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

61、 按照石油天然气行业标准SY/T5919《埋地钢质管道干线电法保护技术管理规程》规定，埋地钢管阴极保护电位应控制在（

）V之间，超出这个范围不是造成阳极溶解就是造成阴极剥离。单选

A、 0.85-1.5B、 (-0.15)-(-1.5）C、 （+0.85）-（+1.5）D、 （-0.85）-（-1.5）

正确答案： D你的答案：

62、

《在用工业管道定期检验规程》规定，GC1、GC2级管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。GC2级管道焊接接头的超声波或射线检测抽查比例为（

）%。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： D你的答案：

63、 爆破片应当定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： B你的答案：

64、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

65、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

66、

《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、(

)证明等相关技术资料和文件应当齐全。单选

A、 出厂检验B、 产品检验C、 监督检验D、 型式试验

正确答案： C你的答案：

67、 在用压力管道按照合乎使用的原则进行（

）后，向质量技术监督部门办理注册登记手续，取得《特种设备使用登记证》或者在注册登记表加盖“准予登记注册”章后，方可继续使用。单选

A、 在线检验B、 全面检验C、 安装监检D、 在线检验或全面检验

正确答案： D你的答案：

68、 《特种设备安全法》所称特种设备，是指对人身和财产安全(

)的锅炉、压力容器（含气瓶）、锅炉、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。单选

A、 对人身和财产安全有较大危险性B、 有危险性C、 在重要地点使用D、 重要的

正确答案： A你的答案：

69、 压力管道操作人员应自觉遵守企业安全管理规章制度，努力学习业务知识，掌握生产工艺过程和安全知识，做到“四懂三会”，“四懂”即懂（

）、懂性能、懂结构、懂用途。单选

A、 节能B、 创新C、 原理D、 管理

正确答案： C你的答案：

70、

《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（

）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。单选

A、 验收前B、 验收后30日内C、 验收当日D、 验收后60日内

正确答案： B你的答案：

71、 流体介质的临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。单选

A、 -10B、 -5C、 50D、 70

正确答案： D你的答案：

72、

《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（

）罚款。单选

A、 2000元以上2万元以下 B、 2万元以上5万元以下 C、 1000元以上5000元以下D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D你的答案：

73、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

74、 《特种设备安全法》规定，?特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当（ ）。单选

A、 依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作B、

依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作，收取检验费C、

依法为特种设备生产、经营、使用单位进行检验、检测工作D、 依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验、检测服务

正确答案： D你的答案：

75、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为重大事故。单选

A、 1000万元以上1亿元以下B、 500万元以上1000万元以下C、 1亿元以上D、 5000万元以上1亿元以下

正确答案： D你的答案：

77、 低温管道或者工作温度较低的管道，如果温度低于规定的工作温度，就有可能导致管道发生（ ）。单选

A、 蠕变破坏B、 脆性破坏C、 塑性破坏D、 疲劳破坏

正确答案： B你的答案：

78、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。责令（ ）。单选

A、 停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：B、 限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；C、

限期改正；处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：D、

限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证

正确答案： D你的答案：

79、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

80、 《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事（ ），不得推荐或者监制、监销特种设备。单选

A、 有关特种设备的生产、经营活动B、 有关特种设备技术研究工作C、 有关特种设备标准制定工作D、 有关特种设备安全技术规范制定工作

正确答案： A你的答案：

81、 《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合（ ）及（ ）的要求，其（

）、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件应当齐全。不定项选择

A、 技术标准B、 安全技术规范C、 相关标准D、 设计文件

正确答案： B、C、D你的答案：

82、 《安全生产法》规定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，取得（

）或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 合格证B、 生产许可证C、 特种设备D、 安全使用证

正确答案： C、D你的答案：

83、 《特种设备安全监察条例》规定，压力容器的设计单位应当具备下列条件（ ）。不定项选择

A、 有雄厚的资本B、 有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员C、 有与压力容器设计相适应的场所和设备D、

有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度

正确答案： B、C、D你的答案：

84、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行（ ）的义务。不定项选择

A、 安全生产保障B、 自由C、 安全生产方面D、 服务

正确答案： A、C你的答案：

85、 在蒸汽伴管设计过程中，选用绝热材料时，需要考虑的因素有（ ）。不定项选择

A、 导热系数小B、 热胀冷缩率大C、 耐振性能好D、 吸水率低E、 化学性能稳定

正确答案： A、C、D、E你的答案：

86、 氧气输配系统按氧气压力不同，可以分为（ ）。不定项选择

A、 低压氧气管道系统B、 常压氧气管道系统C、 中压氧气管道系统D、 高压氧气管道系统

正确答案： A、C、D你的答案：

87、 法兰紧固件一般可以分为（ ）。不定项选择

A、 六角头螺纹B、 等长双头螺栓C、 全螺纹螺栓D、 螺母

正确答案： A、B、C、D你的答案：

88、 以下可以引起压力管道焊缝或热影响去发生脆性破坏的情况有（ ）。不定项选择

A、 严重的超标缺陷，尤其是裂纹性缺陷B、 焊接造成的晶粒粗大、偏析C、 焊接材料含碳量过高引起淬硬D、 焊条潮湿导致焊缝含氢

正确答案： A、B、C、D你的答案：

89、 在线检验一般以（ ）检验为主。不定项选择

A、 测厚检查B、 电阻值测定C、 宏观检查D、 安全保护装置

正确答案： C、D你的答案：

90、 常用的直接作用式减压阀按结构型式可以分为（ ）等几种。不定项选择

A、 弹簧薄膜式B、 先导薄膜式C、 活塞式D、 波纹管式E、 杠杆式

正确答案： A、C、D、E你的答案：

1、 压力管道的巡检维护人员可以自行拧动弹簧式安全阀上的调整螺栓，改变安全阀的开启压力。判断

正确答案： 错误你的答案：

2、 汽水分离器的工作原理是，大量含水的蒸汽进入汽水分离器，并在其中以离心向下倾斜式运动，夹带的水分由于速度的降低而被分离出来。判断

正确答案： 正确你的答案：

3、

爆破片和安全阀串联使用时，当爆破片装置在安全阀进口侧的，应检查爆破片装置和安全阀之间所装设的压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体露出，以判定爆破片是否完好。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

5、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 室外架空敷设管道或安装与潮湿环境中的管道，在绝热层外应设防水层。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 从爆炸机理可以将管道爆炸事故分为物理爆炸和化学爆炸。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 无论在何种情况下，只要管材受到的拉应力低于屈服强度，管材就不会发生塑性变形。判断

正确答案： 错误你的答案：

9、 管道内的介质凡属国家标准GB13690《常用危险化学品的分类及标志》所列的危险化学品，其管道应设置危险标志。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 管道材料的强度一般是随着温度的降低而升高。判断

正确答案： 错误你的答案：

11、 对于可燃气体来讲，爆炸下限和爆炸上限越小，则安全性越高。判断

正确答案： 错误你的答案：

12、 通过对管道流量和压力的测量可以判断管道系统运行情况和管网有无泄漏。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 压力管道巡检维护人员发现事故隐患或者不安全因素时，应立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 危险源普查和识别是编制事故应急预案的重要内容，确定危险源的危害程度才能在应急时采取对应措施。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 阀门是压力管道运行的重要控制元件，操作时应迅速、及时、有效，并且应尽量用力使之开关到最大限度。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、 《工业管道维护检修规程》规定，中低压管道安装时脱脂的管子、管件和阀门，其内外表面不得被油迹污染。判断

正确答案： 正确你的答案：

17、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

19、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针判断

正确答案： 正确你的答案：

21、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 在高温管道附近有可燃、易燃、易爆物品时，有发生火灾和爆炸的危险，为此应采取热绝缘措施，以降低管道表面温度至无危险的允许温度。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 管道运行中由于温度变化或与外界存在温差，均会出现热胀冷缩的现象，当管道的位移不受限制可以完全自由的伸缩时，也需要设置补偿器。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 《特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全使用中存在的问题。判断

正确答案： 错误你的答案：

26、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试机构应当对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新。判断

正确答案： 错误你的答案： 正确

27、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令改正；属经营性活动，有违法所得的，处违法所得一倍以上二倍以下，最高不超过两万元的罚款，没有违法所得的，处一万元以下罚款。判断

正确答案： 错误你的答案：

28、 《压力管道安全管理与监察规定》，压力管道的有关主管部门有“开展压力管道安全宣传教育工作，负责组织对压力管道安全管理人员的培训”的义务。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、

依据《安全生产法》的规定，地方各级人民政府可以根据需要建立安全生产责任制，明确各级、各部门领导和有关人员的安全生产责任，每年对安全生产责任人进行一次考核，并作为考核有关领导政绩的重要内容，如认为不必要，也可以不用建立。判断

正确答案： 错误你的答案：

30、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》规定，对事故责任单位，销售、安装、充装、使用无许可证设备发生事故，由组织该起事故调查处理的质量技术监督行政部门予以警告，并处5000元以上25000元以下罚款。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

32、

根据《在用工业管道定期检验规程》规定，对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定，法兰间的接触电阻值应小于（

）Ω。单选

A、 0.01B、 0.03C、 0.1D、 0.3

正确答案： B你的答案：

33、 《压力管道安装许可证》有效期为（ ）年。单选

A、 2B、 4C、 5D、 9

正确答案： C你的答案：

34、

《安全生产法》规定，特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（

）万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。单选

A、 一B、 三C、 五D、 六

正确答案： C你的答案：

35、 《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》中所称的工业管道，不包括（ ）。单选

A、 管道安全保护装置B、 管道附属设施C、 长输管道D、 辅助管道

正确答案： C你的答案：

36、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

37、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中规定地方各级人民政府应当每个（

）至少召开一次防范特大安全事故工作会议，由政府主要领导人或者政府主要领导人委托政府分管领导人召集有关部门正职负责人参加，分析、布置、督促、检查本地区防范特大安全事故的工作。单选

A、 月B、 季度C、 年D、 周

正确答案： B你的答案：

38、 易燃易爆介质泄漏后，如果介质密度比空气（ ），应疏散人员，转移到通风较好、地势较泄漏地点低的地方。单选

A、 小B、 大C、 高D、 低

正确答案： A你的答案：

39、 特种设备安全监督管理部门举报电话是（ ），负责受理对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时予以处理。单选

A、 12315B、 12306C、 12365D、 12309

正确答案： C你的答案：

40、 根据国家标准GB50160《石油化工企业设计防火规范》操作温度超过闪点的丙类液体，应视为（ ）。单选

A、 甲A类液体B、 甲B类液体C、 乙A类液体D、 乙B类液体

正确答案： C你的答案：

41、 按《特种设备安全法》规定，发生事故，对（ ）的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，还要依照该法规定处以罚款单选

A、 负有责任B、 事故发生单位C、 特种设备生产单位D、 特种设备检验、检测机构

正确答案： A你的答案：

42、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送气体介质的识别色为（ ）。单选

A、 紫色B、 淡灰色C、 淡蓝色D、 中黄色

正确答案： D你的答案：

43、 按《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；（ ）单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款B、

责令限期改正；处一万元以上五万元以下罚款C、 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款D、

责令改正；未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

正确答案： A你的答案：

44、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

45、

《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试机构应当对作业人员进行安全教育和培训，保证作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能，及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，（

）。单选

A、 可以自学B、 可以到其他单位学习C、 可以选择专业培训机构进行培训D、 可以直接申请换证

正确答案： C你的答案：

46、 突发事件是指突然发生，造成或者可能造成（ ）、财产损失、环境破坏和严重社会危害，危急公共安全的紧急事件。单选

A、 管道破裂B、 重大安全隐患C、 生产终止D、 重大人员伤亡

正确答案： D你的答案：

47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。单选

A、 3人以下B、 30以上C、 10人以上30人以下D、 3人以上10人以下

正确答案： D你的答案：

48、 以下哪种方法可以测量出管道管子的疲劳状况（ ）。单选

A、 管道壁厚测量B、 振动、噪声观测C、 应力应变测量D、 压力测量

正确答案： C你的答案：

49、 《特种设备安全法》规定，特种设备（ ）应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。单选

A、 使用单位B、 生产单位C、 出租单位D、 检验、检测单位

正确答案： A你的答案：

50、 压力管道内表面积垢后，可采用化学清洗法清洗。对奥氏体不锈钢进行化学清洗时应该选用（ ）。单选

A、 盐酸B、 氢氟酸C、 柠檬酸D、 硫酸

正确答案： C你的答案：

51、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款单选

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A你的答案：

52、 为防止管道的疲劳破坏，应尽量避免不必要的频繁（ ），避免运行参数过大的波动，力求平稳操作。单选

A、 加压B、 卸压C、 启动D、 加压或卸压

正确答案： D你的答案：

53、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》B、 《特种设备作业人员考核规则》C、 《特种设备作业人员考核大纲》D、 《安全生产法》

正确答案： A你的答案：

54、 工业管道的破坏形式中，（ ）破坏是由于交变载荷的作用引起的。单选

A、 脆性破坏B、 蠕变破坏C、 疲劳破坏D、 韧性破坏E、 腐蚀破坏

正确答案： C你的答案：

55、 根据《在用工业管道定期检验规程》规定，在线检验的一般程序是（ ）。单选

A、 检验前准备→记录检查→现场宏观检查与其他检查→出具在线检验报告→检验后的处理B、 根据现场情况临时确定C、

现场宏观检查与其他检查→记录检查→出具在线检验报告→检验后的处理D、 检验前准备→记录检查→现场宏观检查与其他检查→出具在线检验报告

正确答案： A你的答案：

56、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

57、 蒸汽伴管的物料管路中，物料管的壁与热空气接触面等于180°的称为（ ）。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： B你的答案：

58、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，一般压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： A你的答案：

59、 对于保温及保冷管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： B你的答案：

60、 蒸汽系统的减压阀组前应设置排凝液疏水阀，为防止长距离输送的管道中夹带一些渣物，应在切断阀之前设置（ ）。单选

A、 流量计B、 温度计C、 压力表D、 管道过滤器

正确答案： D你的答案：

61、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

62、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。单选

A、 鼓励和提倡B、 鼓励和支持C、 提倡和支持D、 推行

正确答案： B你的答案：

63、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

64、 管道运行时应重点检查安全附件的根部阀，确保其处于（ ）状态。单选

A、 关闭B、 打开C、 卡死D、 经过检验

正确答案： B你的答案：

65、 以下安全阀适合排放有毒或可燃介质的是（ ）。单选

A、 全启式B、 微启式C、 全封闭式D、 弹簧式

正确答案： C你的答案：

66、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，未制定特种设备事故应急专项预案的，( )。单选

A、 责令停止使用有关特种设备B、 责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款D、 责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款

正确答案： C你的答案：

67、 对于应力腐蚀开裂引起的泄露，管内介质是高温高压、有毒有害和可燃性介质的管道，不得在（ ）中修补。单选

A、 低压B、 运行C、 停运D、 高压

正确答案： B你的答案：

68、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

69、 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成（

）人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。单选

A、 10B、 20C、 3D、 15

正确答案： A你的答案：

70、 压力管道发生蠕变破坏的主要原因是（ ）。单选

A、 超温运行B、 高压运行C、 低温运行D、 超负荷运行

正确答案： A你的答案：

71、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

72、 对于热伸长量较小的室内不保温管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： A你的答案：

73、 截止阀最适用于（ ）。单选

A、 蒸汽介质B、 粘度大的介质C、 含有颗粒的介质D、 颗粒易沉淀的介质

正确答案： A你的答案：

74、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案：

75、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案：

76、 蒸汽伴管的物料管路中，物料管的壁与热空气接触面小于180°的称为（ ）。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： A你的答案：

77、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，绝对压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： B你的答案：

78、 将管子敷设在支架上，当管子热胀冷缩时可与支架发生相对位移，这种支架称为（ ）。单选

A、 固定支架B、 活动支架C、 弹簧吊架D、 刚性吊架

正确答案： B你的答案：

79、 阀门的选用过程中，确定了阀体材料、公称压力，则根据公称压力、介质特性和温度选择（ ）。单选

A、 阀体材料B、 阀门连接形式C、 密封面材料D、 公称通径

正确答案： C你的答案：

80、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

81、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：不定项选择

A、

（一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况；B、

（二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；C、

（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。D、

（四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C你的答案：

82、

根据《压力管道使用登记管理规则》规定，《使用登记证》到期需要换证的，应当在《使用登记证》有效期内，完成定期检验工作后，由使用单位填写《使用登记表》,携同（

）资料向登记机关申请换证.不定项选择

A、 原《使用登记证》B、 压力管道运行和事故记录C、 压力管道巡检记录D、 压力管道安全管理人员和操作人员名录E、

压力管道定期检验报告或者基于风险的检验评价报告

正确答案： A、B、D、E你的答案：

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备（

）单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。不定项选择

A、 销售B、 运输C、 生产D、 使用

正确答案： C、D你的答案：

84、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

85、 工业管道上的过滤器按照其形状可以分为（ ）。不定项选择

A、 Y形过滤器B、 直角式过滤器C、 锥形过滤器D、 筒形过滤器

正确答案： A、B、C、D你的答案：

86、 球阀的优点有（ ）。不定项选择

A、 开关迅速B、 体积小C、 质量轻、零部件少D、 流体阻力小E、 操作方便

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

87、 在保证安全、经济的条件下，如果物料的操作温度较低，要求热载体的温度也不高,则可以选用（ ）作为热载体。不定项选择

A、 热水B、 低压蒸汽C、 高压蒸汽D、 导热油

正确答案： A、B你的答案：

88、 《企业事故应急预案》应当包括的内容有（ ）。不定项选择

A、 应急救援指挥机构以及下属各分组的设置B、 预警和预防机制C、 应急响应D、 保护措施及预案的管理与更新

正确答案： A、B、C、D你的答案：

89、 压力管道事故原因可以归结为人的不安全（ ）和压力管道的不安全（ ）。不定项选择

A、 能力B、 意识C、 行为D、 状态

正确答案： C、D你的答案：

90、 以下方法可以用来判断管道泄漏事故的是（ ）。不定项选择

A、 压力判断法B、 温度判断法C、 气味判断法D、 巡线检查法

正确答案： A、C、D你的答案：

1、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》规定，市（地、州）、县（市、区）人民政府及其有关部门对本地区存在的特大安全事故隐患，超出其管辖或者职责范围的，应当立即向有管辖权或者负有职责的上级人民政府或者政府有关部门报告；情况紧急的，可以立即采取包括责令暂时停产、停业在内的紧急措施，同时报告；有关上级人民政府或者政府有关部门接到报告后，应当立即组织查处。判断

正确答案： 正确你的答案：

2、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

3、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

4、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。判断

正确答案： 错误你的答案：

5、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的法律责任。判断

正确答案： 正确你的答案： 正确

6、 同样精度的压力表，量程越大，允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 输送介质的压力越高，管道的壁厚就越厚，对材料的要求一般也越高。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 当物料操作温度很高，要求载热体的温度也很高时，采用水蒸汽作为载热体伴热，应当提高水蒸汽的饱和度，提高水蒸汽的压力。判断

正确答案： 错误你的答案：

10、 阻火器是一种防止火焰蔓延的安全装置，通常安装在易燃易爆气体管路上，当某一段发生事故时，不至于影响另一段的管道和设备。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 滑动支架是指管子与支架间相对运动为滑动，滑动支架摩擦力较大，但制作简单，应用广泛。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 真空压力表测量小于大气压的压力值。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 阀门的检修周期对阀门的使用寿命有很大影响，应按时检查修理和及时更换零件（如密封圈、填料和垫片），做好维护保养工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

15、 公用管道系指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、 在火灾中逃生时，应该用湿毛巾捂住口鼻，喘不过气来时可以暂时把湿毛巾拿开。判断

正确答案： 错误你的答案：

17、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备应当具有使用注册登记文件，并将登记标志或者安全检验合格标志存于该设备的档案。判断

正确答案： 错误你的答案：

18、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。判断

正确答案： 错误你的答案：

19、 《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业管理，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。判断

正确答案： 错误你的答案：

20、

《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》规定，压力管道发生事故后，事故发生单位或者业主，除按规定报告外，必须严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等各种物证，并采取措施抢救人员和防止事故扩大。判断

正确答案： 正确你的答案：

21、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道等八种设备。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、

《压力管道安装安全质量监督检验规则》规定，压力管道施工前，安装单位和监理单位应向安全监察机构备案。跨省、自治区、直辖市长输管道，向国家安全监察机构办理备案手续；其他压力管道向地方安全监察机构办理备案手续。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、

《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应立即停产，检查及处理情况应当记录在案。判断

正确答案： 错误你的答案：

24、 压力管道在开始升压时如果升压速度缓慢，使得管道材料受到低速度长时间的升压，则管道材料的塑性、韧性就会下降。判断

正确答案： 错误你的答案：

25、 对于地下铺设的管道，防止冻坏的方法是使其安装深度在冻土层以下。判断

正确答案： 正确你的答案：

26、 因物质本身起化学反应，产生大量气体和高温而发生的爆炸称为化学爆炸。判断

正确答案： 正确你的答案：

27、 易燃易爆介质泄漏发生爆炸时要首先判断是否会发生次生爆炸，其次判断是物理爆炸还是化学爆炸，然后才能根据判断结果进行抢救工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

28、 在用工业管道的在线检验一般可以由使用单位在运行条件下进行，至少每月进行一次。判断

正确答案： 错误你的答案：

29、

压力管道操作人员要严格遵守国家有关安全生产法、压力管道安全管理规定，拒绝违规行为，包括上级领导和管理人员命令或行为，并及时向有关部门汇报。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 国家标准GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》是介质火灾危险性划分的主要依据。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 在（ ）以下对气体施压才能使该气体液化，在此温度以上不管对其施加多大压力都不能使其液化。单选

A、 临界温度B、 凝固点C、 沸点D、 闪点

正确答案： A你的答案：

32、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

33、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。单选

A、 单位分管负责人B、 单位安全负责人C、 单位主要负责人D、 单位有关负责人

正确答案： D你的答案：

34、 按照国务院2006年1月8日发布的《国家突发公共事件总体应急预案》规定，压力管道突发事件属于（ ）。单选

A、 自然灾害B、 事故灾难C、 公共卫生事件D、 社会安全事件

正确答案： B你的答案：

35、 地下燃气管道第一次发现腐蚀漏气点后，应对管道（ ）检查其防腐及腐蚀情况，针对实测情况制定运行维护方案。单选

A、 全面B、 开挖C、 选点D、 钻孔

正确答案： C你的答案：

36、 压力管道在正常运行或操作条件下出现的最高工作压力，在任何情况下必须（ ）设计压力，才能确保管道安全使用。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 不小于

正确答案： A你的答案：

37、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

38、 当压力管道输送易燃易爆介质，或者因物料粘度较高，腐蚀性较强，容易聚合、结晶时，管道上应当装设（ ）。单选

A、 安全阀B、 紧急切断装置C、 爆破片D、 有毒介质测漏仪

正确答案： C你的答案：

39、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

40、 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成（

）人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。单选

A、 10B、 20C、 3D、 15

正确答案： A你的答案：

41、 《特种设备安全法》规定，?特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当（ ）。单选

A、 依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作B、

依协议为特种设备生产、经营、使用单位进行特种设备的检验、检测工作，收取检验费C、

依法为特种设备生产、经营、使用单位进行检验、检测工作D、 依法为特种设备生产、经营、使用单位提供安全、可靠、便捷、诚信的检验、检测服务

正确答案： D你的答案：

42、 根据GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》的规定，可燃气体介质火灾危险性是根据液体的（ ）划分。单选

A、 沸点B、 临界点C、 闪点D、 爆炸极限

正确答案： D你的答案：

43、 《特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门的安全监察人员应当熟悉相关法律、法规，（ ），取得特种设备安全行政执法证件。单选

A、 具有相应专业技术水平B、 具有10年以上工作经历C、 具有特种设备专业技术水平D、 具有相应的专业知识和工作经验

正确答案： D你的答案：

44、 用肥皂水（发泡剂）检漏液适用于（ ）气体管道的泄漏，不适用于真空管道。单选

A、 正压B、 负压C、 低压D、 高压

正确答案： A你的答案：

45、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。单选

A、 在现场检验检测结束前B、 在现场检验检测结束后C、 在现场检验检测过程中D、 在投入使用前

正确答案： B你的答案：

46、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

47、 《特种设备安全法》所称特种设备，是指对人身和财产安全(

)的锅炉、压力容器（含气瓶）、锅炉、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。单选

A、 对人身和财产安全有较大危险性B、 有危险性C、 在重要地点使用D、 重要的

正确答案： A你的答案：

48、 在反复交变载荷的控制下，压力管道容易发生（ ）。单选

A、 塑性破裂B、 脆性破裂C、 蠕变破坏D、 疲劳破坏

正确答案： D你的答案：

49、

按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，(

)。单选

A、 责令限期改正；处二万元以上二十万元以下罚款B、 责令限期改正C、

责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款D、 责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款

正确答案： C你的答案：

50、 爆破片的设计爆破压力不得大于压力管道的设计压力，且爆破片的最小设计爆破压力不应小于压力管道最高工作压力的（ ）倍。单选

A、 1.05B、 1.1C、 1.15D、 1.2

正确答案： A你的答案：

51、 《特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门（ ），但应当防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。单选

A、 应当对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，B、

应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，C、 应当组织对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，D、

应当对特种设备检验、检测机构进行监督抽查，

正确答案： B你的答案：

52、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送可燃液体介质的识别色为（ ）。单选

A、 黑色B、 棕色C、 艳绿色D、 大红色

正确答案： B你的答案：

53、 《特种设备安全法》规定，国务院负责（ ）对全国特种设备安全实施监督管理。单选

A、 特种设备安全监督管理的部门B、 特种设备安全的部门C、 安全生产监督管理部门D、 安全生产的部门

正确答案： A你的答案：

54、 压力管道运行时，管道控制元件的操作要（ ）进行。单选

A、 缓慢 B、 用力C、 快速D、 无关紧要

正确答案： A你的答案：

55、 《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》中所称的工业管道，不包括（ ）。单选

A、 管道安全保护装置B、 管道附属设施C、 长输管道D、 辅助管道

正确答案： C你的答案：

56、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

57、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

58、 《化工企业压力管道检验规程》规定，物料为易燃可燃介质，工作温度大于450℃的合金钢及不锈钢管道，工作温度大于370℃的碳素钢管道属（

）级管道。单选

A、 AB、 BC、 CD、 D

正确答案： A你的答案：

59、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

60、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。单选

A、 1-5万元B、 2-10万元C、 10-20万元D、 5-20万元

正确答案： D你的答案：

61、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

62、 《在用工业管道定期检验规程》规定，对管道进行剩余厚度的抽查测定，一般采用（ ）测厚的方法，测厚的位置应在单线图上标明。单选

A、 磁粉B、 渗透C、 超声波D、 射线

正确答案： C你的答案：

63、 液化石油气泄漏抢修时，应备有（ ）等有效的消防器材。单选

A、 引燃泄漏气体B、 气体灭火器C、 沙土灭火D、 干粉灭火器

正确答案： D你的答案：

64、 《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患，必须登记建档、评估，制定（ ）。单选

A、 ??应急预案? B、 公司内部规定C、 处理方案?D、 有关事宜

正确答案： A你的答案：

65、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

66、 对于保温及保冷管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： B你的答案：

67、 在实际生产中，当介质温度不高，在50℃～80℃时，可采用（ ）方式保温。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： A你的答案：

68、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

69、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

70、 爆破片的设计爆破压力不得大于压力管道的（ ）。单选

A、 设计压力B、 工作压力C、 公称工作压力D、 最高工作压力

正确答案： A你的答案：

71、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

72、 压力表按其指示压力的基准不同，分为一般压力表、绝对压力表、差压表，绝对压力表以（ ）为基准。单选

A、 大气压力B、 绝对零压力C、 1个标准大气压D、 0.1MPa

正确答案： B你的答案：

73、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

74、 蒸汽伴管的物料管路中，物料管的壁完全被热空气包围的称为（ ）。单选

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热

正确答案： C你的答案：

75、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

76、 高温、剧烈循环场合或PN≥16.0Mpa的高压条件下应选用（ ）。单选

A、 商品级六角螺栓B、 商品级双头螺柱C、 双头螺柱D、 全螺纹螺柱

正确答案： D你的答案：

77、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案：

78、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

79、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

80、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

81、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（

）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构B、 销售单位C、 两名以上D、 1名

正确答案： A、C你的答案：

82、 《化工企业压力管道检验规程》规定，化工企业压力管道的检验分为（ ）。不定项选择

A、 在线检验B、 役前检验C、 全面检验D、 耐压试验

正确答案： A、B、C你的答案：

83、 根据《压力管道安全管理与监察规定》，以下属于压力管道使用单位应履行以下职责的是（ ）。不定项选择

A、 应有专职或兼职专业技术人员负责压力管道安全管理工作B、 对压力管道进行耐压试验C、 建立设备安全技术档案D、

对压力管道操作人员和压力管道检查人员进行安全技术培训E、 对输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道应建立巡线检查制度，制定应急措施和救援方案

正确答案： A、C、D、E你的答案：

84、 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的（ ），以及（

）、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。不定项选择

A、 特种设备B、 机电设备C、 金属包装容器D、 危险物品的容器

正确答案： A、D你的答案：

85、 压力表出现下列哪些问题之一时应立即进行更换（ ）。不定项选择

A、 超过校验有效期或铅封损坏B、 量程与其检测的压力范围不匹配C、 指示失灵、表内弹簧管泄漏或指针松动D、 刻度不清、表盘玻璃破裂E、

指针断裂或外壳腐蚀严重

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

86、 压力管道安全保护装置和附属设施是（ ）等保障管道安全运行，或者预防外界对管道破坏的装置。不定项选择

A、 预警B、 泄压C、 控制D、 稳固基础

正确答案： A、B、C你的答案：

87、 蒸汽伴管的结构形式有（ ）。不定项选择

A、 自然加热角B、 半加热角C、 全加热D、 对流加热

正确答案： A、B、C你的答案：

88、 压力管道正常停车时要制定安全可靠的停车方案，停车方案的内容一般有（ ）。不定项选择

A、 停车和开车的具体时间，停车操作的程序和步骤B、 停车过程中控制工艺变化幅度的具体要求C、

压力管道内剩余物料的处理、置换清洗机必须动火范围D、 停车检修的内容及要求、组织实施和有关制度

正确答案： A、B、C、D你的答案：

89、 埋地燃气管道泄漏检查可采用（ ）方法，可沿管道方向或从管道附近的阀井、窖井或地沟等地下构筑物进行检测。不定项选择

A、 开挖B、 灌水C、 仪器检测D、 地面钻孔检查

正确答案： C、D你的答案：

90、 以下属于压力管道巡线检查的内容的是（ ）。不定项选择

A、 管道振动情况B、 各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况C、 管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄露D、

保温层、防腐层和保护层是否完好E、 管道支吊架是否完好

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

1、 只要具备可燃物、氧化剂、和温度就会发生火灾。判断

正确答案： 错误你的答案：

2、 安全阀定期校验，一般每半年至少一次，安全技术规范有规定的从其规定。判断

正确答案： 错误你的答案：

3、 酸性腐蚀可以分为一级无机酸腐蚀品、一级有机酸腐蚀品、二级有机酸腐蚀品、二级无机酸腐蚀品，一级酸性腐蚀品比二级酸性腐蚀品危险性小。判断

正确答案： 错误你的答案：

4、 发生韧性破坏的管道，由于能量的迅速泄放，会使管道产生大量的碎片。判断

正确答案： 错误你的答案：

5、 压力管道巡检维护人员发现事故隐患或者不安全因素时，应立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。判断

正确答案： 正确你的答案：

6、 压力管道在紧急停车时，管道内压力泄放要缓慢，防止压力、温度突然下降对管道的破坏以及可能使管道出现真空，造成其他事故发生。判断

正确答案： 正确你的答案：

7、 在蒸汽伴热设计中，压力管道中输送介质为易燃、易爆、有毒等危险物料时，在易漏部位不应采取绝热。判断

正确答案： 正确你的答案：

8、 在夏季，当输送介质的温度较环境温度低时，管道外表面可能结露，为了防止结露，应采取热绝缘措施，使外表面温度高于露点。判断

正确答案： 正确你的答案：

9、 疏水器的作用是自动排泄蒸汽管道和设备中不断产生的凝结水、空气及其他不可凝性气体，同时又阻止蒸汽的逸出。判断

正确答案： 正确你的答案：

10、 阀门是控制或者调节介质流动量的压力管道元件。判断

正确答案： 正确你的答案：

11、 压缩空气输配过程中，由于空气压缩后温度升高，因而从压缩机出来的压缩空气需要送到冷却器进行冷却。判断

正确答案： 正确你的答案：

12、 事故现场人员对事故的判断和处理，是整个应急救援预案的重点，也是决定事故应急处理成败的关键。判断

正确答案： 正确你的答案：

13、 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、状态完好是压力管道巡线检查的重要内容。判断

正确答案： 正确你的答案：

14、 物理爆炸的特征是爆炸前后物质的性质和化学成分均发生根本改变。判断

正确答案： 错误你的答案：

15、 国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。判断

正确答案： 错误你的答案：

16、

《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照安全管理要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。判断

正确答案：      你的答案：

17、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。判断

正确答案： 正确你的答案：

18、

《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。判断

正确答案： 正确你的答案：

19、

发生特大安全事故，社会影响特别恶劣或者性质特别严重的，由国务院对负有领导责任的省长、自治区主席、直辖市市长和国务院有关部门正职负责人给予行政处分。判断

正确答案： 正确你的答案：

20、 《化工企业压力管道检验规程》规定输送极度或高度危害毒性介质的管道属B级管道。判断

正确答案： 错误你的答案：

21、

《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定，设备安全监察机构的安全监察人员进行执法，应当出示安全监察员证；其他执法人员进行执法，应当出示相关证件。不出示证件的，被检查者有权拒绝检查。判断

正确答案： 正确你的答案：

22、 《在用工业管道定期检验规程》规定，长期承受明显交变载荷的管道，应在焊接接头和容易造成应力集中的部位进行表面无损检测。判断

正确答案： 正确你的答案：

23、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。判断

正确答案： 错误你的答案： 错误

24、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。判断

正确答案： 正确你的答案：

25、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。判断

正确答案： 错误你的答案：

26、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。判断

正确答案： 错误你的答案：

27、 管道支撑件是承受管道和介质重量，或者兼顾管道位移的元件，又可分为安装件和附着件。判断

正确答案： 正确你的答案：

28、 利用压力管道将流体输送并分配到各相关设备，或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点的过程称为压力管道工艺流程。判断

正确答案： 正确你的答案：

29、 强制检定是保障压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证管道设备安全的重要措施。判断

正确答案： 正确你的答案：

30、 减压阀是通过启闭件的节流，将进口的高压介质降低至某个需要的出口压力，在进口压力及流量变动时，能自动保持出口压力基本不变的自动阀门。判断

正确答案： 正确你的答案：

31、 由于工艺需要在不知管道时自然形成的弯曲管段，称为（ ）。单选

A、 自然补偿器B、 人工补偿器C、 工艺补偿器D、 专用补偿器

正确答案： A你的答案：

32、 爆破片的排放能力必须（ ）压力管道的安全泄放量。单选

A、 小于B、 小于等于C、 等于D、 大于等于

正确答案： D你的答案：

33、 压力表的一般检定周期为（ ）一次。单选

A、 半年B、 一年C、 每月D、 每季度

正确答案： A你的答案：

34、 对于管道做轴向位移且不偏离管轴线的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： D你的答案：

35、 压力管道的基本原理是利用介质本身的压力，或者（ ）的动力，是输送的介质从开始端流向终点。单选

A、 介质自重B、 介质流动惯性C、 外界动力D、 介质热胀冷缩膨胀

正确答案： C你的答案：

36、 将管道输送介质中的杂质分离出来，以符合生产工艺要求和保护管道作用的管道附属设施是（ ）。单选

A、 视镜B、 过滤器C、 阻火器D、 分离器

正确答案： B你的答案：

37、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。单选

A、 综合管理B、 监督管理C、 安全生产管理D、 综合监督管理

正确答案： D你的答案：

38、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。单选

A、 全面B、 主要C、 全部D、 共同

正确答案： A你的答案：

39、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。单选

A、 火灾、交通事故B、 重大、特大事故C、 生产安全事故D、 特种设备事故

正确答案： C你的答案：

40、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备B、 生产经营设施、设备C、 生产设备D、 设施、设备

正确答案： A你的答案：

41、 《化工企业压力管道检验规程》规定，对Ａ级管道焊缝进行至少（ ）％射线探伤（RT）或超声波探伤（UT）抽查。单选

A、 1B、 5C、 10D、 15

正确答案： C你的答案：

42、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故时，对事故发生负有责任的单位主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处上一年年收入（

）%的罚款。单选

A、 30B、 40C、 60D、 80

正确答案： C你的答案：

43、 《安全生产法》规定，事故调查组应当在事故发生之日起（ ）日内报送事故调查报告。? 单选

A、 30B、 20C、 15D、 60

正确答案： A你的答案：

44、 根据《压力管道使用登记管理规则》规定，负责办理本行政区域内不跨省、自治区、直辖市的长输管道的使用登记，单选

A、 国家质量监督检验检疫总局B、 省级质量技术监督部门C、 设区的市的质量技术监督部门D、 县质量技术监督局

正确答案： B你的答案：

45、 根据《山东省工业压力管道安全管理暂行规定》的规定，工业压力管道的安全监察工作由（ ）负责。单选

A、 使用单位 B、 安装单位C、 各级质监部门D、 各级人民政府

正确答案： C你的答案：

46、 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市（地、州）、县（市、区）（

）必须制定本地区特大安全事故应急处理预案。本地区特大安全事故应急处理预案经政府主要领导人签署后，报上一级人民政府备案。单选

A、 质量技术监督部门B、 劳动部门C、 人民政府D、 使用单位

正确答案： C你的答案：

47、 疏水器的进口端应装有（ ），以定期清除积存污物，保证疏水阀不被堵塞。单选

A、 分离器B、 过滤器C、 截断阀D、 视镜

正确答案： B你的答案：

48、 压缩空气输配系统是利用（ ）提供的动力，使空气介质通过管道，经过储存净化等过程，最后流向终点供设备使用。单选

A、 气体流动惯性B、 空气压缩机C、 气体温度升高产生压力D、 大气压

正确答案： B你的答案：

49、 在实际管道设计中，一般管道运行温度高于或者低于管道安装温度（ ）时，常进行管道热补偿，保证管道安全运行。单选

A、 100℃B、 80℃C、 52℃D、 32℃

正确答案： D你的答案：

50、 爆破片在发生爆破时不允许产生（ ）。单选

A、 声音B、 碎片C、 介质排放D、 振动

正确答案： B你的答案：

51、 压力表的量程一般为压力管道的（ ）倍。单选

A、 1.5～3.0B、 1C、 10D、 2.0～4.0

正确答案： A你的答案：

52、 对于管径较大、介质温度较高且无横向位移的管道，最适合装设的支架为（ ）。单选

A、 低滑动支架B、 高滑动支架C、 滚动支架D、 导向支架

正确答案： C你的答案：

53、 膨胀节及波纹管的作用是（ ）管道系统冷热变形所产生的应力。单选

A、 消除B、 增加C、 积累D、 提高

正确答案： A你的答案：

54、 一般介质，使用压力小于等于1.0MPa，温度小于80℃时，均采用（ ）阻火器。单选

A、 碳钢壳体镀锌铁丝网B、 不锈钢壳体不锈钢丝网C、 钢制砾石D、 碳钢壳体铜丝网

正确答案： A你的答案：

55、 根据《压力管道安装安全质量监督检验规则》的要求，在安装、改造和重大修理工作实施前，应向所在地质量技术监督部门特种设备安全监察机构办理（

）手续。单选

A、 使用登记B、 安装告知C、 动火D、 有关

正确答案： B你的答案：

56、 爆破片应当定期更换，在苛刻条件下使用的爆破片应当（ ）更换一次。单选

A、 每月B、 每年C、 2-3年D、 3-5年

正确答案： B你的答案：

57、 以下有毒介质密度比空气小的是（ ）。单选

A、 二氧化氮B、 氯气C、 氨D、 硫化氢

正确答案： C你的答案：

58、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试的具体的考试方式、内容、要求以及对作业人员的具体条件要求，按照（

）制定的相关作业人员考核大纲或者细则执行。单选

A、 国家质检总局B、 考试机构C、 省级质监部门D、 国家质检总局和省级质监部门

正确答案： A你的答案：

59、 压力管道如果集严重缺陷、材料脆化、（ ）于一身，就极易发生低应力脆化。单选

A、 温度偏高B、 温度偏低C、 材料含碳量偏低D、 应力偏低

正确答案： B你的答案：

60、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（

）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。单选

A、 公开、公正、公平B、 安全第一C、 质量第一D、 信誉第一

正确答案： A你的答案：

61、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道输送可燃液体介质的识别色为（ ）。单选

A、 黑色B、 棕色C、 艳绿色D、 大红色

正确答案： B你的答案：

62、 在液体（固体）表面上能产生足够的可燃蒸汽，遇火能产生一闪即灭的火焰的燃烧现象称为（ ）。单选

A、 爆炸B、 自燃C、 闪燃D、 闪爆

正确答案： C你的答案：

63、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，压力管道岗位操作人员的年龄应该在18周岁以上，（ ）周岁以下。单选

A、 50B、 55C、 60D、 65

正确答案： C你的答案：

64、 管件是将管子连接起来的元件，起到使管子变径、（ ）等作用。单选

A、 改变介质流动方向B、 防止液位波动C、 增加介质流动阻力D、 提高介质流动速度

正确答案： A你的答案：

65、 流体介质的临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。单选

A、 -10B、 -5C、 50D、 70

正确答案： D你的答案：

66、 按《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位违反本法规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，(

)单选

A、 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款B、 责令停止使用有关特种设备C、

责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款D、 责令限期改正；逾期未改正的,处三万元以上三十万元以下罚款

正确答案： C你的答案：

67、 低温管道或者工作温度较低的管道，如果温度低于规定的工作温度，就有可能导致管道发生（ ）。单选

A、 蠕变破坏B、 脆性破坏C、 塑性破坏D、 疲劳破坏

正确答案： B你的答案：

68、 《特种设备作业人员考核规则》适用于( )所规定的特种设备作业人员的考核工作。单选

A、 《特种设备安全法》B、 《特种设备作业人员监督管理办法》C、 《特种设备安全监察条例》D、 特种设备安全技术规范

正确答案： B你的答案：

69、 化学性爆炸指管道受压部件因内部化学反应失控，管道内（ ）超过管道强度极限，致使受压部件破裂而发生的爆炸事故。单选

A、 压力B、 温度C、 介质D、 化学反应

正确答案： A你的答案：

70、 《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》中的安全教育培训和实习情况由（ ）提供。单选

A、 用人单位、专业培训机构或者实习单位B、 用人单位C、 专业培训机构D、 实习单位

正确答案： A你的答案：

71、 工业管道（ ）故障一般重点检查压力源、温度源的影响，安全泄压装置、减压装置是否有效，压力表、温度计是否完好。单选

A、 泄漏B、 超温C、 超压D、 振动

正确答案： C你的答案：

72、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的，（ ）单选

A、 责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格B、

责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款，情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格C、

责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：D、

责令限期改正，逾期不改正的，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

正确答案： C你的答案：

73、 压力管道在正常运行或操作条件下出现的最高工作压力，在任何情况下必须（ ）设计压力，才能确保管道安全使用。单选

A、 小于B、 大于C、 等于D、 不小于

正确答案： A你的答案：

74、

《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（

），方可承担考试工作。单选

A、 指定B、 批准C、 备案D、 发证

正确答案： B你的答案：

75、 根据《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》的要求，公用管道操作人员应当具有初中以上文化程度，在本岗位从事相关操作实习（ ）年以上。单选

A、 半B、 一C、 两D、 三

正确答案： B你的答案：

76、 《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当具备有与生产相适应的设备、设施和（ ）。单选

A、 生产厂房B、 工作场所C、 生产车间D、 场地

正确答案： B你的答案：

77、 在规定的试验条件下，液体（固体）表面能产生闪燃的最低温度称为（ ）。单选

A、 燃点B、 闪点C、 自燃点D、 着火点

正确答案： B你的答案：

78、 《化工企业压力管道检验规程》规定，对保温层破损有可能渗入雨水的不锈钢管道，应在该处的管道外表面进行（ ），以检查是否有应力腐蚀裂纹产生。单选

A、 磁粉探伤B、 渗透探伤C、 射线检测D、 超声检测

正确答案： B你的答案：

79、 按照GB7231-2003《工业管道基本识别色、识别符号和安全标示》规定，工业管道基本识别色的标识方法有（ ）种。单选

A、 3B、 4C、 5D、 6

正确答案： C你的答案：

80、 《在用工业管道定期检验规程》规定，管道的全面减薄量超过公称厚度的（

）％时应进行耐压强度校验。耐压强度校验参照现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的相关要求进行。单选

A、 5B、 10C、 15D、 20

正确答案： B你的答案：

81、 压力管道一般由管道的（ ）等组成。不定项选择

A、 管道组件B、 管道支撑件C、 安全装置D、 附属设施

正确答案： A、B、C、D你的答案：

82、 压力表按照其测量范围，可分为（ ）。不定项选择

A、 真空表B、 压力真空表C、 微压表D、 低压表E、 中压表及高压表

正确答案： A、B、C、D、E你的答案：

83、 固定支架的受理较为复杂，承受着（ ）。不定项选择

A、 管道轴向压力的反力B、 热胀冷缩的水平推力C、 活动支架的水平摩擦力D、 管道重力

正确答案： A、B、C、D你的答案：

84、 以下关于企业编制事故应急预案的目的描述正确的是（ ）。不定项选择

A、 控制紧急情况不扩大B、 减少事故造成的人员伤亡和财产损失C、 减小对环境的不良影响D、 应对安全监察部门的检查

正确答案： A、B、C你的答案：

85、 管道停车后进行泄漏修理的传统方法是（ ）。不定项选择

A、 补焊B、 换件C、 夹具堵漏D、 注剂式带压堵漏E、 带压焊接堵漏

正确答案： A、B你的答案：

86、 以下关于易燃易爆介质泄漏或爆炸的自救和防护描述正确的是（ ）。不定项选择

A、 现场抢修和抢险人员穿戴安全防护服和保护器具B、 无关人员撤至安全地点C、 设置安全警戒线和警示牌D、 立即停水断电

正确答案： A、B、C你的答案：

87、 按《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员（

）的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格不定项选择

A、 出具虚假的检验、检测结果B、 出具虚假的鉴定结论C、 检验、检测结果和鉴定结论严重失实D、 检验、检测结果和鉴定结论有失实

正确答案： A、B、C你的答案：

88、 《压力管道安全管理与监察规定》适用于下列管道及其附属设施的是（ ）。不定项选择

A、 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道B、

最高工作压力大于等于0.1Mpa（表压、下同），输送介质为气（汽）体、液化气体的管道；C、

最高工作压力大于等于0.1Mpa，输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于沸点的液体的管道；D、

军事装备、交通工具上和核装置中的管道E、

输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体，其管道公称直径小于150mm且其最高工作压力小于1.6Mpa的管道

正确答案： A、B、C你的答案：

89、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备（

）单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。不定项选择

A、 销售B、 运输C、 生产D、 使用

正确答案： C、D你的答案：

90、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。不定项选择

A、 安全第一B、 预防为主C、 安全为了生产D、 生产保证安全

正确答案： A、B你的答案：