(一）

1、 直流锅炉的特点是没有汽包。 （ ）判断

正确答案： 正确

2、 在一定的条件下，锅水中的氯化物含量与溶解固形物含量成一定比例，因此可通过监测氯离子含量来间接控制锅水中溶解固形物的含量。（　）判断

正确答案： 正确

3、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ）判断

正确答案： 错误

4、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　）判断

正确答案： 正确

5、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 取样时应先开启取样管的汽水阀门，再慢慢开启冷却水阀门，调节水样温度保持在30℃以下，避免有蒸汽冒出，防止烫伤。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 溶解在天然水中的CO2也是水中碱度的组成部分。（　）判断

正确答案： 正确

8、 锅炉能有效地将燃料中的化学能转变为蒸汽的热能。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 蒸汽中如果含有较多的CO2和NH3等气体杂质，会导致热力设备的酸性腐蚀和铜管的腐蚀。 （ ）判断

正确答案： 正确

11、 11.???? 离子交换反应具有可逆性和按等当量进行等性质，所以，它在水溶液中的平衡与一般化学平衡是完全一样的。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 氢离子和溶解氧都是去极化剂，会加速金属电化学腐蚀的进行。（ ）判断

正确答案： 正确

13、

一般易溶盐在锅水中的浓度总是随着锅水的蒸发浓缩而增大的，但有的中、高压汽包锅炉，在运行中却会出现一种反常的水质现象，即：当锅炉负荷增高时，锅水中某些易溶于水的钠盐（如Na3PO4、Na2SiO3、Na2SO4）浓度会明显降低；而当锅炉负荷减小或停炉时，这些钠盐浓度却又会重新增大。这种异常的水质现象被称为盐类“隐藏”现象，或称为盐类暂时消失现象判断

正确答案： 正确

14、 为了避免蒸汽中氨的干扰，凝结水的电导率应经氢离子交换后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

15、 锅炉结垢的主要原因是由于给水中存在硬度物质。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 当水样中硅含量很小时，应用正丁醇等有机溶剂萃取后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

17、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ）判断

正确答案： 错误

18、 牌号为001×7树脂即为交联度为7％的苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂。（ ）判断

正确答案： 正确

19、

EDI装置电极区产生的H2、O2、Cl2等气体，通过极水排放带出系统，所以极水贮存容器排放区域必须保持通风，以防止气体聚集达到具有破坏性的浓度。（

）判断

正确答案： 正确

20、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 树脂应保持湿态，对于已失水的树脂必须先用饱和盐水浸泡。判断

正确答案： 正确

22、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。判断

正确答案： 错误

24、 配制热的浓碱液时，必须在通风良好的地点或通风柜内进行。溶解的速度要慢，并经常以木棒搅拌。（ ）判断

正确答案： 正确

25、 锅炉酸洗应经特种设备检验检测机构监督检验。 判断

正确答案： 正确

26、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

27、 其它部门或行业颁发的与特种设备安全技术规范的法规相抵触的规定或文件无效。判断

正确答案： 正确

28、 搞好锅炉水处理，不仅是确保锅炉安全运行的需要，而且是节能减排的重要措施。判断

正确答案： 正确

29、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

30、 锅炉化学清洗应由具有相应资质及能力的专业清洗单位承担。判断

正确答案： 正确

31、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。单选

A、 A．氯化钙 B、 B．硫酸钙 C、 C．碳酸钠 D、 D．氯化镁

正确答案： B

32、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。单选

A、 A．总硬度=总碱度B、 B．总硬度＜总碱度 C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C

33、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。单选

A、 A．有沉淀析出 B、 B．无沉淀析出 C、 C．不一定

正确答案： B

34、 甘汞电极的电极电位主要决定于（ ）。单选

A、 A．被测离子的浓度 B、 B．被测离子的活度 C、 C．氯离子的活度 D、 D．溶液的pH

正确答案： B

35、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。单选

A、 A．6～7 B、 B．8～11C、 C．＞12 D、 D．＜6

正确答案： B

36、 ? 亚铁与邻菲罗啉生成浅红色络合物，是在PH值为（ ）条件下进行的。单选

A、 A、１～３ B、 B、４～５ C、 C、≥１4D、 D．≤1

正确答案： B

37、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。单选

A、 A．节省硝酸银B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－C、 C．提高测定灵敏度

正确答案： B

38、 根据物质对光的吸收程度，确定被测物质的含量，称为（ ）法。单选

A、 A．分光光度 B、 B．容量分析 C、 C．比色分析 D、 D．电化学分析

正确答案： A

39、

取100mL锅炉水样，加酚酞指示剂后，用C(1/2H2SO4)0.1000mol/L标准溶液滴定至红色恰好消失，耗酸18mL，然后再加入甲基橙指示剂，继续用该硫酸标准溶液滴定至橙红色止，又耗酸4mL，此水样的酚酞碱度和全碱度为（

）。单选

A、 A．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度20mmol/L B、 B．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度22mmol/LC、

C．酚酞碱度9mmol/L，全碱度22mmol/L D、 D．酚酞碱度9mmol/L，全碱度11mmol/L

正确答案： B

40、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。单选

A、 A．加热装置B、 B．冷却装置C、 C．过滤装置 D、 D．吸湿装置

正确答案： B

41、 在测定锅水PO43-的含量时，显色反应应控制在（ ）条件进行。单选

A、 A．酸性 B、 B．中性 C、 C．中性或弱碱性D、 D．强碱性

正确答案： A

42、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。单选

A、 A．氢氧化钠溶液 B、 B．硫酸溶液 C、 C．硝酸银溶液 D、 D．EDTA溶液

正确答案： C

43、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

44、 锅炉各项损失中，损失最大的是（ ）。单选

A、 A．散热损失B、 B．化学未完全燃烧损失C、 C．排烟热损失D、 D．机械未完全燃烧损失

正确答案： C

45、 要配制3∶1盐酸溶液400mL，需取浓盐酸（ ）。单选

A、 A．200Ml B、 B．300mLC、 C．400Ml D、 D．500mL

正确答案： B

46、 当饱和蒸汽在过热器中被加热成过热蒸汽时，所含的小水滴会被（ ）至蒸干，水滴中的某些物质将以结晶析出，当结晶量较多时形成积盐。单选

A、 A．蒸发 B、 B．浓缩 C、 C．挥发 D、 D．蒸发、浓缩

正确答案： D

47、 将出水漏Na+作为阳离子交换器运行控制终点，是因为（ ）。单选

A、 A．Na+容易监测 B、 B．Na+对锅炉有严重的腐蚀性，必须严格控制C、 C．Na+容易除去 D、

D．Na+最后被交换，漏Na+量增大即视为失效

正确答案： D

48、 汽包内的旋风分离器、波形板百叶窗如果（ ），会导致汽水分离效果变差，蒸汽质量发生劣化。单选

A、 A．配水不均匀 B、 B．配汽不均匀C、 C．混合不均匀 D、 D．倾斜或松脱

正确答案： D

49、 为改善强碱性交换树脂对硅酸的置换效果,再生液的温度最好控制在( )。单选

A、 A. 15-35℃ B、 B. 35-50℃ C、 C.15-50℃ D、 D.>60℃

正确答案： B

50、 多层滤料过滤器，由于每层滤料的相对密度不同，滤料按（ ）排列。单选

A、 A．上细下粗B、 B．上粗下细C、 C．随即不均匀D、 D．上下一致

正确答案： B

51、 ?? 混床正洗跑树脂有原因是：（ ）。单选

A、 A、石英砂层混乱、造成乱层；B、 B、配水装置上的水帽损坏；C、 C、配水装置上的滤网损坏；D、 D、流速快

正确答案： B

52、 树脂若受到有机物污染，可采用（ ）处理。单选

A、 A．压缩空气擦洗 B、 B．酸液处理 C、 C．饱和食盐水清洗 D、 D．热的碱性食盐水清洗

正确答案： D

53、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。单选

A、 A．排污装置B、 B．蒸汽管道 C、 C．给水管道、省煤器 D、 D．汽水分离装置

正确答案： C

54、 决定锅炉是否需要化学清洗，是根据锅炉（ ）。单选

A、 A．炉管平均沉积物量B、 B．炉管向火侧沉积物量C、 C．炉管背火侧沉积物量 D、 D．锅筒沉积物量

正确答案： B

55、 强酸性H型交换器失效时，其后的强碱性OH型交换器的出水水质为（ ）。单选

A、 A、PH值上升，电导率不变，含硅量上升，漏Na+严重；B、 B、PH值上升，电导率上升，含硅量上升，漏Na+严重；C、

C、PH值上升，电导率上升，含硅量上升，无漏Na+现象

正确答案： B

56、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。单选

A、 A．干燥剂法 B、 B．蒸汽压力法 C、 C．充氮法 D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B

57、 锅炉酸洗后钝化的目的是在金属表面形成保护膜，其实质是使（ ）。单选

A、 A．阳极产生极化B、 B．阳极产生去极化C、 C．阴极产生极化D、 D．阴极产生去极化

正确答案： A

58、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。单选

A、 A．下布水装置损坏 B、 AB．运行流速太快 C、 C．反洗强度不够D、 D．树脂破碎

正确答案： A

59、 离子交换器橡胶衬里防腐层进行高频电火花试验时，发现局部有“漏电”现象，应（ ）。单选

A、 A．更换橡胶衬里防腐层 B、 B．采取适当措施进行修补，修补后重新进行电火花检验C、 C．判定此台离子交换器报废 D、

D．涂刷防腐漆

正确答案： B

60、 采用逆流再生的交换器，采用中排装置的目的是（ ）。单选

A、 A、防止乱层 B、 B、顺利排水C、 C、有利再生

正确答案： A

61、 当过热蒸汽减温器运行正常时，过热蒸汽质量取决于（ ）。单选

A、 A．减温水质 B、 B．饱和蒸汽质量 C、 C．减温器是否泄漏 D、 D．过热蒸汽机械携带量

正确答案： B

62、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。单选

A、 A．水垢难于清除B、 B．水垢影响蒸汽品质C、 C．防垢成本过高D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D

63、 混凝、沉淀或澄清处理后残留有少量细小的悬浮颗粒，应通过（ ）除去。单选

A、 A．进一步混凝处理B、 B．过滤处理C、 C．调整试验D、 D．进一步沉淀或澄清处理

正确答案： B

64、 EDI组件运行时，浓水循环可以增加浓水室导电性，同时提高浓水的循环流速有助于（ ）。单选

A、 A．避免水垢的沉积 B、 B．降低进水电导率C、 C．降低产品水电导率 D、 D．降低模块的电流

正确答案： A

65、 逆流再生阳离子交换器，如果用盐酸溶液作再生剂，其合适的浓度是（ ）。单选

A、 A．10％ B、 B．8～10％ C、 C．3～4％ D、 D．4～6％

正确答案： C

66、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

67、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。单选

A、 A．化学反应 B、 B．物理反应 C、 C．分解反应 D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D

68、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。单选

A、 A．瓶口上面 B、 B．稍远的地方 C、 C．瓶口侧面 D、 D．较近的地方

正确答案： B

69、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并立即送医务室急救。单选

A、 A．清水冲洗，再以0.5%的氢氧化钠溶液清洗B、 B．清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗C、

C．清水冲洗，再以5%的氢氧化钠溶液清洗D、 D．清水冲洗，再以5%的碳酸氢钠溶液清洗

正确答案： B

70、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。单选

A、 A．泡沫灭火器 B、 B．二氧化碳灭火器C、 C．四氯化碳灭火器 D、 D．干粉灭火器

正确答案： B

71、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

72、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

73、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

74、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

75、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。单选

A、 A．1000～10000 B、 B．2000～20000C、 C．3000～30000 D、 D．5000～50000

正确答案： B

76、 额定工作压力10.1～12.6MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ LD、 D．5～15mg/ L

正确答案： B

77、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

78、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

79、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A．当天 B、 B．届满前半个月 C、 C．届满前1个月 D、 D．届满后1个月

正确答案： C

80、 额定工作压力5.9～12.6MPa的汽包锅炉，凝结水硬度含量应（ ）。单选

A、 A．≤1.0μmol/LB、 B．≤2.0μmol/L C、 C．≤3.0μmol/LD、 D．≤5.0μmol/L

正确答案： A

81、 溶液的电导率与电解质的( )等有关不定项选择

A、 A.性质B、 B.浓度C、 C.溶液温度D、 D.溶液的流速

正确答案： A、B、C

82、 天然水中杂质的种类很多，其中对锅炉有危害的杂质主要有（ ）不定项选择

A、 A. 悬浮物B、 B. 胶体物质 C、 C.溶解物质

正确答案： A、B、C

83、

重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（

）不定项选择

A、 A.气化法B、 B.沉淀法C、 C.容量法

正确答案： A、B

84、 膜处理装置中膜的污染主要有（ ）不定项选择

A、 A．结垢 B、 B．有机物污染 C、 C．微生物污染 D、 D．胶体物质污染

正确答案： A、B、C、D

85、 影响金属腐蚀的外在因素有（ ）。不定项选择

A、 A．介质的温度B、 B．介质的浓度C、 C．介质的流速 D、 D.介质的种类

正确答案： A、B、C、D

86、 汽包内常见的汽水分离装置主要有：（）等。不定项选择

A、 A．旋风分离器 B、 B．波形板百叶窗求 C、 C．多孔板 D、 D．导流槽

正确答案： A、B、C

87、 用喷射器稀释并输送再生液，在（ ）情况下，再生液浓度偏低或计量箱中的再生液无法被喷射器吸入。不定项选择

A、 A．喷射器出口无背压 B、 B．再生系统不严密，有空气进入喷射器 C、 C．喷射器进水压力过高 D、 D.喷射器进水压力过低 E、

E.喷射器进再生液阀门被杂物堵塞或开度过小

正确答案： B、D、E、E

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。不定项选择

A、 A．树脂量不够 B、 B．无水处理设备 C、 C.锅炉水质不合格 D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C

89、 特种设备使用单位有下列（

）情形的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处2千元上2万元以下罚款。情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。不定项选择

A、 A．特种设备存在严重事故隐患，无改造维修价值，或超期使用未予以报废并办理注销B、 B．未依照条例规定建立特种设备安全技术档案C、

C．未在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求D、 D．使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备

正确答案： B、C、D

90、 通过热化学实验可确定的锅炉运行参数有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质标准B、 B．给水水质标准C、 C．汽包水位D、 D．汽包压力

正确答案： A、C

(二）

1、 滴定终点过量、滴定操作不当所引起的误差统称为操作误差，属于偶然误差。（ ）判断

正确答案： 正确

2、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ）判断

正确答案： 错误

3、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ）判断

正确答案： 错误

4、 煤燃烧后变成了煤灰和煤渣，总量比燃烧前的煤减少了，因此不符合质量守恒定律。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用试剂水清洗。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　）判断

正确答案： 正确

8、 无法消除的硬度称为永久硬度。（　）判断

正确答案： 错误

9、 锅炉能有效地将燃料中的化学能转变为蒸汽的热能。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 离子交换器再生时，为了让交换剂与再生剂充分接触，使再生彻底，应将树脂在再生液中浸泡再生。判断

正确答案： 错误

11、 金属腐蚀过程中的去极化反应有利于金属的保护。判断

正确答案： 错误

12、 负硬是指水中钾、钠的盐类。（ ）判断

正确答案： 错误

13、 除盐处理时，应根据出水的钠离子含量来判断阳床是否失效。 （ ）判断

正确答案： 正确

14、 树脂贮存时应注意防失水、防冻防热、防止污染和发霉。判断

正确答案： 正确

15、 反渗透产品水虽然除去了大部分盐类物质，但电导率、硬度和二氧化硅等指标仍不能满足锅炉给水的要求，需要作进一步的除盐处理。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 一般强酸性阳离子交换树脂由Ｎａ型变成Ｈ型强碱性阴离子交换树脂由Cl型，其体积均增加５％。（ ）判断

正确答案： 正确

17、 树脂受Fe3+“中毒” 或受活性余氯污染，都可用适当浓度的盐酸进行复苏处理。判断

正确答案： 错误

18、 碱管道采用蒸汽伴热的目的是防止碱液结晶。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 为了防止钙垢的结生，锅炉水中应维持大量的磷酸根。判断

正确答案： 错误

20、 锅炉给水入口处容易结生硅酸盐或硫酸盐水垢。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 温度对pH和pNa的测定结果有影响，而对电导率和比色测定无影响。 （ ） 判断

正确答案： 错误

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。判断

正确答案： 错误

23、 联氨在搬运和使用时，应放在敞开的容器内，不准与人体直接接触。如漏落在地上，应立即用水冲刷干净。（ ）判断

正确答案： 错误

24、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。判断

正确答案： 正确

25、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

26、 锅炉酸洗应经特种设备检验检测机构监督检验。 判断

正确答案： 正确

27、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

28、 锅炉水处理人员属于特种设备作业人员，应经培训考核，持证上岗。判断

正确答案： 正确

29、

特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。判断

正确答案： 正确

30、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

31、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。单选

A、 A．节省硝酸银B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－C、 C．提高测定灵敏度

正确答案： B

32、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。单选

A、 A．有沉淀析出 B、 B．无沉淀析出 C、 C．不一定

正确答案： B

33、 锅炉各项损失中，损失最大的是（ ）。单选

A、 A．散热损失B、 B．化学未完全燃烧损失C、 C．排烟热损失D、 D．机械未完全燃烧损失

正确答案： C

34、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。单选

A、 A．加热装置B、 B．冷却装置C、 C．过滤装置 D、 D．吸湿装置

正确答案： B

35、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。单选

A、 A．氯化钙 B、 B．硫酸钙 C、 C．碳酸钠 D、 D．氯化镁

正确答案： B

36、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。单选

A、 A．氢氧化钠溶液 B、 B．硫酸溶液 C、 C．硝酸银溶液 D、 D．EDTA溶液

正确答案： C

37、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（

）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol）单选

A、 A．4.8克 B、 B．3.5克 C、 C．2.8克 D、 D．17克

正确答案： A

38、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

39、 ? 亚铁与邻菲罗啉生成浅红色络合物，是在PH值为（ ）条件下进行的。单选

A、 A、１～３ B、 B、４～５ C、 C、≥１4D、 D．≤1

正确答案： B

40、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。单选

A、 A．6～7 B、 B．8～11C、 C．＞12 D、 D．＜6

正确答案： B

41、

取100mL锅炉水样，加酚酞指示剂后，用C(1/2H2SO4)0.1000mol/L标准溶液滴定至红色恰好消失，耗酸18mL，然后再加入甲基橙指示剂，继续用该硫酸标准溶液滴定至橙红色止，又耗酸4mL，此水样的酚酞碱度和全碱度为（

）。单选

A、 A．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度20mmol/L B、 B．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度22mmol/LC、

C．酚酞碱度9mmol/L，全碱度22mmol/L D、 D．酚酞碱度9mmol/L，全碱度11mmol/L

正确答案： B

42、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。单选

A、 A．总硬度=总碱度B、 B．总硬度＜总碱度 C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C

43、 在测定锅水PO43-的含量时，显色反应应控制在（ ）条件进行。单选

A、 A．酸性 B、 B．中性 C、 C．中性或弱碱性D、 D．强碱性

正确答案： A

44、 甘汞电极的电极电位主要决定于（ ）。单选

A、 A．被测离子的浓度 B、 B．被测离子的活度 C、 C．氯离子的活度 D、 D．溶液的pH

正确答案： B

45、 要配制3∶1盐酸溶液400mL，需取浓盐酸（ ）。单选

A、 A．200Ml B、 B．300mLC、 C．400Ml D、 D．500mL

正确答案： B

46、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。单选

A、 A．水垢难于清除B、 B．水垢影响蒸汽品质C、 C．防垢成本过高D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D

47、 停（备）用机组，锅炉启动后，并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量可适当放宽，但机组并网后（ ）内应达到合格标准值。单选

A、 A．2小时B、 B．4小时 C、 C．6小时D、 D．8小时

正确答案： D

48、 某逆流再生阳离子交换器，直径为2000mm，树脂层高为2500mm，采用盐酸作再生剂。若每次再生用纯度为30%的盐酸1.2

t，进交换器的再生液浓度为4%(密度≈1)，再生液流速控制在3m/h，进再生液的时间约需（ ）。单选

A、 A．30min B、 B．45min C、 C．57min D、 D．65min

正确答案： C

49、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。单选

A、 A．总硬度 B、 B．碳酸盐硬度 C、 C．非碳酸盐硬度 D、 D．总碱度

正确答案： B

50、 锅炉酸洗时，必须在清洗系统中挂金属腐蚀指示片，以测定酸洗的（ ）。单选

A、 A．除垢效果 B、 B．腐蚀速度 C、 C．酸液浓度D、 D．缓蚀剂浓度

正确答案： B

51、 金属受到氧腐蚀后的特征是（ ）。单选

A、 A、形成凹坑；B、 B、均匀腐蚀面；C、 C、金属表面形成许多小型鼓包D、 D、麻点状腐蚀

正确答案： C

52、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。单选

A、 A．不变 B、 B．略有增加 C、 C．略有降低 D、 D.不一定

正确答案： B

53、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。单选

A、 A．防止结垢 B、 B．控制pH值 C、 C．防止苛性脆化 D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C

54、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

55、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

56、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。单选

A、 A．大 B、 B．小C、 C．相同 D、 D．与进水有关

正确答案： A

57、 锅炉酸洗后钝化的目的是在金属表面形成保护膜，其实质是使（ ）。单选

A、 A．阳极产生极化B、 B．阳极产生去极化C、 C．阴极产生极化D、 D．阴极产生去极化

正确答案： A

58、

型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（

）。单选

A、 A．1.0 kg B、 B．1.4 kg C、 C．2.0 kgD、 D．2.6 kg

正确答案： B

59、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

60、 锅炉酸洗采用盐酸或硝酸清洗时，温度宜控制在（ ）。单选

A、 A．20～30℃ B、 B．45～55℃C、 C．55～70℃ D、 D．65℃以上

正确答案： B

61、 过热器进行水冲洗时，一般用（ ）进行冲洗，也可用除盐水进行冲洗。单选

A、 A．给水 B、 B．凝结水 C、 C．疏水 D、 D．软化水

正确答案： B

62、 一般保安过滤器是由过滤精度小于或等于（ ）的微滤滤芯构成的过滤器，装在反渗透膜元件前，以确保进入反渗透膜的进水水质满足规定的要求。单选

A、 A．0.5μm B、 B．5μmC、 C．10μm D、 D．20μm

正确答案： B

63、 高压锅炉饱和蒸汽受钠盐污染的主要原因是（ ）。单选

A、 A．溶解携带 B、 B．机械携带 C、 C．机械携带小于溶解携带 D、 D．溶解携带与机械携带之和

正确答案： B

64、

除盐系统中，一台直径为2000mm的逆流再生阴离子交换器，树脂填装高度为2m，若使用的阴树脂工作交换容量为400mol/m3，再生剂比耗为1.5，则再生一次需30％的氢氧化钠（

）吨。单选

A、 A.0.5B、 B.0.8C、 C.1.0D、 D.1.2

正确答案： A

65、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。单选

A、 A．只进行锅外处理即可 B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合C、 C．加强锅炉排污 D、 D．进行除氧

正确答案： B

66、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。单选

A、 A．用移液管 B、 B．用吸球 C、 C．用吸取器 D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D

67、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

68、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。单选

A、 A．化学反应 B、 B．物理反应 C、 C．分解反应 D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D

69、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。单选

A、 A．蒸汽用途 B、 B．锅炉类型 C、 C．水汽质量 D、 D．锅炉数量

正确答案： C

70、 下列药剂属于有毒药剂的是（）。单选

A、 A．氯化钡 B、 B．苦味酸 C、 C．高锰酸钾 D、 D．氯化钾

正确答案： A

71、 额定工作压力10.1～12.6MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ LD、 D．5～15mg/ L

正确答案： B

72、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。单选

A、 A．1000～10000 B、 B．2000～20000C、 C．3000～30000 D、 D．5000～50000

正确答案： B

73、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

74、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

75、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

76、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

77、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

78、 额定工作压力5.9～10.0MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ L D、 D．5～15mg/ L

正确答案： C

79、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A．当天 B、 B．届满前半个月 C、 C．届满前1个月 D、 D．届满后1个月

正确答案： C

80、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

81、 为了防止锅炉受热面接生钙镁水垢，主要应尽量降低给水硬度，主要从（ ）方面采取措施。不定项选择

A、 A．补给水硬度控制B、 B．凝汽器防漏C、 C．生产返回水硬度控制D、 D．疏水硬度控制

正确答案： A、B、C

82、 溶液的电导率与电解质的( )等有关不定项选择

A、 A.性质B、 B.浓度C、 C.溶液温度D、 D.溶液的流速

正确答案： A、B、C

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3） B、 B.[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、

C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C

84、 从离子交换树脂的选择顺序可知，弱碱性阴树脂易除去水中（ ）。不定项选择

A、 A．SO42- B、 B．Cl- C、 C．HCO3-D、 D．HSiO3-

正确答案： A、B

85、 下列表述正确的是（ ）。不定项选择

A、 A．交换器的布水不均匀，树脂工作交换容量将下降 B、 B．逆流再生比顺流再生工作交换容量大C、

C．直径与高度之比值小，工作交换容量大 D、 D．运行流速提高，工作交换容量增大

正确答案： A、B、C

86、 浮动床与固定床相比，其运行特点是（ ）不定项选择

A、 A．出力大 B、 B．适用于连续运行C、 C．对进水浊度要求严 D、 D．要求一定的稳定进水压力

正确答案： A、B、C、D

87、 水垢对锅炉安全运行有很大危害，其主要原因是（ ）。不定项选择

A、 A．水垢难溶于水 B、 B．水垢将造成垢下金属腐蚀C、 C．水垢的导热性很差 D、 D．水垢会消耗燃料

正确答案： B、C

88、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放，不定项选择

A、 A．强碱 B、 B．强酸 C、 C．氯化钡 D、 D．氯化钾

正确答案： A、B

89、 下例设备和容器中不属于特种设备的是（ ）。不定项选择

A、 A．大型机床 B、 B．起重机 C、 C．煤气瓶D、 D．家用高压锅 E、 E．锅炉

正确答案： A、D

90、 通过热化学实验可确定的锅炉运行参数有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质标准B、 B．给水水质标准C、 C．汽包水位D、 D．汽包压力

正确答案： A、C

(三）

1、 在一定的条件下，锅水中的氯化物含量与溶解固形物含量成一定比例，因此可通过监测氯离子含量来间接控制锅水中溶解固形物的含量。（　）判断

正确答案： 正确

2、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ）判断

正确答案： 正确

3、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 稀释浓硫酸时，通常是将水缓慢倒入浓流酸中。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用试剂水清洗。（ ）判断

正确答案： 错误

6、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ）判断

正确答案： 错误

8、 可逆反应是指正、反两个方向都能进行的反应。（　）判断

正确答案： 正确

9、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 运行中的锅炉，氧腐蚀最易发生的部位是给水管道和省煤器。（ ）判断

正确答案： 正确

11、 除盐处理时，应根据出水的钠离子含量来判断阳床是否失效。 （ ）判断

正确答案： 正确

12、 通常膜处理装置只有在自动运行模式下，PLC系统才能起作用。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 水的混凝处理就是通过加入混凝剂，使水中细小的悬浮物和胶体颗粒变为大体积的絮状沉淀。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、

EDI装置电极区产生的H2、O2、Cl2等气体，通过极水排放带出系统，所以极水贮存容器排放区域必须保持通风，以防止气体聚集达到具有破坏性的浓度。（

）判断

正确答案： 正确

15、 机械过滤器应根据水流通过滤层的压差来确定是否需反洗。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 锅炉停炉时，干法保养就是将锅内的水放干。（ ）判断

正确答案： 错误

17、 高压锅炉通常采用氢氧化钠和磷酸三钠作碱洗清洗剂。（ ）判断

正确答案： 错误

18、 锅炉给水入口处容易结生硅酸盐或硫酸盐水垢。（ ）判断

正确答案： 错误

19、 温度对pH和pNa的测定结果有影响，而对电导率和比色测定无影响。 （ ） 判断

正确答案： 错误

20、 锅炉压力越高，其蒸汽溶解杂质的能力就越小。 （ ）判断

正确答案： 错误

21、 牌号为001×7树脂即为强酸性丙稀酸系，交联度为7％的阳离子交换树脂。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 联氨管道系统应有“剧毒危险”的标志。联氨及其容器的存放地点，应安全可靠，禁止无关人员的靠近。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。判断

正确答案： 错误

24、 配制热的浓碱液时，必须在通风良好的地点或通风柜内进行。溶解的速度要慢，并经常以木棒搅拌。（ ）判断

正确答案： 正确

25、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

26、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

27、 其它部门或行业颁发的与特种设备安全技术规范的法规相抵触的规定或文件无效。判断

正确答案： 正确

28、 锅炉酸洗应经特种设备检验检测机构监督检验。 判断

正确答案： 正确

29、 搞好锅炉水处理，不仅是确保锅炉安全运行的需要，而且是节能减排的重要措施。判断

正确答案： 正确

30、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

31、 锅炉各项损失中，损失最大的是（ ）。单选

A、 A．散热损失B、 B．化学未完全燃烧损失C、 C．排烟热损失D、 D．机械未完全燃烧损失

正确答案： C

32、 甘汞电极的电极电位主要决定于（ ）。单选

A、 A．被测离子的浓度 B、 B．被测离子的活度 C、 C．氯离子的活度 D、 D．溶液的pH

正确答案： B

33、

取100mL锅炉水样，加酚酞指示剂后，用C(1/2H2SO4)0.1000mol/L标准溶液滴定至红色恰好消失，耗酸18mL，然后再加入甲基橙指示剂，继续用该硫酸标准溶液滴定至橙红色止，又耗酸4mL，此水样的酚酞碱度和全碱度为（

）。单选

A、 A．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度20mmol/L B、 B．酚酞碱度18 mmol/L，全碱度22mmol/LC、

C．酚酞碱度9mmol/L，全碱度22mmol/L D、 D．酚酞碱度9mmol/L，全碱度11mmol/L

正确答案： B

34、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。单选

A、 A．节省硝酸银B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－C、 C．提高测定灵敏度

正确答案： B

35、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。单选

A、 A．氢氧化钠溶液 B、 B．硫酸溶液 C、 C．硝酸银溶液 D、 D．EDTA溶液

正确答案： C

36、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。单选

A、 A．有沉淀析出 B、 B．无沉淀析出 C、 C．不一定

正确答案： B

37、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

38、 要配制3∶1盐酸溶液400mL，需取浓盐酸（ ）。单选

A、 A．200Ml B、 B．300mLC、 C．400Ml D、 D．500mL

正确答案： B

39、 根据物质对光的吸收程度，确定被测物质的含量，称为（ ）法。单选

A、 A．分光光度 B、 B．容量分析 C、 C．比色分析 D、 D．电化学分析

正确答案： A

40、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

41、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。单选

A、 A．氯化钙 B、 B．硫酸钙 C、 C．碳酸钠 D、 D．氯化镁

正确答案： B

42、 用硅钼兰比色法测定微量硅时，加入正丁醇的作用是（ ）。单选

A、 A．氧化硅钼兰 B、 B．萃取硅钼兰 C、 C．还原硅钼兰 D、 D．显色

正确答案： B

43、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（

）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol）单选

A、 A．4.8克 B、 B．3.5克 C、 C．2.8克 D、 D．17克

正确答案： A

44、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

45、 锅炉底部定期排污的主要目的是排除（ ）。单选

A、 A．水渣 B、 B．泡沫 C、 C．水垢 D、 D．油脂

正确答案： A

46、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。单选

A、 A．水垢难于清除B、 B．水垢影响蒸汽品质C、 C．防垢成本过高D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D

47、 交换器置换清洗时的流速、流向与再生时的流速、流向（ ）单选

A、 A．相同 B、 B．完全不同 C、 C．相反 D、 D．流速相同，流向相反

正确答案： A

48、 下列有关再生剂用量与树脂再生度的关系表述错误的是（ ）。单选

A、 A．再生剂用量越少，树脂的再生度越低 B、 B．适当增加再生剂的比耗，可提高树脂的再生度C、

C．再生剂的比耗增加到一定量后，树脂的再生度不会再有明显提高D、 D．再生剂的比耗与树脂的再生度成反比

正确答案： D

49、 过滤器在反洗时（ ）。单选

A、 A．反洗强度越大越好 B、 B．滤层膨胀率越高越好C、 C．反洗时间越长越好D、 D．反洗强度应掌握适当

正确答案： D

50、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

51、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点 B、 B．均匀变薄 C、 C．脆性断裂 D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B

52、 离子交换器橡胶衬里防腐层进行高频电火花试验时，发现局部有“漏电”现象，应（ ）。单选

A、 A．更换橡胶衬里防腐层 B、 B．采取适当措施进行修补，修补后重新进行电火花检验C、 C．判定此台离子交换器报废 D、

D．涂刷防腐漆

正确答案： B

53、 当温度一定时，水的pH值对除碳器除CO2效果的影响是（ ）。单选

A、 A．进水pH越低，对除CO2越有利 B、 B．出水pH越低，对除CO2越有利C、 C．进水pH越高，对除CO2越有利 D、

D．进、出水pH越接近，对除CO2越有利

正确答案： A

54、 澄清池最佳加药量、最佳运行条件需通过（ ）获得。单选

A、 A．运行经验 B、 B．计算C、 C．调整试验D、 D．监测澄清池出水水质

正确答案： C

55、 锅炉酸洗采用盐酸或硝酸清洗时，温度宜控制在（ ）。单选

A、 A．20～30℃ B、 B．45～55℃C、 C．55～70℃ D、 D．65℃以上

正确答案： B

56、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。单选

A、 A．大 B、 B．小C、 C．相同 D、 D．与进水有关

正确答案： A

57、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。单选

A、 A．排污装置B、 B．蒸汽管道 C、 C．给水管道、省煤器 D、 D．汽水分离装置

正确答案： C

58、 为改善强碱性交换树脂对硅酸的置换效果,再生液的温度最好控制在( )。单选

A、 A. 15-35℃ B、 B. 35-50℃ C、 C.15-50℃ D、 D.>60℃

正确答案： B

59、 反渗透设备膜表面易生成的沉积物是（ ）单选

A、 A．碳酸钠、硫酸钠、胶体硅、有机物等 B、 B．氢氧化镁、氯化钙、硫酸钙、胶体硅、有机物等C、

C．碳酸钙、硫酸钙、金属氧化物、胶体硅、有机物等 D、 D．金属氧化物、氯化钙、硫酸钙、胶体硅、有机物等

正确答案： C

60、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

61、 锅炉割管的长度一般为（ ）。单选

A、 A．300～850mm B、 B．500～800mmC、 C．600～1000mm D、 D．满足取样需要即可

正确答案： C

62、 决定锅炉是否需要化学清洗，是根据锅炉（ ）。单选

A、 A．炉管平均沉积物量B、 B．炉管向火侧沉积物量C、 C．炉管背火侧沉积物量 D、 D．锅筒沉积物量

正确答案： B

63、 对于离子交换剂的保护层正确的叙述是（ ）。单选

A、 A、离子交换剂的颗粒越大，保护层越薄，工作交换容量越大B、 B、离子交换剂的颗粒越厚，保护层越薄，工作交换容量越小C、

C、离子交换剂的颗粒越厚，保护层越薄，工作交换容量越大

正确答案： B

64、 在同样的运行流速下，原水中（ ），树脂工作交换容量会有所下降。单选

A、 A．温度升高 B、 B．要除去的物质含量降低C、 C．含盐量降低 D、 D．要除去的物质含量增高

正确答案： D

65、 混凝、沉淀或澄清处理后残留有少量细小的悬浮颗粒，应通过（ ）除去。单选

A、 A．进一步混凝处理B、 B．过滤处理C、 C．调整试验D、 D．进一步沉淀或澄清处理

正确答案： B

66、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。单选

A、 A．化学反应 B、 B．物理反应 C、 C．分解反应 D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D

67、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。单选

A、 A．蒸汽用途 B、 B．锅炉类型 C、 C．水汽质量 D、 D．锅炉数量

正确答案： C

68、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并立即送医务室急救。单选

A、 A．清水冲洗，再以0.5%的氢氧化钠溶液清洗B、 B．清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗C、

C．清水冲洗，再以5%的氢氧化钠溶液清洗D、 D．清水冲洗，再以5%的碳酸氢钠溶液清洗

正确答案： B

69、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。单选

A、 A．检验单位 B、 B．监理单位 C、 C．调试单位D、 D．制造单位

正确答案： C

70、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

71、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

72、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

73、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

74、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

75、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

76、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。单选

A、 A．1000～10000 B、 B．2000～20000C、 C．3000～30000 D、 D．5000～50000

正确答案： B

77、 额定工作压力10.1～12.6MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ LD、 D．5～15mg/ L

正确答案： B

78、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

79、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

80、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A．当天 B、 B．届满前半个月 C、 C．届满前1个月 D、 D．届满后1个月

正确答案： C

81、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升 B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升C、 C．其中含NaOH 4g D、 D．含NaOH

0.1mol

正确答案： A、B

82、 用离子浓度计测定蒸汽钠含量时，一般应采用（ ）与（ ）进行定位。不定项选择

A、 A．标准缓冲溶液 B、 B．pNa4标准溶液 C、 C．pNa5标准溶液 D、 D．PNa6标准溶液

正确答案： C、D

83、 溶液的电导率与电解质的( )等有关不定项选择

A、 A.性质B、 B.浓度C、 C.溶液温度D、 D.溶液的流速

正确答案： A、B、C

84、 如果将过滤器运行至出水浊度显著增大时才进行反洗，将造成（ ）。不定项选择

A、 A．滤料难以反洗干净 B、 B．滤料截污容量下降 C、 C．出水质量恶化 D、 D．运行周期缩短

正确答案： A、C

85、 EDI浓水流量低的可能原因（ ）。不定项选择

A、 A．浓水循环泵运行不正常 B、 B．模块堵塞C、 C．给水流量过高 D、 D．流量开关故障

正确答案： A、B、D

86、 汽包内常见的汽水分离装置主要有：（）等。不定项选择

A、 A．旋风分离器 B、 B．波形板百叶窗求 C、 C．多孔板 D、 D．导流槽

正确答案： A、B、C

87、 锅水PO43-含量过高的可能危害是（ ）。不定项选择

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量 B、 B．对锅炉造成腐蚀C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能 D、

D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： A、C、D

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。不定项选择

A、 A．树脂量不够 B、 B．无水处理设备 C、 C.锅炉水质不合格 D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C

89、 根据TSG G5001《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，锅炉水处理设备出厂时，至少应提供下例（ ）技术资料。不定项选择

A、 A．水处理设备图样 B、 B．中文设备安装、使用说明书C、 C．英文设备安装、使用说明书 D、 D．产品质量证明文件

正确答案： A、B、D

90、 饱和蒸汽品质不好的原因有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质差B、 B．汽水分离装置故障C、 C．锅炉运行状况不稳定D、 D．锅炉排污量小

正确答案： A、B、C、D

（四）

1、 烟气在管内流动，汽水在管外流动的锅炉称为水管锅炉。（ ）判断

正确答案： 错误

2、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ）判断

正确答案： 正确

3、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 锅炉的循环回路通常为：水从锅筒经下降管流入下联箱，再经下联箱流入水冷壁管，在水冷壁管中受热后成为汽水混合物向上再流入锅筒。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　）判断

正确答案： 正确

9、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用试剂水清洗。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 大反洗时，既要使树脂层充分膨胀，又要防止正常的树脂颗粒冲出。（　　）判断

正确答案： 正确

11、 为了及时排除水渣，锅炉加药后应尽快进行排污。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 通常膜处理装置只有在自动运行模式下，PLC系统才能起作用。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 金属遭到破坏的现象称为金属腐蚀。判断

正确答案： 错误

14、 中、高压锅炉中，水垢或水渣沉积物下都容易发生垢下腐蚀。 （ ）判断

正确答案： 正确

15、 经反渗透处理后的除盐水可作为给水进入锅炉。 （ ）判断

正确答案： 错误

16、 为了避免蒸汽中氨的干扰，凝结水的电导率应经氢离子交换后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

17、 ??? 混床出水水质特点是水质高、稳定。（ ）判断

正确答案： 正确

18、 锅炉停用期间的腐蚀速度要小于锅炉运行时的腐蚀速度。（ ）判断

正确答案： 错误

19、 除碳器运行中，降低水的pH，提高温度，有利于除去CO2。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 交换器中湿树脂的装载量可根据树脂的湿视密度来计算。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 牌号为001×7树脂即为交联度为7％的苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂。（ ）判断

正确答案： 正确

22、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ）判断

正确答案： 正确

23、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。判断

正确答案： 正确

24、 打碎大块苛性碱时，可先用废布包住，以免细块飞出。（ ）判断

正确答案： 正确

25、 锅炉化学清洗只要清洗干净，可以不接受特种设备检验检测机构的监督检验。判断

正确答案： 错误

26、 修改后的《特种设备安全监察条例》从2009年5月1日起执行。判断

正确答案： 正确

27、 Ⅱ类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。判断

正确答案： 正确

28、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

29、 取得Ⅱ类水处理作业人员资格证书的，可从事I类水处理工作。判断

正确答案： 错误

30、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。判断

正确答案： 错误

31、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。单选

A、 A．水管锅炉 B、 B．DZL型锅炉 C、 C．直流锅炉 D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D

32、 6.???????? 水垢成份含硅量较高时，应使用（ ）进行分解。单选

A、 A、盐酸 B、 B、王水C、 C.碱熔法D、 D.硫酸

正确答案： C

33、 为了减少排污造成的水量和热能损失，可将连续排污水引入专用的扩容器，由于排污水在扩容器内压力骤降，会产生部分蒸汽，一般可将这些蒸汽送往（

）。单选

A、 A．汽包B、 B．除氧器 C、 C．给水 D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： B

34、 容量分析中，滴定误差的大小取决于（ ）。单选

A、 A．操作的正确性 B、 B．滴定管的准确度C、 C．指示剂的性质D、 D．水样来源

正确答案： C

35、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

36、 ????? 磷钒钼黄分光光度法测定水中的磷酸根离子时，一般在（ ）波长下测定。单选

A、 A、＜355nm B、 B、530nm C、 C、420nmD、 D．550nm

正确答案： C

37、 溶液的电导率随着温度升高而增大，因此电导率统一规定以（ ）为基准温度。单选

A、 A．0℃ B、 B．20℃ C、 C．25℃ D、 D．30℃

正确答案： C

38、 某锅水酚酞碱度为8 mmol/L，总碱度为10 mmol/L，溶解固形物含量为3000mg/L，则相对碱度为（ ）。单选

A、 A．0 B、 B．0. 08 C、 C．0.10 D、 D．0.20

正确答案： B

39、 采用分光光度法测定时，应将仪器的波长调节至被测物质溶液的（ ）波长。单选

A、 A．可见光 B、 B．紫外光 C、 C．红外光 D、 D．最大吸收

正确答案： D

40、 直流锅炉与自然循环锅炉的主要区别是（ ）。单选

A、 A．直流锅炉没有水管 B、 B．直流锅炉没有过热器C、 C．直流锅炉没有汽包D、 D．直流锅炉对水处理要求高

正确答案： C

41、

配制硫酸标准溶液2500mL，浓度标定结果为C(1/2H2SO4)＝0.093mol/L，标定时用去该硫酸100mL，若要求调整该硫酸标准溶液的浓度为C(1/2H2SO4)＝0.1000mol/L，尚需加浓硫酸（

）。（浓硫酸比重1.84，浓度为C(1/2H2SO4)＝36mol/L）。单选

A、 A．0.30 mL B、 B．0.47 mL C、 C．0.49 mL D、 D．1.3 mL

正确答案： B

42、 靛蓝二磺酸钠比色法测定溶解氧适用于含氧量（ ）的水样。单选

A、 A．2～100mg/LB、 B．2～100ug/LC、 C．＞20ug/L D、 D．＜20ug/L

正确答案： B

43、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。单选

A、 A．20℃B、 B．40℃C、 C．60℃D、 D．80℃

正确答案： B

44、 用酸度计测定pH时，应采用相应的（ ）来校正电极。单选

A、 A．温度计 B、 B．标准缓冲溶液 C、 C．蒸馏水 D、 D．Ⅰ级纯水

正确答案： B

45、 当溶液的[H+]＞[OH-]时，溶液呈（ ）。单选

A、 A．中性 B、 B．强碱性 C、 A C．弱碱性 D、 D．酸性

正确答案： D

46、 再生时如再生液浓度太大，反而会使再生效果降低，原因是（ ）。单选

A、 A、使双电层中的扩散层受到压缩，活动范围变小B、 B、使双电层中的扩散层变大C、 C、使双电层中的扩散层改变

正确答案： A

47、 带有各种杂质的过热蒸汽进入汽轮机后，由于压力和温度降低，杂质在蒸汽中的（

）随之降低，当下降到低于它在蒸汽中的含量时，就会析出沉淀，并沉积在蒸汽流通部位。单选

A、 A．溶解度 B、 B．水滴 C、 C．机械携带 D、 D．含量

正确答案： A

48、 下列有关再生剂用量与树脂再生度的关系表述错误的是（ ）。单选

A、 A．再生剂用量越少，树脂的再生度越低 B、 B．适当增加再生剂的比耗，可提高树脂的再生度C、

C．再生剂的比耗增加到一定量后，树脂的再生度不会再有明显提高D、 D．再生剂的比耗与树脂的再生度成反比

正确答案： D

49、 活性炭受悬浮物或胶体污染而影响吸附过滤时，可采用（ ）的方法来清洗。单选

A、 A．反冲洗B、 B．蒸汽吹洗C、 C．高温焙烧D、 D．有机溶剂萃取

正确答案： A

50、 锅炉水冷壁管内结垢可造成（ ）。单选

A、 A．传热增加，管壁温度升高 B、 B．传热减弱，管壁温度降低 C、 C．传热增加，管壁温度降低 D、 D．传热减弱，管壁温度升高

正确答案： D

51、 固定床反洗膨胀高度，通常为（ ）。单选

A、 A．树脂层高的40％~50％ B、 B．石英砂垫层高的30%~40%C、 C．设备总高40%~50% D、

D．设备总高50%~80%

正确答案： A

52、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

53、 锅炉进行钝化时，如果钝化剂用量不足，不能形成完整致密的保护膜，则（ ）。单选

A、 A．能节省酸液 B、 B．更能抑制腐蚀 C、 C．会增加腐蚀的危险 D、 D．减少循环流速

正确答案： C

54、 EDI的产品水与进水压差增加的主要原因是（ ）。单选

A、 A．产品水出口有异物堵塞 B、 B．运行流量增加C、 C．离子交换膜结垢 D、 D．运行温度升高

正确答案： B

55、 在同样的运行流速下，原水中（ ），树脂工作交换容量会有所下降。单选

A、 A．温度升高 B、 B．要除去的物质含量降低C、 C．含盐量降低 D、 D．要除去的物质含量增高

正确答案： D

56、 为了防止活性余氯对树脂的破坏作用，离子交换器进水余氯含量应小于（ ）。单选

A、 A．0.1mg/L B、 B．0.2mg/L C、 C．0.3 mg/L D、 D．0.5 mg/L

正确答案： A

57、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。单选

A、 A．大 B、 B．小 C、 C．相等 D、 D．难判断

正确答案： A

58、 工作交换容量表示一定量的离子交换树脂（ ）。单选

A、 A．交联度和活性基团的总量 B、 B．能交换Ca2+、Mg2+的量C、 C．活性基团的总量 D、 D．在工作状态下所能交换离子的量

正确答案： D

59、 混凝、沉淀或澄清处理后残留有少量细小的悬浮颗粒，应通过（ ）除去。单选

A、 A．进一步混凝处理B、 B．过滤处理C、 C．调整试验D、 D．进一步沉淀或澄清处理

正确答案： B

60、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。单选

A、 A．MgO·2SiO2 B、 B．Mg3 (PO4)2 C、 C．CaCO3 D、 D．Ca10(OH) 2((PO4)6

正确答案： B

61、 强碱性OH树脂失效时，会出现（ ）。单选

A、 A、PH值下降，SiO2上升，电导离上升；B、 B、PH值下降，SiO2上升，电导率先略微下降后上升；C、

C、PH值下降，SiO2下降，电导率先略微下降后上升；

正确答案： B

62、

某热电公司一台蒸发量为220t/h的锅炉，每天运行24h，若给水硬度＝1.0μmol/L，锅炉排污率控制在1％左右，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－10mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（

）。单选

A、 A．1.2 kg B、 B．1.8 kg C、 C．2.2 kg D、 D．2.9 kg

正确答案： D

63、 下例除盐处理系统中，不能直接作为电站锅炉补给水的是（ ）。单选

A、 A．一级或者二级阴阳离子交换；B、 B．一级或者二级阴阳离子交换再加混床C、 C．一级或者二级反渗透； D、

D．一级或者二级反渗透再加混床

正确答案： C

64、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

65、 下列有关水垢与水渣的区别，说法正确的是（ ）。单选

A、 A．水垢是粘结在受热面上，而水渣是在锅水中析出的B、 B．水垢将影响锅炉传热，而水渣不影响转热C、

C．水垢对锅炉有危害需及时除去，而水渣无危害不必除去D、 D．水垢的化学成份主要是钙镁盐类，而水渣的化学成份主要是碱性物质

正确答案： A

66、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。单选

A、 A．工作质量 B、 B．工作设备 C、 C．工作性质D、 D．工作量

正确答案： A

67、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀 B、 B．粘膜损害 C、 C．喉炎 D、 D．肺炎

正确答案： C

68、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

69、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。单选

A、 A．水倒入浓硫酸中 B、 B．浓硫酸倒入水中 C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中

正确答案： B

70、 浓硝酸与（ ）相互作用，会导致燃烧。单选

A、 A．过氧化氢 B、 B．有机物 C、 C．硝酸钾 D、 D．硫酸

正确答案： B

71、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。单选

A、 A．清洗单位 B、 B．上级部门 C、 C．锅炉检验检测机构 D、 D．使用单位

正确答案： C

72、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

73、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

74、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

75、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。单选

A、 A．每年一次 B、 B．每半年一次 C、 C．每季度一次 D、 D．每月一次

正确答案： D

76、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

77、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ L C、 C．2～10mg/ L D、 D．5～15mg/ L

正确答案： D

78、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

79、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

80、 《特种设备安全安全监察条例》规定，“锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受（

）实施的水（介）质处理定期检验。单选

A、 A．特种设备检验检测机构 B、 B．工商部门C、 C．水处理公司 D、 D．上级部门

正确答案： A

81、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升 B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升C、 C．其中含NaOH 4g D、 D．含NaOH

0.1mol

正确答案： A、B

82、 采样的基本要求是（ ）不定项选择

A、 A.样品要有代表性B、 B.在采出后不被污染C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C

83、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。不定项选择

A、 A．蒸馏水 B、 B．自来水 C、 C．井水 D、 D．除盐水

正确答案： A、D

84、 锅炉下例现象由腐蚀引起的是（ ）。不定项选择

A、 A．锅炉出力下降 B、 B．锅水呈红锈色 C、 C．金属表面有凹坑D、 D．金属表面有小鼓包

正确答案： B、C、D

85、 反渗透高压泵进口应设有（ ）保护，出口应设有（ ）保护。不定项选择

A、 A．低压 B、 B．高压 C、 C．低压和高压 D、 D．断电

正确答案： A、B

86、 混凝的作用就是在混凝剂的作用下，异性电荷（ ）和电（

）作用，破坏其稳定性，使相互碰撞的微小颗粒能粘结成较大的絮状物从水中沉淀下来。不定项选择

A、 A．相斥 B、 B．相吸 　　　C、 C．电中和 D、 　　 D．电离

正确答案： B、C

87、 水垢按其主要化学成分可分为( )不定项选择

A、 A.钙镁水垢B、 B.铜铁垢C、 C.硅酸盐水垢D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D

88、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放，不定项选择

A、 A．强碱 B、 B．强酸 C、 C．氯化钡 D、 D．氯化钾

正确答案： A、B

89、 凝汽器铜管局部腐蚀种类（ ）不定项选择

A、 A．脱锌腐蚀B、 B．冲击腐蚀C、 C．沉积腐蚀D、 D．应力腐蚀E、 E.热点腐蚀

正确答案： A、B、C、D、E

90、 对水质不合格造成锅炉严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，市、地级安全监察机构有权（ ）或按有关规定进行处理。不定项选择

A、 A．要求限期改正 B、 B．进行刑事处罚C、 C．进行罚款处理 D、 D．吊销锅炉适用登记证

正确答案： A、C

(五）

1、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

2、 锅炉排污目的是为了降低锅水浓度、保持蒸汽质量良好、排除水渣，防止锅炉结垢和腐蚀。 （ ）判断

正确答案： 正确

3、 实验室配制的碱溶液应装在玻璃瓶中。（　）判断

正确答案： 错误

4、 烟气在管内流动，汽水在管外流动的锅炉称为水管锅炉。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 欲将标准溶液稀释至一定体积，应采用容量瓶。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。判断

正确答案： 正确

7、 pH越低，水的酸性越小。（　）　判断

正确答案： 错误

8、 化学反应达到平衡时，反应物与生成物浓度不再变化，说明反应停止了。（　）判断

正确答案： 错误

9、 胶体杂质通过静止沉淀一定时间即可除去。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 水渣若不及时排污除去，会转化成二次水垢。（ ）判断

正确答案： 正确

11、 锅水中应维持一定量的磷酸根，主要目的是防止蒸汽质量恶化。（ ）判断

正确答案： 错误

12、 防止锅炉氧腐蚀的有效方法是降低给水中的溶解氧含量。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 树脂的颗粒越小，交换速度越快。()判断

正确答案： 正确

14、 树脂颗粒大小不一、颜色混杂不匀、半球状颗粒较多、耐磨性较差，往往都是质量较差甚至是伪劣树脂。判断

正确答案： 正确

15、 为了避免蒸汽中氨的干扰，凝结水的电导率应经氢离子交换后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

16、

一般易溶盐在锅水中的浓度总是随着锅水的蒸发浓缩而增大的，但有的中、高压汽包锅炉，在运行中却会出现一种反常的水质现象，即：当锅炉负荷增高时，锅水中某些易溶于水的钠盐（如Na3PO4、Na2SiO3、Na2SO4）浓度会明显降低；而当锅炉负荷减小或停炉时，这些钠盐浓度却又会重新增大。这种异常的水质现象被称为盐类“隐藏”现象，或称为盐类暂时消失现象判断

正确答案： 正确

17、 顺流再生交换器的再生操作步骤为：反洗→进再生液→置换洗→正洗→运行。（　　）判断

正确答案： 正确

18、 当水样中硅含量很小时，应用正丁醇等有机溶剂萃取后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

19、 金属遭到破坏的现象称为金属腐蚀。判断

正确答案： 错误

20、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 提高温度可加快反应速度，因此适当提高再生液的温度可提高树脂的再生效果。判断

正确答案： 正确

22、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。判断

正确答案： 正确

23、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。判断

正确答案： 错误

25、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

26、 Ⅱ类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。判断

正确答案： 正确

27、 修改后的《特种设备安全监察条例》从2009年5月1日起执行。判断

正确答案： 正确

28、 持证锅炉水处理人员应树立良好的职业道德，应对其承担的工作质量负责。判断

正确答案： 正确

29、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。判断

正确答案： 错误

30、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

31、

配制2000mL硫酸标准溶液，量取其中20.00mL至锥形瓶，加80mL不含二氧化碳的蒸馏水和2滴酚酞指示剂，用C(OH-)0.1000mol/LNaOH标准溶液滴定至溶液呈粉红色，消耗碱标准溶液19.00mL，此硫酸浓度C(1/2H2SO4)为（

）。单选

A、 A．0.095 mol/L B、 B．0.100mol/L C、 C．0.120mol/L D、 D．0.150mol/L

正确答案： A

32、 ????? 磷钒钼黄分光光度法测定水中的磷酸根离子时，一般在（ ）波长下测定。单选

A、 A、＜355nm B、 B、530nm C、 C、420nmD、 D．550nm

正确答案： C

33、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。单选

A、 A．中性 B、 B．强酸性 C、 C．弱酸性 D、 D．碱性

正确答案： D

34、 用离子浓度计测定水样的钠含量时，无论是定位、清洗电极、水样测定，都应先用（ ）将溶液的pH调整到10左右。单选

A、 A．酸化剂 B、 B．掩蔽剂 C、 C．还原剂 D、 D．碱化剂

正确答案： D

35、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。单选

A、 A．20℃B、 B．40℃C、 C．60℃D、 D．80℃

正确答案： B

36、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

37、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

38、 用盐酸标准液滴定NaOH溶液时，以甲基橙为指示剂，滴定到终点的颜色变化为（ ）。单选

A、 A．由黄色变红色 B、 B．黄色变橙色C、 C．橙色变黄色D、 D．无色变红色

正确答案： B

39、 采用分光光度法测定时，应将仪器的波长调节至被测物质溶液的（ ）波长。单选

A、 A．可见光 B、 B．紫外光 C、 C．红外光 D、 D．最大吸收

正确答案： D

40、 当原水中有NaHCO3存在时，这种水质属于（ ）。单选

A、 A．有永久硬度的水 B、 B．有负硬度的水C、 C．没有暂时硬度的水 D、 D．有非碳酸盐硬度的水

正确答案： B

41、 当溶液pH>10时，普通pH玻璃电极易受被测溶液（ ）影响，使电极电位与溶液pH偏离线性关系，因此测定锅水pH时应选用高钠pH电极。单选

A、 A．氧化剂 B、 B．还原剂 C、 C．胶体物 D、 D．Na+

正确答案： D

42、

测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（

）mg/L。单选

A、 A．850 B、 B．800 C、 C．750 D、 D．700

正确答案： B

43、 C(1/2H2SO4)0.1mol/L硫酸溶液100mL中所含H2SO4质量为（ ）。（注：H2SO4分子量为98）单选

A、 A．4.9克 B、 B．9.8克 C、 C．0.49克 D、 D．0.98克

正确答案： C

44、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

45、 C(AgNO3)0.1mol/L标准液，相当于滴定度为Ｔ＝（ ）mgCl-/mL。（注：Cl原子量为35.5）单选

A、 A．0.1 B、 B．3.55 C、 C．0.028 D、 D．0.0028

正确答案： B

46、 反渗透膜的保护系统应安全可靠，必要时应有（ ）的保护措施。单选

A、 A．防止超压 B、 B．防止浓水阀关闭C、 C．防止水锤冲击 D、 D．防止断电

正确答案： C

47、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。单选

A、 A．只进行锅外处理即可 B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合C、 C．加强锅炉排污 D、 D．进行除氧

正确答案： B

48、 锅炉水冷壁管内结垢可造成（ ）。单选

A、 A．传热增加，管壁温度升高 B、 B．传热减弱，管壁温度降低 C、 C．传热增加，管壁温度降低 D、 D．传热减弱，管壁温度升高

正确答案： D

49、 锅炉进行钝化时，如果钝化剂用量不足，不能形成完整致密的保护膜，则（ ）。单选

A、 A．能节省酸液 B、 B．更能抑制腐蚀 C、 C．会增加腐蚀的危险 D、 D．减少循环流速

正确答案： C

50、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

51、

除盐系统中，一台直径为2000mm的逆流再生阴离子交换器，树脂填装高度为2m，若使用的阴树脂工作交换容量为400mol/m3，再生剂比耗为1.5，则再生一次需30％的氢氧化钠（

）吨。单选

A、 A.0.5B、 B.0.8C、 C.1.0D、 D.1.2

正确答案： A

52、 高压和超高压锅炉采用锅水氢氧化钠处理时，锅水pH值应控制在（ ）。单选

A、 A．8.3～8.8 B、 B．8.8～9.2 C、 C．9.2～9.7 D、 D．9～11

正确答案： B

53、

直径为1500mm的阳离子交换器，树脂填装高度为2500mm，如果树脂的工作交换容量为900mol/m3，所处理的原水平均总阳离子为18.5mmol/L，出水钠含量合格，其周期制水量约可达到（

）m3。单选

A、 A．158 B、 B．188 C、 C．215 D、 D．280

正确答案： C

54、 混床反洗分层不充分将带来（ ）后果。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生时交叉污染影响再生效果 C、 C．运行出力降低 D、 D．混脂效果不好

正确答案： B

55、 无顶压逆流再生式离子交换器再生时，再生液流速宜控制在（ ）。单选

A、 A．2～4m/h B、 B．6～8m/h C、 C．8～10m/hD、 D．10～15m/h

正确答案： A

56、 按腐蚀过程的机理，可以把腐蚀分成（ ）两大类。单选

A、 A．化学腐蚀与应力腐蚀 B、 B．化学腐蚀与电化学腐蚀C、 C．电化学腐蚀与应力腐蚀 D、 D．电化学腐蚀与疲劳腐蚀

正确答案： B

57、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点 B、 B．均匀变薄 C、 C．脆性断裂 D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B

58、 锅炉结垢量最多的部位，是水冷壁受热面热负荷最大的部位，它们是（ ）。单选

A、 A、喷燃器上部1米左右处炉管的向火侧；B、 B、远离喷燃器以上炉管的向火侧；C、 C、喷燃器下部1米处炉管的向火侧D、

D、喷燃器上部1米左右处炉管的背火侧；

正确答案： A

59、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

60、 当过热器沉积物为（ ）时，应在锅炉化学清洗时，将过热器一并进行清洗。单选

A、 A．金属腐蚀产物 B、 B．磷酸钠盐 C、 C．难溶物质 D、 D．金属腐蚀产物或难溶物质

正确答案： D

61、 下例除盐处理系统中，不能直接作为电站锅炉补给水的是（ ）。单选

A、 A．一级或者二级阴阳离子交换；B、 B．一级或者二级阴阳离子交换再加混床C、 C．一级或者二级反渗透； D、

D．一级或者二级反渗透再加混床

正确答案： C

62、 再生时如再生液浓度太大，反而会使再生效果降低，原因是（ ）。单选

A、 A、使双电层中的扩散层受到压缩，活动范围变小B、 B、使双电层中的扩散层变大C、 C、使双电层中的扩散层改变

正确答案： A

63、 进行热力除氧时，被除氧的水一定要加热到（ ）。单选

A、 A．80℃以上 B、 B．100℃ C、 C．103℃～105℃ D、 D．除氧器工作压力相应的沸点

正确答案： D

64、 将出水漏Na+作为阳离子交换器运行控制终点，是因为（ ）。单选

A、 A．Na+容易监测 B、 B．Na+对锅炉有严重的腐蚀性，必须严格控制C、 C．Na+容易除去 D、

D．Na+最后被交换，漏Na+量增大即视为失效

正确答案： D

65、 锅炉酸洗后钝化的目的是在金属表面形成保护膜，其实质是使（ ）。单选

A、 A．阳极产生极化B、 B．阳极产生去极化C、 C．阴极产生极化D、 D．阴极产生去极化

正确答案： A

66、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

67、 电器设备着火时，应使用（ ）灭火。单选

A、 A．泡沫灭火器 B、 B．二氧化碳灭火器C、 C．四氯化碳灭火器 D、 D．干粉灭火器

正确答案： C

68、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。单选

A、 A．安全监察机构 B、 B．锅炉检验单位 C、 C．水质监测单位 D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D

69、 浓硝酸与（ ）相互作用，会导致燃烧。单选

A、 A．过氧化氢 B、 B．有机物 C、 C．硝酸钾 D、 D．硫酸

正确答案： B

70、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀 B、 B．粘膜损害 C、 C．喉炎 D、 D．肺炎

正确答案： C

71、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉，给水溶解氧含量应（ ）。单选

A、 A．≤5.0μg/L B、 B．≤7.0μg/LC、 C．≤10.0μg/LD、 D．≤15.0μg/L

正确答案： D

72、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

73、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

74、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

75、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

76、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。单选

A、 A．清洗单位 B、 B．上级部门 C、 C．锅炉检验检测机构 D、 D．使用单位

正确答案： C

77、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。单选

A、 A．每年一次 B、 B．每半年一次 C、 C．每季度一次 D、 D．每月一次

正确答案： D

78、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉，给水pH应（ ）。单选

A、 A．≥7B、 B．8.2～9.0 C、 C．8.8～9.3D、 D．10.0～12.0

正确答案： C

79、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

80、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

81、 下列属于锅炉排污作用的是（ ）。不定项选择

A、 A．降低锅水含盐量 B、 B．排掉在锅内形成的沉渣C、 C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫 D、 D．除去水中的溶解氧

正确答案： A、B、C

82、 下列表述中，符合型号为HG-130-9.8-M锅炉的是（ ）。不定项选择

A、 A．蒸汽压力为 9.8MPa B、 B．蒸发量为130t/h C、 C．适用燃料为Ⅱ类烟煤 D、 D．单锅筒横置式链条炉排

正确答案： A、B

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3） B、 B.[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、

C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C

84、 停（备）用机组，锅炉启动时，给水质量可适当放宽，但热启动锅炉应在（ ）内、冷启动锅炉应在（ ）内达到合格标准值。不定项选择

A、 A．2小时 B、 B．4小时 C、 C．6小时D、 D．8小时

正确答案： A、D

85、 浮动床与固定床相比，其运行特点是（ ）不定项选择

A、 A．出力大 B、 B．适用于连续运行C、 C．对进水浊度要求严 D、 D．要求一定的稳定进水压力

正确答案： A、B、C、D

86、 从离子交换树脂的选择顺序可知，弱碱性阴树脂易除去水中（ ）。不定项选择

A、 A．SO42- B、 B．Cl- C、 C．HCO3-D、 D．HSiO3-

正确答案： A、B

87、 下列物质中易破坏金属保护膜的是（ ）。不定项选择

A、 A．溶解氧 B、 B．H+ C、 C．PO43－ D、 D．Cl－

正确答案： B、D

88、 下列情况处理不正确的是（ ）。不定项选择

A、 A．酒精灯失火时用水浇灭B、 B．固体氢氧化钠沾在皮肤上，立即用酸中和C、 C．碱溶液流到桌上，用盐酸中和D、

D．浓硫酸沾到皮肤上，迅速用布拭去，并立即用水冲洗，涂抹3%的碳酸氢钠溶液

正确答案： A、B、C

89、 饱和蒸汽品质不好的原因有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质差B、 B．汽水分离装置故障C、 C．锅炉运行状况不稳定D、 D．锅炉排污量小

正确答案： A、B、C、D

90、 锅水中，（ ）会产生易溶盐类“隐藏”现象。不定项选择

A、 A．硫酸钠B、 B．硅酸钠C、 C．磷酸三钠 D、 D．氯化钠

正确答案： A、B、C

(六）

1、 锅炉正常运行时，水冷壁管中工质的温度比锅筒内的温度高。（ ）判断

正确答案： 错误

2、 在氧化还原反应中，化合价升高的物质是氧化剂，其本身被还原。（　）判断

正确答案： 错误

3、 火管锅炉是指烟气在受热面管子内流动，水或汽水混合物在管子外流动的锅炉。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用试剂水清洗。（ ）判断

正确答案： 错误

5、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 空白试验是在不加试样的条件下，按照与试样分析相同的操作步骤和测定条件，进行分析试验。（ ）判断

正确答案： 正确

7、 容量分析中，等量点与滴定终点的差值称为滴定误差。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 pH越低，水的碱性越小。（　）判断

正确答案： 正确

9、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 1升溶液中所含溶质的物质的量，叫做物质的量浓度。判断

正确答案： 正确

11、 金属遭到破坏的现象称为金属腐蚀。判断

正确答案： 错误

12、 除盐处理时，根据出水的酸度就可判断阳床是否失效。 （ ）判断

正确答案： 错误

13、 当饱和蒸汽汽质较好而过热蒸汽汽质不良时，表明蒸汽在减温器内受到了污染。 （ ）判断

正确答案： 正确

14、 蒸汽中如果含有较多的CO2和NH3等气体杂质，会导致热力设备的酸性腐蚀和铜管的腐蚀。 （ ）判断

正确答案： 正确

15、 锅水中的盐类物质都会加速腐蚀。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 一般固定床离子交换器，交换剂的填装高度应适当，通常应留有树脂高度的40%～60%的空间作为反洗膨胀高度。 （ ）判断

正确答案： 正确

17、 当水样中硅含量很小时，应用正丁醇等有机溶剂萃取后测定。 （ ）判断

正确答案： 正确

18、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以电化学腐蚀为主。 （ ）判断

正确答案： 正确

19、 水在锅炉内受热，温度升高到一定值，其蒸汽压大于大气压力时，水就开始沸腾，这时的温度就叫该压力下的沸点。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 ??? 混床出水水质特点是水质高、稳定。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 通常膜处理装置只有在自动运行模式下，PLC系统才能起作用。（ ）判断

正确答案： 正确

22、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ）判断

正确答案： 错误

23、 易爆物品、剧毒药品应有两把锁，钥匙分别由两人保管。使用和报废药品应有严格的管理制度。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。判断

正确答案： 正确

25、 锅炉水处理系统、设备安装完毕后，无需调试，应立即投入使用。判断

正确答案： 错误

26、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

27、 特种设备生产单位和使用单位应建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。判断

正确答案： 正确

28、 Ⅱ类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。判断

正确答案： 正确

29、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。判断

正确答案： 错误

30、 持证锅炉水处理人员应树立良好的职业道德，应对其承担的工作质量负责。判断

正确答案： 正确

31、 直流锅炉与自然循环锅炉的主要区别是（ ）。单选

A、 A．直流锅炉没有水管 B、 B．直流锅炉没有过热器C、 C．直流锅炉没有汽包D、 D．直流锅炉对水处理要求高

正确答案： C

32、 溶液的电导率随着温度升高而增大，因此电导率统一规定以（ ）为基准温度。单选

A、 A．0℃ B、 B．20℃ C、 C．25℃ D、 D．30℃

正确答案： C

33、 某锅水酚酞碱度为8 mmol/L，总碱度为10 mmol/L，溶解固形物含量为3000mg/L，则相对碱度为（ ）。单选

A、 A．0 B、 B．0. 08 C、 C．0.10 D、 D．0.20

正确答案： B

34、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。单选

A、 A．水管锅炉 B、 B．DZL型锅炉 C、 C．直流锅炉 D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D

35、 容量分析中，滴定误差的大小取决于（ ）。单选

A、 A．操作的正确性 B、 B．滴定管的准确度C、 C．指示剂的性质D、 D．水样来源

正确答案： C

36、 称取无水碳酸钠5.2990克，配成500.00毫升溶液，此溶液的浓度C（1/2Na2CO3）为(

)。（注：Na2CO3分子量为105.98）单选

A、 A．0.20 mol/L B、 B．0.10 mol/L C、 C．0.05 mol/L D、 D．0.50 mol/L

正确答案： A

37、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

38、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

39、 当水中同时含有（ ）时，它们会因发生化学反应而不能同时存在。单选

A、 A．氢氧根与碳酸根B、 B．碳酸根与碳酸氢根C、 C．碳酸根与氯根 D、 D．氢氧根与碳酸氢根

正确答案： D

40、 ????? 磷钒钼黄分光光度法测定水中的磷酸根离子时，一般在（ ）波长下测定。单选

A、 A、＜355nm B、 B、530nm C、 C、420nmD、 D．550nm

正确答案： C

41、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。单选

A、 A．20℃B、 B．40℃C、 C．60℃D、 D．80℃

正确答案： B

42、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

43、 当溶液的[H+]＞[OH-]时，溶液呈（ ）。单选

A、 A．中性 B、 B．强碱性 C、 A C．弱碱性 D、 D．酸性

正确答案： D

44、 电化学分析法是基于被测溶液的各种（ ）性质，来确定其组成和含量的方法。单选

A、 A．物理 B、 B．化学 C、 C．电化学 D、 D．不稳定

正确答案： C

45、 6.???????? 水垢成份含硅量较高时，应使用（ ）进行分解。单选

A、 A、盐酸 B、 B、王水C、 C.碱熔法D、 D.硫酸

正确答案： C

46、 强碱性OH树脂失效时，会出现（ ）。单选

A、 A、PH值下降，SiO2上升，电导离上升；B、 B、PH值下降，SiO2上升，电导率先略微下降后上升；C、

C、PH值下降，SiO2下降，电导率先略微下降后上升；

正确答案： B

47、 浮动床再生时一般操作步骤为（ ）。单选

A、 A．落床→进再生液→置换→成床清洗→运行 B、 B．反洗→进再生液→置换→正洗→运行C、

C．小反洗→排水→进再生液→置换→正洗→运行D、 D．落床→进再生液→置换→反洗→运行

正确答案： A

48、 某逆流再生阳离子交换器，直径为2000mm，树脂层高为2500mm，采用盐酸作再生剂。若每次再生用纯度为30%的盐酸1.2

t，进交换器的再生液浓度为4%(密度≈1)，再生液流速控制在3m/h，进再生液的时间约需（ ）。单选

A、 A．30min B、 B．45min C、 C．57min D、 D．65min

正确答案： C

49、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

50、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。单选

A、 A．排水装置损坏B、 B．运行流速太快 C、 C．反洗强度太大D、 D．树脂破碎

正确答案： C

51、 以氧化铁为主的锅炉酸洗时，常采用的清洗剂是（ ）。单选

A、 A．盐酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂B、 B．氢氟酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂C、 C．硫酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂D、

D．EDTA作酸洗剂，加适量的缓蚀剂

正确答案： A

52、 按腐蚀过程的机理，可以把腐蚀分成（ ）两大类。单选

A、 A．化学腐蚀与应力腐蚀 B、 B．化学腐蚀与电化学腐蚀C、 C．电化学腐蚀与应力腐蚀 D、 D．电化学腐蚀与疲劳腐蚀

正确答案： B

53、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。单选

A、 A．MgO·2SiO2 B、 B．Mg3 (PO4)2 C、 C．CaCO3 D、 D．Ca10(OH) 2((PO4)6

正确答案： B

54、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。单选

A、 A．只进行锅外处理即可 B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合C、 C．加强锅炉排污 D、 D．进行除氧

正确答案： B

55、 离子交换树脂如果失水，使用时应（ 　）。单选

A、 A．用水浸泡，使其充分涨开 B、 B．先用8％盐水预处理C、 C．先用饱和盐水浸泡 D、 D．先用6％盐酸清洗

正确答案： C

56、 超高压锅炉饱和蒸汽受Na2SO4、Na3PO4和Na2SiO3污染的主要原因是（ ）。单选

A、 A．溶解携带 B、 B．机械携带 C、 C．机械携带小于溶解携带 D、 D．溶解携带与机械携带之和

正确答案： B

57、 树脂颗粒过大，对运行的影响是（ ）。单选

A、 A．交换容量较低 B、 B．阻力增大C、 C．机械强度较低 D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： A

58、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

59、 高压和超高压锅炉采用锅水氢氧化钠处理时，锅水pH值应控制在（ ）。单选

A、 A．8.3～8.8 B、 B．8.8～9.2 C、 C．9.2～9.7 D、 D．9～11

正确答案： B

60、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

61、 下例除盐处理系统中，不能直接作为电站锅炉补给水的是（ ）。单选

A、 A．一级或者二级阴阳离子交换；B、 B．一级或者二级阴阳离子交换再加混床C、 C．一级或者二级反渗透； D、

D．一级或者二级反渗透再加混床

正确答案： C

62、 铁和铜的腐蚀产物若随给水进入锅炉，将会造成锅炉的（ ）。单选

A、 A、结垢 B、 B、积盐 C、 C、结垢和腐蚀D、 D、汽水共腾

正确答案： C

63、 锅炉使用单位对备用或停用的锅炉及水处理设备，必须做好保养工作，防止锅炉和水处理设备引起（　　）以及树脂中毒。单选

A、 A．严重结垢 B、 B．严重腐蚀C、 C．泄漏 D、 D．干燥

正确答案： B

64、 混床反洗分层不充分将带来（ ）后果。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生时交叉污染影响再生效果 C、 C．运行出力降低 D、 D．混脂效果不好

正确答案： B

65、 澄清池最佳加药量、最佳运行条件需通过（ ）获得。单选

A、 A．运行经验 B、 B．计算C、 C．调整试验D、 D．监测澄清池出水水质

正确答案： C

66、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

67、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。单选

A、 A．水倒入浓硫酸中 B、 B．浓硫酸倒入水中 C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中

正确答案： B

68、 加热（ ）试剂时，必须使用水浴、油浴、砂浴，或用电热套，绝不能用明火。单选

A、 A．有毒 B、 B．腐蚀性 C、 C．挥发性 D、 D．易燃

正确答案： D

69、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。单选

A、 A．安全监察机构 B、 B．锅炉检验单位 C、 C．水质监测单位 D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D

70、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。单选

A、 A．工作质量 B、 B．工作设备 C、 C．工作性质D、 D．工作量

正确答案： A

71、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的pH（26℃）应控制在（ ）。单选

A、 A．8.0～12.0 B、 B．9.0～11.0 C、 C．9.0～10.5 D、 D．9.0～10.0

正确答案： B

72、 《特种设备安全安全监察条例》规定，“锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受（

）实施的水（介）质处理定期检验。单选

A、 A．特种设备检验检测机构 B、 B．工商部门C、 C．水处理公司 D、 D．上级部门

正确答案： A

73、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

74、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

75、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。单选

A、 A．清洗单位 B、 B．上级部门 C、 C．锅炉检验检测机构 D、 D．使用单位

正确答案： C

76、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

77、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

78、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ L C、 C．2～10mg/ L D、 D．5～15mg/ L

正确答案： D

79、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。单选

A、 A．每年一次 B、 B．每半年一次 C、 C．每季度一次 D、 D．每月一次

正确答案： D

80、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

81、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。不定项选择

A、 A．蒸馏水 B、 B．自来水 C、 C．井水 D、 D．除盐水

正确答案： A、D

82、 下列情况中，能使反应进行完全的是（ ）。不定项选择

A、 A．有弱电解质生成 B、 B．有沉淀生成C、 C．物质完全电离成离子 D、 D．有气体物质生成

正确答案： A、B、D

83、 采样的基本要求是（ ）不定项选择

A、 A.样品要有代表性B、 B.在采出后不被污染C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C

84、 树脂在贮存中应注意：( )不定项选择

A、 A.湿态保存B、 B.盐型存放C、 C.防冻防热D、 D.防止污染和发霉

正确答案： A、B、C、D

85、 膜处理装置中膜的污染主要有（ ）不定项选择

A、 A．结垢 B、 B．有机物污染 C、 C．微生物污染 D、 D．胶体物质污染

正确答案： A、B、C、D

86、 影响金属腐蚀的外在因素有（ ）。不定项选择

A、 A．介质的温度B、 B．介质的浓度C、 C．介质的流速 D、 D.介质的种类

正确答案： A、B、C、D

87、 电站锅炉化学清洗后，有下述（ ）情况的，判定为清洗质量不合格。不定项选择

A、 A．金属腐蚀速度的平均值为6g／(m2·h)，腐蚀总量为48 g／m2；B、

B．锅炉清洗表面形成钝化保护膜，金属表面不出现二次浮锈，但有点蚀；C、 C．锅炉除垢率达到85%；D、

D．被清洗的金属表面无明显金属粗晶析出的过洗现象，无镀铜现象；

正确答案： B、C

88、 电站锅炉汽水损失的主要原因（ ）。不定项选择

A、 A．锅炉方面 B、 B．汽轮机机组C、 C.各种水箱D、 D．管道系统

正确答案： A、B、C、D

89、 通过热化学实验可确定的锅炉运行参数有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质标准B、 B．给水水质标准C、 C．汽包水位D、 D．汽包压力

正确答案： A、C

90、 高压和超高压锅炉实施锅炉水协调pH-磷酸盐处理时，锅水控制指标（ ）不定项选择

A、 A．PO43-为4～10mg/LB、 B．pH（25℃）>9.10C、 C．Na/PO4物质的量比为2.3～2.8 D、

D．Na/PO4物质的量比为2.0～2.3

正确答案： A、B、C

(七）

1、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ）判断

正确答案： 正确

2、 碳酸钠也称纯碱，在水溶液中呈碱性，但它属于盐类物质。（　）判断

正确答案： 正确

3、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用试剂水清洗。（ ）判断

正确答案： 错误

6、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 锅炉的循环回路通常为：水从锅筒经下降管流入下联箱，再经下联箱流入水冷壁管，在水冷壁管中受热后成为汽水混合物向上再流入锅筒。（ ）判断

正确答案： 正确

9、 pH越低，水的酸性越小。（　）　判断

正确答案： 错误

10、 石灰预处理能除去水中的二氧化碳和碳酸盐硬度，从而降低硬度和碱度。（ ）判断

正确答案： 正确

11、 除碳器运行中，降低水的pH，提高温度，有利于除去CO2。（ ）判断

正确答案： 正确

12、 高速混床进水装置为挡板加多孔板旋水帽，出水装置为弧型多孔板加水帽。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 弱碱性树脂对酸根的吸着,只能在酸性溶液中进行。判断

正确答案： 正确

14、 原水中残余氯过高会使离子交换树脂发生氧化降解作用，破坏树脂结构，导致树脂报废。判断

正确答案： 正确

15、 沉淀处理的设备中，带泥渣层的称澄清池，不带泥渣层的称沉淀池。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 锅炉酸洗的腐蚀程度可通过挂放在清洗系统中的腐蚀指示片的变化来确定。（ ）判断

正确答案： 正确

17、 原水悬浮物含量较高时会污染树脂，影响树脂的交换能力。判断

正确答案： 正确

18、 牌号为001×7树脂即为强酸性丙稀酸系，交联度为7％的阳离子交换树脂。（ ）判断

正确答案： 错误

19、 锅炉停用期间的腐蚀速度要小于锅炉运行时的腐蚀速度。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ）判断

正确答案： 错误

22、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ）判断

正确答案： 错误

23、

酸碱槽车进厂后应取样化验。用压缩空气顶压卸车时，顶压的压力不准超过槽车允许的压力。严禁在带压下开启法兰泄压。无送气门、空气门的槽车和不准承压的槽车，都禁止用压缩空气顶压卸车。（

）判断

正确答案： 正确

24、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。判断

正确答案： 正确

25、 取得Ⅱ类水处理作业人员资格证书的，可从事I类水处理工作。判断

正确答案： 错误

26、 锅炉使用单位应当按照相应的法规和标准搞好锅炉水处理。判断

正确答案： 正确

27、 锅炉化学清洗只要清洗干净，可以不接受特种设备检验检测机构的监督检验。判断

正确答案： 错误

28、 Ⅱ类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。判断

正确答案： 正确

29、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

30、 持证锅炉水处理人员应树立良好的职业道德，应对其承担的工作质量负责。判断

正确答案： 正确

31、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。单选

A、 A．20℃B、 B．40℃C、 C．60℃D、 D．80℃

正确答案： B

32、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。单选

A、 A．过热蒸汽 B、 B．再热蒸汽 C、 C．饱和蒸汽 D、 D．二次蒸汽

正确答案： C

33、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L溶液1000mL，需称分子量为372.24的EDTA二钠盐（ ）。单选

A、 A．18.6克 B、 B．37.2克 C、 C．74.5克 D、 D．3.7克

正确答案： A

34、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

35、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

36、 用离子浓度计测定水样的钠含量时，无论是定位、清洗电极、水样测定，都应先用（ ）将溶液的pH调整到10左右。单选

A、 A．酸化剂 B、 B．掩蔽剂 C、 C．还原剂 D、 D．碱化剂

正确答案： D

37、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

38、 采用分光光度法测定时，应将仪器的波长调节至被测物质溶液的（ ）波长。单选

A、 A．可见光 B、 B．紫外光 C、 C．红外光 D、 D．最大吸收

正确答案： D

39、

配制2000mL硫酸标准溶液，量取其中20.00mL至锥形瓶，加80mL不含二氧化碳的蒸馏水和2滴酚酞指示剂，用C(OH-)0.1000mol/LNaOH标准溶液滴定至溶液呈粉红色，消耗碱标准溶液19.00mL，此硫酸浓度C(1/2H2SO4)为（

）。单选

A、 A．0.095 mol/L B、 B．0.100mol/L C、 C．0.120mol/L D、 D．0.150mol/L

正确答案： A

40、 当水中同时含有（ ）时，它们会因发生化学反应而不能同时存在。单选

A、 A．氢氧根与碳酸根B、 B．碳酸根与碳酸氢根C、 C．碳酸根与氯根 D、 D．氢氧根与碳酸氢根

正确答案： D

41、 C(AgNO3)0.1mol/L标准液，相当于滴定度为Ｔ＝（ ）mgCl-/mL。（注：Cl原子量为35.5）单选

A、 A．0.1 B、 B．3.55 C、 C．0.028 D、 D．0.0028

正确答案： B

42、

测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（

）mg/L。单选

A、 A．850 B、 B．800 C、 C．750 D、 D．700

正确答案： B

43、 ????? 磷钒钼黄分光光度法测定水中的磷酸根离子时，一般在（ ）波长下测定。单选

A、 A、＜355nm B、 B、530nm C、 C、420nmD、 D．550nm

正确答案： C

44、 当溶液的[H+]＞[OH-]时，溶液呈（ ）。单选

A、 A．中性 B、 B．强碱性 C、 A C．弱碱性 D、 D．酸性

正确答案： D

45、 分析纯试剂用（ ）色标签作标志。单选

A、 A、绿 B、 B、蓝 C、 C、红D、 D．棕

正确答案： C

46、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

47、 锅炉人工取样水样流速（ ）。单选

A、 A．<200mL/minB、 B．300mL/minC、 C．500mL/minD、 D．>700mL/min

正确答案： C

48、 将出水漏Na+作为阳离子交换器运行控制终点，是因为（ ）。单选

A、 A．Na+容易监测 B、 B．Na+对锅炉有严重的腐蚀性，必须严格控制C、 C．Na+容易除去 D、

D．Na+最后被交换，漏Na+量增大即视为失效

正确答案： D

49、 进行热力除氧时，被除氧的水一定要加热到（ ）。单选

A、 A．80℃以上 B、 B．100℃ C、 C．103℃～105℃ D、 D．除氧器工作压力相应的沸点

正确答案： D

50、 混床反洗分层不充分将带来（ ）后果。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生时交叉污染影响再生效果 C、 C．运行出力降低 D、 D．混脂效果不好

正确答案： B

51、 下例除盐处理系统中，不能直接作为电站锅炉补给水的是（ ）。单选

A、 A．一级或者二级阴阳离子交换；B、 B．一级或者二级阴阳离子交换再加混床C、 C．一级或者二级反渗透； D、

D．一级或者二级反渗透再加混床

正确答案： C

52、 反渗透膜是一种用特定的高分子材料制成具有半透性能的薄膜。反渗透装置能够在外加压力作用下，使（ ）透过膜，从而达到除盐的目的。单选

A、 A．盐类物质 B、 B．有机物质 C、 C．水分子 D、 D．悬浮物

正确答案： C

53、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

54、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。单选

A、 A．不变 B、 B．略有增加 C、 C．略有降低 D、 D.不一定

正确答案： B

55、 一般过滤器运行应根据（ ）来确定是否需要反洗。单选

A、 A．水流通过滤层的压力降 B、 B．运行时间C、 C．出水含盐量 D、 D．出水浊度

正确答案： A

56、 再生时如再生液浓度太大，反而会使再生效果降低，原因是（ ）。单选

A、 A、使双电层中的扩散层受到压缩，活动范围变小B、 B、使双电层中的扩散层变大C、 C、使双电层中的扩散层改变

正确答案： A

57、 固定床反洗膨胀高度，通常为（ ）。单选

A、 A．树脂层高的40％~50％ B、 B．石英砂垫层高的30%~40%C、 C．设备总高40%~50% D、

D．设备总高50%~80%

正确答案： A

58、 混凝剂与胶体在聚沉过程中相互结成了长链，组成了许多网眼，使凝聚的絮状沉淀物如一个过滤网下沉，卷扫水中胶体颗粒，形成共沉淀，称其为（

）作用。单选

A、 A．中和B、 B．表面接触C、 C．吸附D、 D．网捕

正确答案： D

59、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。单选

A、 A．防止结垢 B、 B．控制pH值 C、 C．防止苛性脆化 D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C

60、 当过热器沉积物为（ ）时，应在锅炉化学清洗时，将过热器一并进行清洗。单选

A、 A．金属腐蚀产物 B、 B．磷酸钠盐 C、 C．难溶物质 D、 D．金属腐蚀产物或难溶物质

正确答案： D

61、 活性炭受悬浮物或胶体污染而影响吸附过滤时，可采用（ ）的方法来清洗。单选

A、 A．反冲洗B、 B．蒸汽吹洗C、 C．高温焙烧D、 D．有机溶剂萃取

正确答案： A

62、 超高压锅炉饱和蒸汽受NaCl和NaOH污染的主要原因是（ ）。单选

A、 A．溶解携带 B、 B．机械携带 C、 C．机械携带小于溶解携带 D、 D．溶解携带与机械携带之和

正确答案： D

63、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。单选

A、 A．MgO·2SiO2 B、 B．Mg3 (PO4)2 C、 C．CaCO3 D、 D．Ca10(OH) 2((PO4)6

正确答案： B

64、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

65、 水处理中将水先通过强酸性Ｈ型交换剂，再通过强碱性OH型交换剂，其目的是（ ）。单选

A、 A、创造有利于吸着HSiO3-的条件；B、 B、有利于除去水中阴离子；C、 C、防止HCO3-的干扰D、 D、无目的

正确答案： A

66、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀 B、 B．粘膜损害 C、 C．喉炎 D、 D．肺炎

正确答案： C

67、 发生一氧化碳中毒事故时，应立即将中毒者抬到（ ），注意保温，同时打急救电话，在医务人员未到前，对停止呼吸者实施人工呼吸急救措施。单选

A、 A．医院 B、 B．新鲜空气处C、 C．屋外 D、 D．有空调的房间

正确答案： B

68、 电器设备着火时，应使用（ ）灭火。单选

A、 A．泡沫灭火器 B、 B．二氧化碳灭火器C、 C．四氯化碳灭火器 D、 D．干粉灭火器

正确答案： C

69、 凡是能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在（ ）进行。单选

A、 A．无人的地方 B、 B．空气流通较好的地方 C、 C．通风柜中 D、 D．上风口的地方

正确答案： C

70、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。单选

A、 A．安全监察机构 B、 B．锅炉检验单位 C、 C．水质监测单位 D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D

71、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

72、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

73、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

74、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉，给水溶解氧含量应（ ）。单选

A、 A．≤5.0μg/L B、 B．≤7.0μg/LC、 C．≤10.0μg/LD、 D．≤15.0μg/L

正确答案： D

75、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。单选

A、 A．清洗单位 B、 B．上级部门 C、 C．锅炉检验检测机构 D、 D．使用单位

正确答案： C

76、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。单选

A、 A．每年一次 B、 B．每半年一次 C、 C．每季度一次 D、 D．每月一次

正确答案： D

77、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

78、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

79、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉，给水pH应（ ）。单选

A、 A．≥7B、 B．8.2～9.0 C、 C．8.8～9.3D、 D．10.0～12.0

正确答案： C

80、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。单选

A、 A．经合同签定 B、 B．经上级主管部门同意C、 C．经国家级行业协会资质评定 D、 D．自行清洗

正确答案： C

81、 下列关于电解质电离的叙述中，正确的是（ ）。不定项选择

A、 A．碳酸钙在水中的溶解度很小，所以碳酸钙是弱电解质B、

B．碳酸钙在水中的溶解度虽小，但被溶解的碳酸钙全部电离，所以碳酸钙是强电解质C、

C．氯气和氮气的水溶液导电性能都较好，所以它们是强电解质D、 D．水较难电离，纯水几乎不电离，所以水是弱电解质

正确答案： B、D

82、

重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（

）不定项选择

A、 A.气化法B、 B.沉淀法C、 C.容量法

正确答案： A、B

83、 硬度测定时，加入铬黑Ｔ指示剂后，水样如呈蓝色，这是（ ）的颜色，表明水中无（ ）。 不定项选择

A、 A．EDTA B、 B．硬度物质与指示剂络合物C、 C．铬黑T指示剂D、 D．硬度物质

正确答案： C、D

84、 下列情况中会降低树脂机械强度的是（ ）。不定项选择

A、 A．流动床树脂的循环 B、 B．树脂失水 C、 C．再生后的置换 D、 D．进水含盐量增加

正确答案： A、B

85、 下列水处理效果中，属于磷酸盐所起的作用是（ ）。不定项选择

A、 A．提高锅水pH值 B、 B．防止锅炉结生钙垢C、 C．在金属表面形成保护膜 D、 D．增加水渣的流动性E、 E．防止氧腐蚀

正确答案： B、C、D、E、E

86、 如果锅水中存在有（ ），则沉积物下容易发生酸性腐蚀。不定项选择

A、 A．MgCl2 B、 B．CaCl2 C、 C．.NaCl D、 D．CH4

正确答案： A、B

87、 停（备）用机组，锅炉启动时，给水质量可适当放宽，但热启动锅炉应在（ ）内、冷启动锅炉应在（ ）内达到合格标准值。不定项选择

A、 A．2小时 B、 B．4小时 C、 C．6小时D、 D．8小时

正确答案： A、D

88、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放，不定项选择

A、 A．强碱 B、 B．强酸 C、 C．氯化钡 D、 D．氯化钾

正确答案： A、B

89、 凝汽器铜管局部腐蚀种类（ ）不定项选择

A、 A．脱锌腐蚀B、 B．冲击腐蚀C、 C．沉积腐蚀D、 D．应力腐蚀E、 E.热点腐蚀

正确答案： A、B、C、D、E

90、 对水质不合格造成锅炉严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，市、地级安全监察机构有权（ ）或按有关规定进行处理。不定项选择

A、 A．要求限期改正 B、 B．进行刑事处罚C、 C．进行罚款处理 D、 D．吊销锅炉适用登记证

正确答案： A、C

（八）

1、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　）判断

正确答案： 正确

2、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ）判断

正确答案： 错误

3、 氢氧化钠溶液应放置在聚乙烯塑料瓶中保存。（ ）判断

正确答案： 正确

4、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 锅炉能有效地将燃料中的化学能转变为蒸汽的热能。（ ）判断

正确答案： 正确

6、 取样时应先开启取样管的汽水阀门，再慢慢开启冷却水阀门，调节水样温度保持在30℃以下，避免有蒸汽冒出，防止烫伤。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 直流锅炉的特点是没有汽包。 （ ）判断

正确答案： 正确

8、 稀释浓硫酸时，通常是将水缓慢倒入浓流酸中。（ ）判断

正确答案： 错误

9、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ）判断

正确答案： 错误

10、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ）判断

正确答案： 错误

11、 除盐处理时，应根据出水的钠离子含量来判断阳床是否失效。 （ ）判断

正确答案： 正确

12、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 由于离子交换反应是可逆反应，因此动态再生的效果比静态浸泡好。（ ）判断

正确答案： 正确

14、 水的预处理工艺流程主要包括：混凝、沉淀、澄清和过滤。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 1升溶液中所含溶质的物质的量，叫做物质的量浓度。判断

正确答案： 正确

16、 影响蒸汽品质的主要因素，是锅炉通过热力化学试验确定的运行指标，而与锅炉汽包内汽水分离装置和蒸汽清洗装置的效果无关。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、

一般易溶盐在锅水中的浓度总是随着锅水的蒸发浓缩而增大的，但有的中、高压汽包锅炉，在运行中却会出现一种反常的水质现象，即：当锅炉负荷增高时，锅水中某些易溶于水的钠盐（如Na3PO4、Na2SiO3、Na2SO4）浓度会明显降低；而当锅炉负荷减小或停炉时，这些钠盐浓度却又会重新增大。这种异常的水质现象被称为盐类“隐藏”现象，或称为盐类暂时消失现象判断

正确答案： 正确

18、 蒸发、风吹、泄漏和排污是电厂循环水损失的主要原因。判断

正确答案： 正确

19、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ）判断

正确答案： 错误

20、 碱管道采用蒸汽伴热的目的是防止碱液结晶。（ ）判断

正确答案： 正确

21、 降低锅水含盐量的主要方法：提高给水质量、加大锅炉排污、分段蒸发。（ ）判断

正确答案： 正确

22、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。判断

正确答案： 正确

23、 打碎大块苛性碱时，可先用废布包住，以免细块飞出。（ ）判断

正确答案： 正确

24、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。判断

正确答案： 正确

25、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

26、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

27、 锅炉酸洗应经特种设备检验检测机构监督检验。 判断

正确答案： 正确

28、

特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。判断

正确答案： 正确

29、 锅炉水处理人员属于特种设备作业人员，应经培训考核，持证上岗。判断

正确答案： 正确

30、 Ⅱ类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。判断

正确答案： 正确

31、 锅炉底部定期排污的主要目的是排除（ ）。单选

A、 A．水渣 B、 B．泡沫 C、 C．水垢 D、 D．油脂

正确答案： A

32、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

33、 锅炉各项损失中，损失最大的是（ ）。单选

A、 A．散热损失B、 B．化学未完全燃烧损失C、 C．排烟热损失D、 D．机械未完全燃烧损失

正确答案： C

34、 HG-75/5.29-M表示这是（ ）。单选

A、 A．工作压力为 5.29 MPa，出口水温度为75℃ 的热水锅炉B、 B．工作压力为5.29

MPa，额定功率为75MW的热水锅炉C、 C．工作压力为5.29MPa，过额定蒸发量为75t/h的蒸汽锅炉D、 D．工作压力为5.29

MPa，额定功率为75MW的蒸汽锅炉

正确答案： C

35、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。单选

A、 A．氯化钙 B、 B．硫酸钙 C、 C．碳酸钠 D、 D．氯化镁

正确答案： B

36、 用硅钼兰比色法测定微量硅时，加入正丁醇的作用是（ ）。单选

A、 A．氧化硅钼兰 B、 B．萃取硅钼兰 C、 C．还原硅钼兰 D、 D．显色

正确答案： B

37、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。单选

A、 A．加热装置B、 B．冷却装置C、 C．过滤装置 D、 D．吸湿装置

正确答案： B

38、 ? 亚铁与邻菲罗啉生成浅红色络合物，是在PH值为（ ）条件下进行的。单选

A、 A、１～３ B、 B、４～５ C、 C、≥１4D、 D．≤1

正确答案： B

39、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

40、 在测定锅水PO43-的含量时，显色反应应控制在（ ）条件进行。单选

A、 A．酸性 B、 B．中性 C、 C．中性或弱碱性D、 D．强碱性

正确答案： A

41、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。单选

A、 A．有沉淀析出 B、 B．无沉淀析出 C、 C．不一定

正确答案： B

42、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。单选

A、 A．氢氧化钠溶液 B、 B．硫酸溶液 C、 C．硝酸银溶液 D、 D．EDTA溶液

正确答案： C

43、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

44、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。单选

A、 A．6～7 B、 B．8～11C、 C．＞12 D、 D．＜6

正确答案： B

45、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（

）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol）单选

A、 A．4.8克 B、 B．3.5克 C、 C．2.8克 D、 D．17克

正确答案： A

46、 采用石灰沉淀软化处理时，常加入（ ）与混凝剂同时进行混凝处理。单选

A、 A．铝盐 B、 B．铁盐 C、 C．聚合铝 D、 D．铁铝盐

正确答案： B

47、 停（备）用机组，锅炉启动后，并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量可适当放宽，但机组并网后（ ）内应达到合格标准值。单选

A、 A．2小时B、 B．4小时 C、 C．6小时D、 D．8小时

正确答案： D

48、 水垢中导热性能最差的通常是（ ）。单选

A、 A．碳酸盐水垢 B、 B．硅酸盐水垢 C、 C．硫酸盐水垢D、 D．氧化铁垢

正确答案： B

49、 当温度一定时，水的pH值对除碳器除CO2效果的影响是（ ）。单选

A、 A．进水pH越低，对除CO2越有利 B、 B．出水pH越低，对除CO2越有利C、 C．进水pH越高，对除CO2越有利 D、

D．进、出水pH越接近，对除CO2越有利

正确答案： A

50、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。单选

A、 A．氢氧化钠 B、 B．碳酸钠 C、 C．磷酸盐 D、 D．腐植酸钠

正确答案： C

51、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。单选

A、 A．盐酸 B、 B．氢氟酸 C、 C．硝酸 D、 D．草酸

正确答案： A

52、 反渗透设备膜表面沉积金属氧化物后，一般用（ ）进行清洗。单选

A、 A．柠檬酸 B、 B．EDTA C、 C．三聚磷酸钠 D、 D．氨基磺酸

正确答案： B

53、 当过热蒸汽减温器运行正常时，过热蒸汽质量取决于（ ）。单选

A、 A．减温水质 B、 B．饱和蒸汽质量 C、 C．减温器是否泄漏 D、 D．过热蒸汽机械携带量

正确答案： B

54、 锅炉酸洗后，必须进行钝化处理，其主要目的是（ ）。单选

A、 A．进一步除去水垢 B、 B．在金属表面形成保护膜，防止腐蚀C、 C．中和酸液 D、 D．防止再结水垢

正确答案： B

55、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。单选

A、 A．大 B、 B．小 C、 C．相等 D、 D．难判断

正确答案： A

56、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。单选

A、 A．防止结垢 B、 B．控制pH值 C、 C．防止苛性脆化 D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C

57、 当饱和蒸汽在过热器中被加热成过热蒸汽时，所含的小水滴会被（ ）至蒸干，水滴中的某些物质将以结晶析出，当结晶量较多时形成积盐。单选

A、 A．蒸发 B、 B．浓缩 C、 C．挥发 D、 D．蒸发、浓缩

正确答案： D

58、 ? 混床失效后，为了容易分层，可在分层前先通入（ ）溶液，将阴、阳树脂转型，以加大两者密度差，从而加快分层。单选

A、 A、NaOH B、 B、HClC、 C、NaCl

正确答案： A

59、 澄清池最佳加药量、最佳运行条件需通过（ ）获得。单选

A、 A．运行经验 B、 B．计算C、 C．调整试验D、 D．监测澄清池出水水质

正确答案： C

60、 ?? 混床正洗跑树脂有原因是：（ ）。单选

A、 A、石英砂层混乱、造成乱层；B、 B、配水装置上的水帽损坏；C、 C、配水装置上的滤网损坏；D、 D、流速快

正确答案： B

61、 逆流再生阳离子交换器，如果用盐酸溶液作再生剂，其合适的浓度是（ ）。单选

A、 A．10％ B、 B．8～10％ C、 C．3～4％ D、 D．4～6％

正确答案： C

62、 活性炭受悬浮物或胶体污染而影响吸附过滤时，可采用（ ）的方法来清洗。单选

A、 A．反冲洗B、 B．蒸汽吹洗C、 C．高温焙烧D、 D．有机溶剂萃取

正确答案： A

63、

型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（

）。单选

A、 A．1.0 kg B、 B．1.4 kg C、 C．2.0 kgD、 D．2.6 kg

正确答案： B

64、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

65、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。单选

A、 A．下布水装置损坏 B、 AB．运行流速太快 C、 C．反洗强度不够D、 D．树脂破碎

正确答案： A

66、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。单选

A、 A．化学反应 B、 B．物理反应 C、 C．分解反应 D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D

67、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。单选

A、 A．检验单位 B、 B．监理单位 C、 C．调试单位D、 D．制造单位

正确答案： C

68、 下列药剂属于有毒药剂的是（）。单选

A、 A．氯化钡 B、 B．苦味酸 C、 C．高锰酸钾 D、 D．氯化钾

正确答案： A

69、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。单选

A、 A．蒸汽用途 B、 B．锅炉类型 C、 C．水汽质量 D、 D．锅炉数量

正确答案： C

70、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

71、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

72、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

73、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

74、 额定工作压力5.9～10.0MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ L D、 D．5～15mg/ L

正确答案： C

75、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

76、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A．当天 B、 B．届满前半个月 C、 C．届满前1个月 D、 D．届满后1个月

正确答案： C

77、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

78、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

79、 额定工作压力10.1～12.6MPa的汽包锅炉（单段蒸发），锅炉水的磷酸根含量应控制在（ ）。单选

A、 A．0.5～3mg/ L B、 B．2～6mg/ LC、 C．2～10mg/ LD、 D．5～15mg/ L

正确答案： B

80、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。单选

A、 A．1000～10000 B、 B．2000～20000C、 C．3000～30000 D、 D．5000～50000

正确答案： B

81、

重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（

）不定项选择

A、 A.气化法B、 B.沉淀法C、 C.容量法

正确答案： A、B

82、 胶体脱稳的途径（　　　）。不定项选择

A、 A．压缩双电层 B、 B．吸附与电中和 　　　C、 C．网捕作用 D、 　　 D．吸附与架桥

正确答案： A、B、C、D

83、 溶液的电导率与电解质的( )等有关不定项选择

A、 A.性质B、 B.浓度C、 C.溶液温度D、 D.溶液的流速

正确答案： A、B、C

84、 滤料粒径过大的负作用是（ ）。不定项选择

A、 A．水流阻力大 B、 B．过滤精度低，出水水质差 C、 C．缩短过滤周期 D、 D．反洗不彻底

正确答案： B、D

85、 下列情况中会降低树脂机械强度的是（ ）。不定项选择

A、 A．流动床树脂的循环 B、 B．树脂失水 C、 C．再生后的置换 D、 D．进水含盐量增加

正确答案： A、B

86、 影响金属腐蚀的外在因素有（ ）。不定项选择

A、 A．介质的温度B、 B．介质的浓度C、 C．介质的流速 D、 D.介质的种类

正确答案： A、B、C、D

87、 为了提高强碱性阴离子交换树脂的脱硅效果，对进水应（ ）。不定项选择

A、 A．金属阳离子含量要高 B、 B.金属阳离子含量要低C、 C．碳酸含量要高 D、 D.碳酸含量要低

正确答案： B、D

88、 以下属于锅炉水处理人员应履行的职责是（ ）。不定项选择

A、 A．及时正确进行水处理设备操作及水质化验工作，如实记录操作和化验结果。 B、

B．当锅水浓度过高，并且对蒸汽质量有影响时，对锅炉进行排污。C、 C．停炉保养。D、

D．严格执行有关法规、标准和规章制度，及时对不合格的水质采取相应的改进措施，确保锅炉水汽质量符合国家标准。

正确答案： A、C、D

89、 高压和超高压锅炉实施锅炉水协调pH-磷酸盐处理时，锅水控制指标（ ）不定项选择

A、 A．PO43-为4～10mg/LB、 B．pH（25℃）>9.10C、 C．Na/PO4物质的量比为2.3～2.8 D、

D．Na/PO4物质的量比为2.0～2.3

正确答案： A、B、C

90、 GB12145-2008水汽质量标准中，对汽包锅炉的锅水要求监测( )项指标.不定项选择

A、 A.二氧化硅B、 B.氯离子C、 C.电导率D、 D.磷酸根E、 E.pH

正确答案： A、B、C、D、E

(九）

1、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　）判断

正确答案： 正确

2、 稀释浓硫酸时，通常是将水缓慢倒入浓流酸中。（ ）判断

正确答案： 错误

3、 用元素符号和分子式来表示化学反应的式子叫离子反应方程式。（ ）判断

正确答案： 错误

4、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）判断

正确答案： 正确

5、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ）判断

正确答案： 错误

6、 每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签，并分类存放。没有标签的药品酌情使用。（ ）判断

正确答案： 错误

7、 可逆反应是指正、反两个方向都能进行的反应。（　）判断

正确答案： 正确

8、 锅炉额定蒸汽压力即这台锅炉的最高允许使用压力。 （ ）判断

正确答案： 正确

9、 锅炉的工作过程主要包括：燃料的燃烧；火焰和烟气向水的传热；水被加热、汽化等三个过程。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 浮动床运行时需保持一定的流速，如运行流速过慢，反而会影响出水质量。（　　）判断

正确答案： 正确

11、 当原水中有机物含量较高时，应先对原水进行氯化处理。判断

正确答案： 正确

12、 10. 澄清器运行时， 通常用改变凝聚剂加入量的方法来调整OH-碱度，以免沉淀物污染过滤介质和离子交换剂。判断

正确答案： 错误

13、 一般强酸性阳离子交换树脂由Ｎａ型变成Ｈ型强碱性阴离子交换树脂由Cl型，其体积均增加５％。（ ）判断

正确答案： 正确

14、 当碱度大于硬度时，水中没有碳酸盐硬度。（ ）判断

正确答案： 错误

15、 降低锅水含盐量的主要方法：提高给水质量、加大锅炉排污、分段蒸发。（ ）判断

正确答案： 正确

16、 使金属表面形成良好的钝化保护膜，是新锅炉煮炉的目的之一。（ ）判断

正确答案： 正确

17、 机械过滤器应根据水流通过滤层的压差来确定是否需反洗。（ ）判断

正确答案： 正确

18、 石灰－纯碱沉淀软化法既能降低水中的碳酸盐硬度，也可以降低非碳酸盐硬度。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 锅炉停炉时，干法保养就是将锅内的水放干。（ ）判断

正确答案： 错误

20、

当水汽质量劣化时，应迅速检查取样的代表性、化验结果的正确性，并综合分析系统中水、汽质量的变化，确认判断无误后，按下列三级处理原则执行：一级处理——

有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在72h内恢复至相应的标准值；二级处理——

肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性，应在24h内恢复至相应的标准值；三级处理值——

正在发生快速腐蚀、结垢、积盐，如果4小时内水质不好转，应停炉。在异常处理的每一级中，如果在规定的时间内尚不能恢复正常，则应采用更高一级的处理方法判断

正确答案： 正确

21、 树脂的交联度越大，网孔越小，交换速度越快。()判断

正确答案： 错误

22、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。判断

正确答案： 正确

23、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。判断

正确答案： 正确

24、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。判断

正确答案： 正确

25、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

26、 对备用或停用的锅炉必须做好保养工作，备用或停用的水处理设备则无需进行保养。判断

正确答案： 错误

27、 锅炉化学清洗应由具有相应资质及能力的专业清洗单位承担。判断

正确答案： 正确

28、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１星期向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。判断

正确答案： 错误

29、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

30、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水质，并出具检验报告。判断

正确答案： 正确

31、 由于试剂中含有干扰杂质所产生的系统误差，应通过（ ）来消除。单选

A、 A．对照分析 B、 B．空白试验 　C、 C．增加平行试验 D、 D．校正仪器

正确答案： B

32、 硝酸银保存在棕色瓶中的目的是避免（ ）。单选

A、 A．光的作用 B、 B．化学作用C、 C．物理作用 D、 D．化合作用

正确答案： A

33、 取100mL水样，加入5mL氨－氯化氨缓冲溶液和2滴0.5％铬黑Ｔ指示剂，用C(1/2EDTA)

0.04mol/L标准溶液滴定至终点，结果消耗EDTA标准溶液7.00mL，此水样的硬度为（ ）。单选

A、 A．0.4 mmol/L B、 B．0.7 mmol/L C、 C．1.4 mmol/L D、 D．2.8 mmol/L

正确答案： D

34、

为了减少排污造成的水量和热能损失，可将连续排污水引入专用的扩容器，由于排污水在扩容器内压力骤降，会产生部分蒸汽，一般可将这些蒸汽送往（）。单选

A、 A．汽包B、 B．除氧器 C、 C．给水 D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： B

35、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉C、

C．蒸发受热面不能自由布置D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A

36、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。单选

A、 A．加热装置B、 B．冷却装置C、 C．过滤装置 D、 D．吸湿装置

正确答案： B

37、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。单选

A、 A．0.75mmol/L B、 B．26mmol/LC、 C．1.5mmol/L D、 D．26mg/L

正确答案： C

38、 在测定锅水PO43-的含量时，显色反应应控制在（ ）条件进行。单选

A、 A．酸性 B、 B．中性 C、 C．中性或弱碱性D、 D．强碱性

正确答案： A

39、

取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（

）。单选

A、 A．600mg/L B、 B．120mg/L C、 C．420mg/L D、 D．1220mg/L

正确答案： A

40、

取100mL水样，加缓冲溶液和指示剂后，用C(1/2EDTA)0.01mol/L标准溶液滴定至终点，消耗EDTA标准溶液6.00mL，此水样的硬度为（

）。单选

A、 A．6.0 mmol/L B、 B．1.20mmol/LC、 C．0.60mmol/L D、 D．0.30mmol/L

正确答案： C

41、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

42、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

43、 在H2SO4分子中，硫的化合价为（ ）。单选

A、 A．+2 B、 B．+4C、 C．+5 D、 D．+6

正确答案： D

44、 ? 使用pH计测定溶液酸度时，（ ）。单选

A、 A、甘汞电极的电位稳定，玻璃电极的电位随溶液中H+浓度的变化而改变；B、

B、甘汞电极电位稳定，玻璃电极的电位不随溶液中H+浓度的变化而改变；C、

C、甘汞电极，玻璃电极的电位均稳定，不随溶液中H+浓度的变化而改变；D、

D、甘汞电极，玻璃电极的电位均不稳定，随溶液中H+浓度的变化而改变

正确答案： A

45、 测定水样中的钠含量时，将水样pH用碱化剂调节到10左右的目的是（ ）。单选

A、 A．消除Mg2+的干扰 B、 B．消除Ca2+的干扰C、 C．消除OH-的干扰 D、 D．消除H+的干扰

正确答案： D

46、 卷式反渗透设备进水淤塞指数SDI15应（ ）。单选

A、 A．＞4 B、 B．＜4 C、 C．＞6 D、 D．＜6

正确答案： B

47、 当处理含有有机物的原水时，不宜用（ ）作混凝剂。单选

A、 A．聚合铝B、 B．碱式氯化铝C、 C．铁盐D、 D．明矾

正确答案： C

48、 中压锅炉饱和蒸汽受钠盐污染的主要原因是（ ）。单选

A、 A．溶解携带 B、 B．机械携带 C、 C．钠盐在蒸汽溶解能力大 D、 D．溶解携带与机械携带之和

正确答案： B

49、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

50、 当汽包内旋风分离器与汽水混合分配室连接不严时，蒸汽可能（ ），影响蒸汽质量。单选

A、 A．从旋风分离器下部窜出 B、 B．倒流C、 C．直接进入汽室 D、 D．滞留在汽水混合分配室

正确答案： C

51、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

52、 活性炭受悬浮物或胶体污染而影响吸附过滤时，可采用（ ）的方法来清洗。单选

A、 A．反冲洗B、 B．蒸汽吹洗C、 C．高温焙烧D、 D．有机溶剂萃取

正确答案： A

53、 机械过滤器运行时的滤速一般控制在（ ）m/h左右。单选

A、 A．5～10 B、 B．10～12C、 C．15～20D、 D．20～24

正确答案： B

54、 树脂若受到有机物污染，可采用（ ）处理。单选

A、 A．压缩空气擦洗 B、 B．酸液处理 C、 C．饱和食盐水清洗 D、 D．热的碱性食盐水清洗

正确答案： D

55、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。单选

A、 A．下布水装置损坏 B、 AB．运行流速太快 C、 C．反洗强度不够D、 D．树脂破碎

正确答案： A

56、 离子交换剂其机械强度和密度随交联度的增大而（ ）。单选

A、 A、减小； B、 B、不变； C、 C、增大

正确答案： C

57、 为合理控制再生液浓度，应采取（ ）的再生液进行再生。单选

A、 A、先稀后浓 B、 B、先浓后稀 C、 C、不变浓度

正确答案： A

58、 普通单层滤料过滤器，在反洗的冲洗下，滤料自然按（ ）排列。单选

A、 A．上细下粗B、 B．上粗下细C、 C．随即不均匀D、 D．上下一致

正确答案： A

59、 将出水漏Na+作为阳离子交换器运行控制终点，是因为（ ）。单选

A、 A．Na+容易监测 B、 B．Na+对锅炉有严重的腐蚀性，必须严格控制C、 C．Na+容易除去 D、

D．Na+最后被交换，漏Na+量增大即视为失效

正确答案： D

60、 当过热蒸汽减温器运行正常时，过热蒸汽质量取决于（ ）。单选

A、 A．减温水质 B、 B．饱和蒸汽质量 C、 C．减温器是否泄漏 D、 D．过热蒸汽机械携带量

正确答案： B

61、 澄清池的运行操作必须控制好进水、出水、加药、排泥的（ ）单选

A、 A．循环量 B、 B．变动C、 C．动态平衡D、 D．均衡

正确答案： C

62、 除盐水处理中的中和池，其作用是（ ）。单选

A、 A、收集废水 B、 B、节约用水 C、 C、中和废酸碱液D、 D、回收酸碱

正确答案： C

63、 锅炉水汽介质中产生的氧腐蚀属于（ ）。单选

A、 A．电化学腐蚀B、 B．化学腐蚀C、 C．酸性腐蚀D、 D．碱性腐蚀

正确答案： A

64、 下列各类水垢中，一般酸洗最容易除去的是（ ）水垢。单选

A、 A．硫酸盐 B、 B．硅酸盐 C、 C．碳酸盐 D、 D．铁垢

正确答案： C

65、 逆流再生阳离子交换器，压脂层在（ ）。单选

A、 A、交换剂层表面；B、 B、中排装置之上C、 C、交换剂与中排装置之间；D、 D、石英砂表面

正确答案： B

66、 下列药品中，遇高温、摩擦、撞击等会引起剧烈化学反应，放出大量气体和热量，产生猛烈爆炸的是（ ）。单选

A、 A．硝酸钾 B、 B．苦味酸 C、 C．钾 D、 D．钠

正确答案： B

67、 当混凝剂或漂白粉溶液溅到皮肤上时，应立即（ ）。单选

A、 A．用稀碱液冲洗 B、 B．用稀碱液再用稀酸液冲洗C、 C．用稀酸液冲洗 D、 D．用水和肥皂冲洗

正确答案： D

68、 使用锅炉的单位应根据锅炉的数量、参数、水源情况和（　　），配备专(兼)职水处理管理操作人员。单选

A、 A．水处理方式 B、 B．补给水量 C、 C．锅炉排污率 D、 D．水汽品质

正确答案： A

69、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（

）。单选

A、 A．口头通知有关人员 B、 B．记在心中C、 C．及时向领导汇报 D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D

70、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。单选

A、 A．药品的毒性 B、 B．火源的性质C、 C．电气设备特性D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B

71、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

72、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

73、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

74、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。单选

A、 A．使用单位 B、 B．安全技术规范 C、 C．锅炉制造厂 D、 D．企业标准

正确答案： B

75、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 A．10日内 B、 B．20日内 C、 C．30日内 D、 D．60日内

正确答案： C

76、 额定工作压力5.9～18.3MPa的汽包锅炉，蒸汽钠含量应（ ）。单选

A、 A．≤5μg/ kgB、 B．≤10μg/ kgC、 C．≤15μg/ kgD、 D．≤20μg/ kg

正确答案： A

77、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

78、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

79、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

80、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。单选

A、 A．当天 B、 B．届满前半个月 C、 C．届满前1个月 D、 D．届满后1个月

正确答案： C

81、 下列物质中（ ）不是单质。不定项选择

A、 A．铁锈 B、 B．铜 C、 C．盐酸 D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D

82、

取100mL水样，加酚酞指示剂后，用C(1/2H2SO4)0.1000mol/L硫酸标准溶液滴定至红色消失，消耗硫酸标准溶液6.00mL，再加甲基橙指示剂，继续用硫酸标准溶液滴定至橙红色，又消耗硫酸标准溶液4.00mL，问此水样的酚酞碱度为（

），全碱度为（ ）。不定项选择

A、 A．0.6 mmol/L B、 B．4.0mmol/LC、 C．6.0mmol/L D、 D．10.0mmol/L

正确答案： C、D

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3） B、 B.[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、

C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C

84、 给水中含铁量较高时对锅炉的主要危害是（ ）。不定项选择

A、 A．测定水的硬度有干扰 B、 B．加速金属腐蚀C、 C．造成汽水共腾 D、 D．生成氧化铁垢并导致垢下腐蚀

正确答案： B、D

85、 汽包内常见的汽水分离装置主要有：（）等。不定项选择

A、 A．旋风分离器 B、 B．波形板百叶窗求 C、 C．多孔板 D、 D．导流槽

正确答案： A、B、C

86、 膜处理装置中膜的污染主要有（ ）不定项选择

A、 A．结垢 B、 B．有机物污染 C、 C．微生物污染 D、 D．胶体物质污染

正确答案： A、B、C、D

87、 下列物质中容易使锅炉结生水垢的是（ ）。不定项选择

A、 A．Na+ B、 B．Ca2+ C、 C．Mg2+ D、 D．Cl－ E、 E．Fe3+

正确答案： B、C、E

88、 下列情况处理不正确的是（ ）。不定项选择

A、 A．酒精灯失火时用水浇灭B、 B．固体氢氧化钠沾在皮肤上，立即用酸中和C、 C．碱溶液流到桌上，用盐酸中和D、

D．浓硫酸沾到皮肤上，迅速用布拭去，并立即用水冲洗，涂抹3%的碳酸氢钠溶液

正确答案： A、B、C

89、 冷却水中污泥的组成主要有（ ）不定项选择

A、 A．冷却水中悬浮物B、 B．微生物繁殖生成的粘泥C、 C．沉淀D、 D．盐类过饱和析出

正确答案： A、B

90、 高压和超高压锅炉实施锅炉水协调pH-磷酸盐处理时，锅水控制指标（ ）不定项选择

A、 A．PO43-为4～10mg/LB、 B．pH（25℃）>9.10C、 C．Na/PO4物质的量比为2.3～2.8 D、

D．Na/PO4物质的量比为2.0～2.3

正确答案： A、B、C

（十）

1、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。判断

正确答案： 错误

2、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。判断

正确答案： 正确

3、 任何单位和个人对违反《特种设备安全监察条例》的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。判断

正确答案： 正确

4、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。判断

正确答案： 正确

5、 制定《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的目的是：为加强锅炉水处理工作，防止和减少由于结垢或腐蚀而造成的事故，保证锅炉安全经济运行。判断

正确答案： 正确

6、 只要主管部门同意，就可自行酸洗锅炉。判断

正确答案： 错误

7、 储氯设备应用10%氨水检查有无泄漏，如有泄漏应及时处理，漏氯处不可与水接触，以防腐蚀。（ ）判断

正确答案： 正确

8、 碳酸盐硬度既构成硬度，又构成碱度。（　）判断

正确答案： 正确

9、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ）判断

正确答案： 正确

10、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ）判断

正确答案： 错误

11、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）判断

正确答案： 正确

12、 不准把氧化剂和还原剂以及其他容易互相起反应的化学药品储放在相邻近的地方。（ ）判断

正确答案： 正确

13、 测定锅水氯离子时，应先用盐酸中和。（ ）判断

正确答案： 错误

14、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）判断

正确答案： 正确

15、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ）判断

正确答案： 错误

16、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。判断

正确答案： 错误

17、 酸洗过程中产生的腐蚀主要是化学腐蚀。（　）判断

正确答案： 错误

18、 除碳器除二氧化碳的效果不好，将会影响阴床的除硅能力。（ ）判断

正确答案： 正确

19、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ）判断

正确答案： 正确

20、 离子交换树脂的交联度越小，溶胀率越小。（ ）判断

正确答案： 错误

21、 通常膜处理装置只有在自动运行模式下，PLC系统才能起作用。（ ）判断

正确答案： 正确

22、 温度对pH和pNa的测定结果有影响，而对电导率和比色测定无影响。 （ ） 判断

正确答案： 错误

23、 磷酸盐可作为各种压力的汽包锅炉阻垢剂。 （ ）判断

正确答案： 正确

24、 金属遭到破坏的现象称为金属腐蚀。判断

正确答案： 错误

25、 锅水中Cl－含量越小越有利于防止金属腐蚀，Cl－含量过高易加速金属腐蚀。（ ）判断

正确答案： 正确

26、 一级复床除盐，大多由强酸性H型交换剂和强碱性OH型交换剂组成。 （ ）判断

正确答案： 正确

27、 ??? 混床出水水质特点是水质高、稳定。（ ）判断

正确答案： 正确

28、 膜过滤具有能耗低、设备简单、占地少、容易操作等优点。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 锅炉额定蒸汽压力即这台锅炉的最高允许使用压力。 （ ）判断

正确答案： 正确

30、 容量分析中，滴定误差的大小取决于指示剂的性质。（ ）判断

正确答案： 正确

31、 活性炭受悬浮物或胶体污染而影响吸附过滤时，可采用（ ）的方法来清洗。单选

A、 A．反冲洗B、 B．蒸汽吹洗C、 C．高温焙烧D、 D．有机溶剂萃取

正确答案： A

32、 锅炉酸洗时所用挂片总面积为 28cm2，清洗前试片重19.5600g，清洗后称重为

19.4760g，从酸洗液浓度达到平衡至开始排酸共用了10h，该试片的腐蚀速度为( )g/(m2h)。单选

A、 A．1 g/(m2h) B、 B．2 g/(m2h) C、 C．3 g/(m2h) D、 D．4 g/(m2h)

正确答案： C

33、 全交换容量是指一定量的离子交换树脂中（ ）。单选

A、 A．交联度和活性基团的总量 B、 B．能交换Ca2+、Mg2+的量C、 C．活性基团的总量 D、 D．在工作状态下所能交换离子的量

正确答案： C

34、 对于逆流再生交换器，有关压脂层和中排的作用下列叙述错误的是（ ）。单选

A、 A．滤去进水中的悬浮物，可通过小反洗洗去表层杂质，避免频繁大反洗使树脂乱层B、 B．避免再生或反洗时因操作不当而损坏中排装置C、

C．再生时使再生废液均匀地进入中排装置排走，防止树脂乱层D、 D．再生时压住中排下的树脂，防止树脂扰动，避免树脂乱层

正确答案： B

35、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。单选

A、 A．水垢难于清除B、 B．水垢影响蒸汽品质C、 C．防垢成本过高D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D

36、 超高压锅炉的过热器管，不能用盐酸清洗，是因为设备是用（ ）制造的。单选

A、 A、马氏体钢；B、 B、奥氏体钢；C、 C、铁素体钢D、 D、低碳钢

正确答案： B

37、 停（备）用机组，锅炉启动后，并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量可适当放宽，但机组并网后（ ）内应达到合格标准值。单选

A、 A．2小时B、 B．4小时 C、 C．6小时D、 D．8小时

正确答案： D

38、 再生强酸性阳离子交换剂时，所用再生剂最好是（ ）。单选

A、 A、1.5％H2SO4 B、 B、HNO3 C、 C、HCl

正确答案： C

39、 逆流再生与顺流再生相比，其优点是（ ）。单选

A、 A．操作简单 B、 B．运行流速大 C、 C．再生流速高D、 D．出水质量好、再生剂消耗低、工作交换容量大

正确答案： D

40、 混床中阴、阳树脂再生后混合不充分造成的危害是（ ）。单选

A、 A．运行阻力增加 B、 B．再生剂消耗量大 C、 C．出水质量下降 D、 D．造成交叉污染

正确答案： C

41、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点 B、 B．均匀变薄 C、 C．脆性断裂 D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B

42、 一般保安过滤器是由过滤精度小于或等于（ ）的微滤滤芯构成的过滤器，装在反渗透膜元件前，以确保进入反渗透膜的进水水质满足规定的要求。单选

A、 A．0.5μm B、 B．5μmC、 C．10μm D、 D．20μm

正确答案： B

43、 普通单层滤料过滤器，在反洗的冲洗下，滤料自然按（ ）排列。单选

A、 A．上细下粗B、 B．上粗下细C、 C．随即不均匀D、 D．上下一致

正确答案： A

44、 ?? 对于混床，目前国内采用的树脂体积的通常为阴：阳等于（ ）。单选

A、 A、１：２ B、 B、１：１C、 C、２：１

正确答案： C

45、 采用石灰沉淀软化处理时，常加入（ ）与混凝剂同时进行混凝处理。单选

A、 A．铝盐 B、 B．铁盐 C、 C．聚合铝 D、 D．铁铝盐

正确答案： B

46、 某逆流再生阳离子交换器，直径为2000mm，树脂层高为2500mm，采用盐酸作再生剂。若每次再生用纯度为30%的盐酸1.2

t，进交换器的再生液浓度为4%(密度≈1)，再生液流速控制在3m/h，进再生液的时间约需（ ）。单选

A、 A．30min B、 B．45min C、 C．57min D、 D．65min

正确答案： C

47、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀 B、 B．容易引起碱性腐蚀C、 C．锅水溶解固形物增多 D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B

48、 水冷壁受热面无论是积灰、结渣或积垢，都会使炉膛出口烟温（ ）。单选

A、 A．不变 B、 B．增加 C、 C．降低 D、 D．突然降低

正确答案： B

49、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。单选

A、 A．上级部门 B、 B．人事部门C、 C．劳动部门 D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D

50、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L C、

C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/LD、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C

51、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。单选

A、 A．防止缓冲溶液变质 B、 B．提高测定的灵敏度C、 C．防止其它离子干扰 D、 D．调节pH值

正确答案： B

52、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。单选

A、 A．0.75mmol/L B、 B．26mmol/LC、 C．1.5mmol/L D、 D．26mg/L

正确答案： C

53、 由于试剂中含有干扰杂质所产生的系统误差，应通过（ ）来消除。单选

A、 A．对照分析 B、 B．空白试验 　C、 C．增加平行试验 D、 D．校正仪器

正确答案： B

54、 澄清池最佳加药量、最佳运行条件需通过（ ）获得。单选

A、 A．运行经验 B、 B．计算C、 C．调整试验D、 D．监测澄清池出水水质

正确答案： C

55、 当处理含有有机物的原水时，不宜用（ ）作混凝剂。单选

A、 A．聚合铝B、 B．碱式氯化铝C、 C．铁盐D、 D．明矾

正确答案： C

56、 树脂若受到有机物污染，可采用（ ）处理。单选

A、 A．压缩空气擦洗 B、 B．酸液处理 C、 C．饱和食盐水清洗 D、 D．热的碱性食盐水清洗

正确答案： D

57、 除碳器是根据（ ）设计的。单选

A、 A．溶度积原理 B、 B．亨利定律 C、 C．物质不灭定律 D、 D．同离子效应

正确答案： B

58、 下列药品中，遇高温、摩擦、撞击等会引起剧烈化学反应，放出大量气体和热量，产生猛烈爆炸的是（ ）。单选

A、 A．硝酸钾 B、 B．苦味酸 C、 C．钾 D、 D．钠

正确答案： B

59、 当混凝剂或漂白粉溶液溅到皮肤上时，应立即（ ）。单选

A、 A．用稀碱液冲洗 B、 B．用稀碱液再用稀酸液冲洗C、 C．用稀酸液冲洗 D、 D．用水和肥皂冲洗

正确答案： D

60、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。单选

A、 A．药品的毒性 B、 B．火源的性质C、 C．电气设备特性D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B

61、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。单选

A、 A．检验单位 B、 B．监理单位 C、 C．调试单位D、 D．制造单位

正确答案： C

62、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。单选

A、 A．有毒 B、 B．腐蚀性 C、 C．分析 D、 D．易燃易爆

正确答案： A

63、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。单选

A、 A．加热装置B、 B．冷却装置C、 C．过滤装置 D、 D．吸湿装置

正确答案： B

64、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。单选

A、 A．10日内 B、 B．20日内 C、 C．30日内 D、 D．60日内

正确答案： C

65、 下列哪种溶液的浓度与C(H2SO4) 0.1mol/L的浓度相等？（ ）单选

A、 A．C(1/2H2SO4) 0.2mol/L溶液 B、 B．C(1/2H2SO4) 0.1mol/L溶液C、

C．C(1/2H2SO4) 0.05mol/L溶液 D、 D．C(1/2H2SO4) 0.5mol/L溶液

正确答案： A

66、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。单选

A、 A．出水水质 B、 B．树脂质量 C、 C．设备质量 D、 D．安装质量

正确答案： D

67、 双锅筒水管锅炉本体主要由（ ）构成。单选

A、 A．上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱B、 B．封头、锅壳、炉胆、内弯水管C、 C．主炉管、水冷壁管、锅筒D、

D．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管

正确答案： A

68、 新修改的《特种设备安全监察条例》自（ ）起施行。单选

A、 A．2003年3月1日 B、 B．2009年3月1日C、 C．2003年6月1日 D、 D．2009年5月1日

正确答案： D

69、 ? 使用pH计测定溶液酸度时，（ ）。单选

A、 A、甘汞电极的电位稳定，玻璃电极的电位随溶液中H+浓度的变化而改变；B、

B、甘汞电极电位稳定，玻璃电极的电位不随溶液中H+浓度的变化而改变；C、

C、甘汞电极，玻璃电极的电位均稳定，不随溶液中H+浓度的变化而改变；D、

D、甘汞电极，玻璃电极的电位均不稳定，随溶液中H+浓度的变化而改变

正确答案： A

70、 额定工作压力3.8～18.3MPa的汽包锅炉，蒸汽二氧化硅含量应（ ）。单选

A、 A．≤5μg/ kg B、 B．≤10μg/ kgC、 C．≤15μg/ kgD、 D．≤20μg/ kg

正确答案： D

71、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。单选

A、 A．温度计 B、 B．量筒C、 C．酸式滴定管D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B

72、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。单选

A、 A．吊销资格证书 B、 B．吊销锅炉适用登记证C、 C．刑事处罚 D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A

73、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。单选

A、 A．使指示剂被氧化 B、 B．保护指示剂不被氧化C、 C．提高测定的灵敏度 D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B

74、 为了确保锅炉安全和节能运行，CG-130/9.81锅炉沉积物量达到（ ）时应及时进行清洗。单选

A、 A．600~900B、 B．400~600C、 C．200~300D、 D．150~200

正确答案： B

75、

取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（

）。单选

A、 A．600mg/L B、 B．120mg/L C、 C．420mg/L D、 D．1220mg/L

正确答案： A

76、 某凝汽器冷却水含钠量为4.0mg/L，凝结水含钠量为100ug/L,过热蒸汽含钠量为10ug/L，凝汽器漏水率（ ）。单选

A、 A．0.025B、 B．0.25C、 C．2.5D、 D．0.5

正确答案： A

77、

为了减少排污造成的水量和热能损失，可将连续排污水引入专用的扩容器，由于排污水在扩容器内压力骤降，会产生部分蒸汽，一般可将这些蒸汽送往（）。单选

A、 A．汽包B、 B．除氧器 C、 C．给水 D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： B

78、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L B、 B. C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/LC、 C．C（Ca2+，

Mg2+）mol/LD、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B

79、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。单选

A、 A．0.02B、 B．0.17 C、 C．0.1 D、 D. 0.12

正确答案： C

80、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。单选

A、 A．使用单位 B、 B．安全技术规范 C、 C．锅炉制造厂 D、 D．企业标准

正确答案： B

81、 树脂颗粒过小，对运行的影响是（ ）。不定项选择

A、 A．交换容量较低 B、 B．阻力增大C、 C．机械强度较低 D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： B、D

82、 下列物质中容易使锅炉结生水垢的是（ ）。不定项选择

A、 A．Na+ B、 B．Ca2+ C、 C．Mg2+ D、 D．Cl－ E、 E．Fe3+

正确答案： B、C、E

83、 锅水PO43-含量过高的可能危害是（ ）。不定项选择

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量 B、 B．对锅炉造成腐蚀C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能 D、

D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： A、C、D

84、 浮动床具有运行流速高，盐耗省，出水质量好的优点，但下列（ 　）情况制水将受影响。不定项选择

A、 A．锅炉一直连续运行 B、 B．每天运行时间较短或停启频繁C、 C．进水压力变化较大 D、 D．原水硬度较高

正确答案： B、C

85、 为了防止锅炉受热面接生钙镁水垢，主要应尽量降低给水硬度，主要从（ ）方面采取措施。不定项选择

A、 A．补给水硬度控制B、 B．凝汽器防漏C、 C．生产返回水硬度控制D、 D．疏水硬度控制

正确答案： A、B、C

86、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升 B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升C、 C．其中含NaOH 4g D、 D．含NaOH

0.1mol

正确答案： A、B

87、 天然水中（ ）需采用混凝、澄清与过滤的方法除去。不定项选择

A、 A．悬浮物 B、 B．胶体物质C、 C．钙镁离子 D、 D．溶解气体

正确答案： A、B

88、 额定工作压力3.8～5.8MPa的汽包锅炉，给水铜含量应（ ），铁含量应（ ）。不定项选择

A、 A．≤50μg/ L B、 B．≤30μg/ L C、 C．≤10μg/ LD、 D．≤5μg/ L

正确答案： A、C

89、 通过热化学实验可确定的锅炉运行参数有（ ）。不定项选择

A、 A．锅水水质标准B、 B．给水水质标准C、 C．汽包水位D、 D．汽包压力

正确答案： A、C

90、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放，不定项选择

A、 A．强碱 B、 B．强酸 C、 C．氯化钡 D、 D．氯化钾

正确答案： A、B