水处理机考试题

1、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。 判断

正确答案： 正确 你的答案： 错误

2、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 碱是指电离时产生的阴离子都是氢氧根离子的一类化合物。（　） 判断

正确答案： 正确

4、 快装锅炉是指安装方便快捷的水管锅炉。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 石灰预处理能除去水中的二氧化碳和碳酸盐硬度，从而降低硬度和碱度。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 锅水中的氯离子易破坏金属保护膜，加速腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 低压锅炉的水垢按其主要化学成分可分为：钙镁的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐水垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 复合防垢剂的防垢效果一般比单一防垢剂好。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 当过热器受热面结垢或严重积灰时，排烟温度会降低。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 锅炉水处理工作的主要任务是防止锅炉结垢、腐蚀、积盐及汽水共腾等不良现象，确保锅炉安全、节能、经济运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 锅炉若结生硅酸盐或硫酸盐水垢，一般的酸洗方法难以获得良好的除垢效果。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 运行时水自下而上通过树脂层，树脂被托起；再生时再生液由上而下对树脂进行再生，这种设备称为浮动床。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 盐耗是指使交换剂恢复1克数量的交换能力，所消耗再生剂的克数。 判断

正确答案： 错误

15、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以电化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 正确

16、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

18、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

19、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

21、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

22、 GB/T 1576-2008标准规定，额定蒸发量小于等于4t/h，并且额定蒸汽压力小于等于1.3MPa的自然循环蒸汽锅炉可以采用单纯的锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 使用锅炉的单位应结合本单位的实际情况，建立健全规章制度。 判断

正确答案： 正确

24、 根据TSG G4003《锅炉化学清洗规则》规定，锅炉受热面水垢厚度达到1mm以上，且覆盖率大于80%的应及时清洗除垢。 判断

正确答案： 正确

25、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构属事业单位，对其检验检测结果、鉴定结论不承担法律责任。 判断

正确答案： 错误

26、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。 判断

正确答案： 正确

27、 pH越低，水的酸性越小。（　）　 判断

正确答案： 错误

28、 胶体杂质通过静止沉淀一定时间即可除去。（ ） 判断

正确答案： 错误

29、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ） 判断

正确答案： 错误

31、 1mol（1/2H2SO4）硫酸的摩尔质量为（　 ）。 单选

A、 A．98g/mol  B、 B．49g/mol C、 C．32g/mol  D、 D．64g/mol

正确答案： B 你的答案： D

32、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： D

33、 水温较低时，络合反应速度较慢，易造成滴定过量而产生误差，因此冬季测定硬度时，宜将水样加温至（ ）。 单选

A、 A．30℃～40℃ B、 B．40℃～50℃ C、 C．50℃～60℃  D、 D．70℃～80℃

正确答案： A 你的答案： D

34、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： D

35、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

36、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： D

37、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： B

38、 KZL型号表示该锅炉为（ ）。 单选

A、 A．快装纵向链条炉排锅炉  B、 B．立式直水管锅炉 C、 C．双锅筒弯水管锅炉  D、 D．卧式快装外燃回火管锅炉

正确答案： A 你的答案： A

39、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。 单选

A、 A．总硬度=总碱度 B、 B．总硬度＜总碱度  C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C 你的答案： C

40、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。 单选

A、 A．6～7  B、 B．8～11 C、 C．＞12  D、 D．＜6

正确答案： B 你的答案： A

41、 测硬度用的缓冲溶液中需加EDTA-Mg盐，将4.72克EDTA二钠盐（分子量为372.26）与（ ）MgSO4·7H2O（分子量为246.37）配成EDTA-Mg盐，两者物质的量刚好相等。  单选

A、 A．3.12克  B、 B．2.13克  C、 C．1.23克  D、 D．0.32克

正确答案： A 你的答案： D

42、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： C

43、 酚酞指示剂在中性和酸性溶液中呈（ ）。 单选

A、 A．红色  B、 B．无色  C、 C．紫色  D、 D．蓝色

正确答案： B 你的答案： D

44、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： A

45、 蒸发量为4.0t/h，工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理时，若锅水固氯比为7，则锅水Cl-含量应控制为（ ）。 单选

A、 A．＜400 mg/L  B、 B．＜500mg/L  C、 c．＜600mg/L  D、 D．＜700mg/L

正确答案： B 你的答案： D

46、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

47、 下列各类水垢中，一般酸洗最容易除去的是（ ）水垢。 单选

A、 A．硫酸盐  B、 B．硅酸盐  C、 C．碳酸盐  D、 D．铁垢

正确答案： C 你的答案： D

48、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： A

49、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： D

50、 当离子交换器（ ）时，应进行再生。 单选

A、 A．树脂完全失效  B、 B．出水水质不合格 C、 C．运行阻力增加 D、 D．树脂“中毒”

正确答案： B 你的答案： D

51、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： D

52、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： D

53、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： D

54、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： D

55、 某台交换器内径为0.5m，每小时产软水2m3，该交换器的运行流速为（ ）。 单选

A、 A．2 m/h  B、 B．4 m/h  C、 C．6 m/h  D、 D．10 m/h

正确答案： D 你的答案： C

56、 对于（ 　）的原水，可选用石灰－纯碱沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： B 你的答案： D

57、 树脂若受有机物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．压缩空气擦洗  B、 B．在耐酸容器中进行酸洗 C、 C．饱和盐水清洗  D、 D．热的碱性氯化钠溶液清洗

正确答案： D 你的答案： D

58、 金属保护膜是指那些具有抑制腐蚀作用的膜，良好保护膜的条件是（ ）。 单选

A、 A．具有一定的厚度  B、 B．具有一定的强度  C、 C．具有一定的密度  D、 D．完整、致密、牢固

正确答案： D 你的答案： C

59、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： D

60、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： D

61、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： D

62、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： A

63、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： D

64、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

65、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： D

66、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： D

67、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： D

68、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。 单选

A、 A．瓶口上面  B、 B．稍远的地方  C、 C．瓶口侧面  D、 D．较近的地方

正确答案： B 你的答案： D

69、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

70、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： A

71、 因水处理不当造成严重锅炉事故的，（　　）有权吊销锅炉水处理作业人员的资格证书。 单选

A、 A．锅炉使用单位  B、 B．安全监察机构 C、 C．锅炉检验单位  D、 D．锅炉水质监测单位

正确答案： B 你的答案： D

72、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： D

73、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（ ）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。 单选

A、 A．1000～10000  B、 B．2000～20000 C、 C．3000～30000  D、 D．5000～50000

正确答案： B 你的答案： D

74、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： A

75、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

76、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

77、 对于额定功率≤4.2MW承压热水锅炉和常压热水锅炉，单纯采用锅内加药处理时，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： A 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案： D

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： A

80、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案： C

81、 天然水中杂质的种类很多，其中对锅炉有危害的杂质主要有（ ） 不定项选择

A、 A. 悬浮物 B、 B. 胶体物质  C、 C.溶解物质

正确答案： A、B、C 你的答案： B

82、 保持锅水碱度在一定的范围内是为了（ ） 不定项选择

A、 A 防垢 B、 B 防腐 C、 C 降低含盐量 D、 D 防止蒸汽恶化

正确答案： A、B、D 你的答案： B

83、 实验室需取用NaOH标准溶液25.00mL，宜选用的仪器是（ ）。 不定项选择

A、 A．100毫升量筒 B、 B．25毫升移液管 C、 C．25毫升酸式滴定管  D、 D．25毫升碱式滴定管

正确答案： B、D 你的答案： B

84、 在（ ）情况下，锅炉金属受热面易发生氧腐蚀。 不定项选择

A、 A．没有除氧或除氧器工作不正常  B、 B．锅水溶解固形含量过高 C、 C．停备用时没有进行有效保护  D、 D．锅水中钙、镁离子含量过高

正确答案： A、C 你的答案： B

85、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B

86、 锅水PO43-含量过高的可能危害是（ ）。 不定项选择

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量  B、 B．对锅炉造成腐蚀 C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能  D、 D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： A、C、D 你的答案： B

87、 锅炉水处理的目的就是：( ) 不定项选择

A、 A.除去对锅炉有危害的杂质 B、 B.防止锅炉结垢和腐蚀 C、 C.保持蒸汽质量良好 D、 D.保证锅炉及热力设备安全经济运行

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： B

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 不定项选择

A、 作业时随身携带证件 B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 C、 确保持证上岗和按章操作 D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D 你的答案： B

1、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ） 判断

正确答案： 错误

3、 凡是在水溶液中能够电离出H+的物质，称为酸。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 测定锅水氯离子时，应先用盐酸中和。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 欲将标准溶液稀释至一定体积，应采用容量瓶。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 工业锅炉防止结垢的常用方法是锅外钠离子交换和锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 使金属表面形成良好的钝化保护膜，是新锅炉煮炉的目的之一。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 锅炉停用期间若保护不当，其腐蚀速度要大于运行时的腐蚀速度。（ ）  判断

正确答案： 正确

13、 树脂受Fe3+“中毒” 或受活性余氯污染，都可用适当浓度的盐酸进行复苏处理。 判断

正确答案： 错误

14、 采用锅内加药处理时，如果原水碳酸盐硬度很高，可先进行石灰预处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 锅炉及其系统中，最易发生的腐蚀是氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 对于工作压力≤0.1MPa的蒸汽锅炉，不需要配备水处理设备。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 让锅炉内结生一层薄垢，可保护金属不被腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

19、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 锅水应保持合适的pH值，pH过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 禁止用口含玻璃管吸取酸取碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体，应用移液管或吸取器吸取。 判断

正确答案： 正确

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 锅炉结垢应以防为主，不能以清洗来代替日常的水处理工作。 判断

正确答案： 正确

27、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正。逾期未改正的，处2千元以上２万元以下罚款。 判断

正确答案： 正确

28、 蒸汽冷凝水回用作锅炉给水可显著节能节水，降低锅炉排污率。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，无需向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 判断

正确答案： 错误

31、 用盐酸标准液滴定NaOH溶液时，以甲基橙为指示剂，滴定到终点的颜色变化为（ ）。 单选

A、 A．由黄色变红色  B、 B．黄色变橙色 C、 C．橙色变黄色 D、 D．无色变红色

正确答案： B 你的答案： A

32、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： B

33、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

34、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： A

35、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

36、 当原水中有NaHCO3存在时，这种水质属于（ ）。 单选

A、 A．有永久硬度的水  B、 B．有负硬度的水 C、 C．没有暂时硬度的水  D、 D．有非碳酸盐硬度的水

正确答案： B 你的答案： B

37、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。 单选

A、 A．氯化钙  B、 B．硫酸钙  C、 C．碳酸钠  D、 D．氯化镁

正确答案： B 你的答案： B

38、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

39、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

40、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： D

41、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

42、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

43、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

44、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： C

45、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

46、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： D

47、 当树脂受到（ 　）污染后，将无法复苏，严重时将使树脂报废。 单选

A、 A．Fe3+和Al3+  B、 B．悬浮物和胶体物 C、 C．有机物和微生物  D、 D．活性余氯和其它氧化性物质

正确答案： D 你的答案： C

48、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小 C、 C．相同  D、 D．与进水有关

正确答案： A 你的答案： B

49、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： B

50、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： A

51、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： C

52、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： B

53、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

54、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

55、 某台交换器内径为0.5m，每小时产软水2m3，该交换器的运行流速为（ ）。 单选

A、 A．2 m/h  B、 B．4 m/h  C、 C．6 m/h  D、 D．10 m/h

正确答案： D 你的答案： A

56、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

57、 锅炉碱煮除垢时，碱煮时间应根据结垢的程度而定，一般为（ ）。 单选

A、 A．12～24小时  B、 B．36～48小时  C、 C．60～72小时 D、 D．68～100小时

正确答案： B 你的答案： A

58、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： B

59、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

60、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

61、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。 单选

A、 停止使用 B、 对其进行全面检查 C、 维修 D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D 你的答案： D

63、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B 你的答案： B

64、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

65、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： A

66、 带中排无顶压低流速逆流再生法的操作步骤是（ ）。 单选

A、 A．小反洗－进再生液－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～20周期大反洗一次 B、 B．大反洗－进再生液－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～20周期小反洗一次 C、 C．进再生液－小反洗－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～15周期大反洗一次 D、 D．置换清洗－小反洗－进再生液－小正洗－正洗－交换；5～10周期大反洗一次

正确答案： A 你的答案： A

67、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

68、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： B

69、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： A

70、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： B

71、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： B

72、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

73、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： D

74、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： B

75、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： C

76、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： B

77、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

78、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

79、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

80、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： B

81、 实验室需取用NaOH标准溶液25.00mL，宜选用的仪器是（ ）。 不定项选择

A、 A．100毫升量筒 B、 B．25毫升移液管 C、 C．25毫升酸式滴定管  D、 D．25毫升碱式滴定管

正确答案： B、D 你的答案： B、D

82、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

83、 下列物质中（ ）不是单质。 不定项选择

A、 A．铁锈  B、 B．铜  C、 C．盐酸  D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

84、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、E

85、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

86、 锅炉水处理的目的就是：( ) 不定项选择

A、 A.除去对锅炉有危害的杂质 B、 B.防止锅炉结垢和腐蚀 C、 C.保持蒸汽质量良好 D、 D.保证锅炉及热力设备安全经济运行

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C

87、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C

88、 下列情况处理不正确的是（ ）。 不定项选择

A、 A．酒精灯失火时用水浇灭 B、 B．固体氢氧化钠沾在皮肤上，立即用酸中和 C、 C．碱溶液流到桌上，用盐酸中和 D、 D．浓硫酸沾到皮肤上，迅速用布拭去，并立即用水冲洗，涂抹3%的碳酸氢钠溶液

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、D

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（ ）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。 不定项选择

A、 场所 B、 设备 C、 师资人员 D、 监考人员 E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

1、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ）        正确答案： 正确

2、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ） 判断

正确答案： 错误

3、 凡是在水溶液中能够电离出H+的物质，称为酸。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 测定锅水氯离子时，应先用盐酸中和。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 欲将标准溶液稀释至一定体积，应采用容量瓶。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 工业锅炉防止结垢的常用方法是锅外钠离子交换和锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 使金属表面形成良好的钝化保护膜，是新锅炉煮炉的目的之一。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 锅炉停用期间若保护不当，其腐蚀速度要大于运行时的腐蚀速度。（ ）  判断

正确答案： 正确

13、 树脂受Fe3+“中毒” 或受活性余氯污染，都可用适当浓度的盐酸进行复苏处理。 判断

正确答案： 错误

14、 采用锅内加药处理时，如果原水碳酸盐硬度很高，可先进行石灰预处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 锅炉及其系统中，最易发生的腐蚀是氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 对于工作压力≤0.1MPa的蒸汽锅炉，不需要配备水处理设备。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 让锅炉内结生一层薄垢，可保护金属不被腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

19、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 锅水应保持合适的pH值，pH过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 禁止用口含玻璃管吸取酸取碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体，应用移液管或吸取器吸取。 判断

正确答案： 正确

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 锅炉结垢应以防为主，不能以清洗来代替日常的水处理工作。 判断

正确答案： 正确

27、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正。逾期未改正的，处2千元以上２万元以下罚款。 判断

正确答案： 正确

28、 蒸汽冷凝水回用作锅炉给水可显著节能节水，降低锅炉排污率。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，无需向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 判断

正确答案： 错误

31、 用盐酸标准液滴定NaOH溶液时，以甲基橙为指示剂，滴定到终点的颜色变化为（ ）。 单选

A、 A．由黄色变红色  B、 B．黄色变橙色 C、 C．橙色变黄色 D、 D．无色变红色

正确答案： B 你的答案： A

32、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： B

33、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

34、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： A

35、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

36、 当原水中有NaHCO3存在时，这种水质属于（ ）。 单选

A、 A．有永久硬度的水  B、 B．有负硬度的水 C、 C．没有暂时硬度的水  D、 D．有非碳酸盐硬度的水

正确答案： B 你的答案： B

37、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。 单选

A、 A．氯化钙  B、 B．硫酸钙  C、 C．碳酸钠  D、 D．氯化镁

正确答案： B 你的答案： B

38、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

39、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

40、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： D

41、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

42、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

43、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

44、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： C

45、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

46、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： D

47、 当树脂受到（ 　）污染后，将无法复苏，严重时将使树脂报废。 单选

A、 A．Fe3+和Al3+  B、 B．悬浮物和胶体物 C、 C．有机物和微生物  D、 D．活性余氯和其它氧化性物质

正确答案： D 你的答案： C

48、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小 C、 C．相同  D、 D．与进水有关

正确答案： A 你的答案： B

49、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： B

50、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： A

51、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： C

52、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： B

53、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

54、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

55、 某台交换器内径为0.5m，每小时产软水2m3，该交换器的运行流速为（ ）。 单选

A、 A．2 m/h  B、 B．4 m/h  C、 C．6 m/h  D、 D．10 m/h

正确答案： D 你的答案： A

56、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

57、 锅炉碱煮除垢时，碱煮时间应根据结垢的程度而定，一般为（ ）。 单选

A、 A．12～24小时  B、 B．36～48小时  C、 C．60～72小时 D、 D．68～100小时

正确答案： B 你的答案： A

58、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： B

59、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

60、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

61、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。 单选

A、 停止使用 B、 对其进行全面检查 C、 维修 D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D 你的答案： D

63、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B 你的答案： B

64、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

65、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： A

66、 带中排无顶压低流速逆流再生法的操作步骤是（ ）。 单选

A、 A．小反洗－进再生液－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～20周期大反洗一次 B、 B．大反洗－进再生液－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～20周期小反洗一次 C、 C．进再生液－小反洗－置换清洗－小正洗－正洗－交换；10～15周期大反洗一次 D、 D．置换清洗－小反洗－进再生液－小正洗－正洗－交换；5～10周期大反洗一次

正确答案： A 你的答案： A

67、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

68、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： B

69、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： A

70、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： B

71、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： B

72、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

73、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： D

74、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： B

75、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： C

76、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： B

77、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

78、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

79、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

80、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： B

81、 实验室需取用NaOH标准溶液25.00mL，宜选用的仪器是（ ）。 不定项选择

A、 A．100毫升量筒 B、 B．25毫升移液管 C、 C．25毫升酸式滴定管  D、 D．25毫升碱式滴定管

正确答案： B、D 你的答案： B、D

82、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

83、 下列物质中（ ）不是单质。 不定项选择

A、 A．铁锈  B、 B．铜  C、 C．盐酸  D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

84、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、E

85、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

86、 锅炉水处理的目的就是：( ) 不定项选择

A、 A.除去对锅炉有危害的杂质 B、 B.防止锅炉结垢和腐蚀 C、 C.保持蒸汽质量良好 D、 D.保证锅炉及热力设备安全经济运行

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C

87、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C

88、 下列情况处理不正确的是（ ）。 不定项选择

A、 A．酒精灯失火时用水浇灭 B、 B．固体氢氧化钠沾在皮肤上，立即用酸中和 C、 C．碱溶液流到桌上，用盐酸中和 D、 D．浓硫酸沾到皮肤上，迅速用布拭去，并立即用水冲洗，涂抹3%的碳酸氢钠溶液

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、D

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（ ）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。 不定项选择

A、 场所 B、 设备 C、 师资人员 D、 监考人员 E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

1、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

3、 水管锅炉结构的共同点是：锅炉本体由水冷壁管、锅筒、对流管束和下降管等组成。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 容量分析中，滴定误差的大小取决于指示剂的性质。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 用元素符号和分子式来表示化学反应的式子叫离子反应方程式。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 在滴定分析中，指示剂的变色点与等量点不重合，属于滴定误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 工业锅炉一般对蒸汽质量没有要求，所以为了节约能源，应尽量减少锅炉排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签，并分类存放。没有标签的药品酌情使用。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 锅炉停用期间的腐蚀速度要小于锅炉运行时的腐蚀速度。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

12、 树脂贮存时应注意防失水、防冻防热、防止污染和发霉。 判断

正确答案： 正确

13、 磷酸三钠可以与硬度物质生成易排污除去的水渣，因此锅水中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 锅水pH偏低可通过加入适量氢氧化钠来调整。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有6～8％浓度的盐水。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 树脂受Fe3+“中毒” 或受活性余氯污染，都可用适当浓度的盐酸进行复苏处理。 判断

正确答案： 错误

17、 锅炉水处理的任务只是防止锅炉结垢。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 聚合铝是一种用量少、适用范围广、混凝效果好的混凝剂。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 浮动床离子交换器通常也采用逆流再生，但它在再生时一般不会乱层。（　　） 判断

正确答案： 正确

20、 由于氧化还原反应而引起的金属腐蚀都属电化学腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 锅炉内水垢脱落后，若大量堆积不及时清理，易造成鼓包或爆管事故。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

24、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 当浓酸溅到衣物上时，应先用水冲洗，再用2%稀碱液中和，最后再用水清洗。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

27、 工业锅炉排污率一般不应超过10%。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 锅炉化学清洗应由具有相应资质及能力的专业清洗单位承担。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款： 判断

正确答案： 正确

31、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： D

32、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： D

33、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（ ）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol） 单选

A、 A．4.8克  B、 B．3.5克  C、 C．2.8克  D、 D．17克

正确答案： A 你的答案： C

34、 C(AgNO3)0.1mol/L标准液，相当于滴定度为Ｔ＝（ ）mgCl-/mL。（注：Cl原子量为35.5） 单选

A、 A．0.1  B、 B．3.55  C、 C．0.028  D、 D．0.0028

正确答案： B 你的答案： B

35、 下列现象中发生物理变化的是（ ）。 单选

A、 A．煤在锅炉中燃烧  B、 B．.水在锅炉中受热变成蒸汽 C、 C．蜡烛燃烧  D、 D．铁生绣

正确答案： B 你的答案： D

36、 测得某水样中钙镁离子含量分别为：Ca2+＝50.0mg/L，Mg2+＝18.0mg/L。若该水样的总硬度分别以mmol/L、德国度、ppmCaCO3三种方法表示，下例正确的是（ ）。（注：钙的原子量为40；镁的原子量为24） 单选

A、 A．6.8mmol/L 、11.20G、100ppm CaCO3  B、 B．4mmol/L 、22.40G、200ppmCaCO3 C、 C．2mmol/L 、13.60G、400ppmCaCO3  D、 D．4mmol/L 、11.20G、200ppmCaCO3

正确答案： D 你的答案： D

37、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

38、 在废水处理系统中，如果有两池等体积的废酸与废碱液，它们的pH分别为1.5与10.5，将两者混合后，应（ ）排放。 单选

A、 A．再加些碱中和至中性  B、 B．再加些酸中和至中性 C、 C．可直接  D、 D．加些水

正确答案： A 你的答案： A

39、 双锅筒水管锅炉本体主要由（ ）构成。 单选

A、 A．上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱 B、 B．封头、锅壳、炉胆、内弯水管 C、 C．主炉管、水冷壁管、锅筒 D、 D．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管

正确答案： A 你的答案： A

40、 工业锅炉的排污率一般宜控制在（ ）。 单选

A、 A．0.5%～2%  B、 B．5%～10% C、 C．10%～15%  D、 D．15%～20%

正确答案： B 你的答案： C

41、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： D

42、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： D

43、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： D

44、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

45、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： C

46、 再生流速太快对再生的影响是（ ）。 单选

A、 A．树脂容易破碎  B、 B．树脂得不到充分再生  C、 C．树脂容易流失  D、 D．树脂会被再生产生的反离子污染

正确答案： B 你的答案： B

47、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

48、 一般锅炉酸洗时间，最好不超过（ ）。 单选

A、 A．8小时  B、 B．10小时  C、 C．15小时  D、 D．18小时

正确答案： B 你的答案： B

49、 浮动床再生时一般操作步骤为（ ）。 单选

A、 A．落床→进再生液→置换→成床清洗→运行  B、 B．反洗→进再生液→置换→正洗→运行 C、 C．小反洗→排水→进再生液→置换→正洗→运行 D、 D．落床→进再生液→置换→反洗→运行

正确答案： A 你的答案： C

50、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

51、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： A

52、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

53、 钠离子交换水处理的功能是（　 ）。 单选

A、 A．除去硬度，降低碱度  B、 B．除去硬度，碱度不变 C、 C．除去含盐量，碱度不变  D、 D．除去碱度，硬度不变

正确答案： B 你的答案： B

54、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： D

55、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： B

56、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

57、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

58、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

59、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： B

60、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： A

61、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： A

62、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

63、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： B

64、 油类、有机物、遇水燃烧的物质着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： D 你的答案： D

65、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

66、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

67、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： A

68、 额定工作压力＜3.8MPa的直流锅炉，给水pH应控制在（ ）。 单选

A、 A．7.0～9.0  B、 B．10.0～12.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．9.5～11.5

正确答案： B 你的答案： B

69、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： A

70、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

71、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

72、 新修改的《特种设备安全监察条例》自（ ）起施行。 单选

A、 A．2003年3月1日  B、 B．2009年3月1日 C、 C．2003年6月1日  D、 D．2009年5月1日

正确答案： D 你的答案： D

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： D

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A 你的答案： C

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。 单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、 B、 内外清理、介质置换、通风、 C、 内外清理、介质置换、 D、 内外清理、

正确答案： A 你的答案： A

76、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： D

77、 当两种金属接触时，常会因电位差而引起电偶腐蚀，一般总是（ ）易受到腐蚀。 单选

A、 A．较活泼的金属  B、 B．不活泼的金属  C、 C．两种金属都  D、 D．面积小的

正确答案： A 你的答案： B

78、 水的预处理中，混凝处理的目的主要是除去水中的（ ）。  单选

A、 A．悬浮物和胶体物质  B、 B．悬浮物和盐类物质 C、 C．硬度物质  D、 D．结垢物质

正确答案： A 你的答案： A

79、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

80、 锅炉内结生（ ）水垢时，仅用酸洗的方法难以除去。 单选

A、 A．混合  B、 B．硫酸盐  C、 C．硅酸盐  D、 D.碳酸盐

正确答案： B 你的答案： B

81、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》？ 不定项选择

A、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作， B、 考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的。 C、 持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。 D、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

82、 下例设备和容器中不属于特种设备的是（ ）。 不定项选择

A、 A．大型机床  B、 B．起重机  C、 C．煤气瓶 D、 D．家用高压锅  E、 E．锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

83、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： A、C

84、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、C、D、E

85、 如果原水中游离余氯含量过高，可采用（ ）或（ ）方法除去。 不定项选择

A、 A．石灰预处理  B、 B．活性碳过滤  C、 C．石英砂过滤 D、 D．加亚硫酸钠

正确答案： B、D 你的答案： B、C、D

86、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

89、 下列属于碱类的物质是（ ）。 不定项选择

A、 A．氨水  B、 B．纯碱  C、 C．碱式硫酸铝  D、 D．烧碱

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

90、 硬度测定时，加入铬黑Ｔ指示剂后，水样如呈蓝色，这是（ ）的颜色，表明水中无（ ）。  不定项选择

A、 A．EDTA  B、 B．硬度物质与指示剂络合物 C、 C．铬黑T指示剂 D、 D．硬度物质

正确答案： C、D 你的答案： C、D

1、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 当蒸汽温度高于100℃时，该蒸汽就成为过热蒸汽。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 酸是指电离时产生的阳离子全部是氢离子的一类化合物。（　） 判断

正确答案： 正确

5、 使水产生混浊现象的主要杂质是悬浮物与胶体物质。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 在pH相同的溶液中，含盐量愈高，电导率就愈大。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

10、 水垢和烟灰的热传导率都很高。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 锅水中应维持一定量的磷酸根，主要目的是防止蒸汽质量恶化。（ ） 判断

正确答案： 错误

12、 逆流再生交换器再生时，中排出水有树脂流出，是因为中排装置破损，应及时检修。（　） 判断

正确答案： 正确

13、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 复合防垢剂的防垢效果一般比单一防垢剂好。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 蒸发量相同的锅炉，加药处理的加药量也应相同。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 如果树脂受铁离子或有机物等杂质的污染，颜色就会明显变深、变暗。 判断

正确答案： 正确

17、 石灰－纯碱沉淀软化法既能降低水中的碳酸盐硬度，也可以降低非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 碳酸盐水垢采用酸洗除垢时，除垢率大于60%为合格。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 经钠离子交换处理后，能除去水中的钙镁离子。（ ） 判断

正确答案： 正确

20、 单罐时间型自动控制软水器，再生期间不产软水，适用于蒸发量较稳定，并间歇运行的锅炉。（　） 判断

正确答案： 正确

21、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

23、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

24、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

25、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，再以大量的清水冲洗。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

27、 因水处理不当造成严重锅炉事故的水处理作业人员，考核发证的安全监察机构有权吊销其资格证书。 判断

正确答案： 正确

28、 GB/T 1576-2008标准规定，蒸发量≤4t/h，压力≤1.3MPa的蒸汽锅炉，可采用锅外软化处理与锅内加药相结合进行水处理，并按锅内加药处理的水质标准进行控制。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。 判断

正确答案： 正确

31、 QXS1.2-0.7/130/70-Y表示这是（ ）。 单选

A、 A．工作压力为1.2 MPa，蒸汽温度130℃的强制循环室燃蒸汽锅炉 B、 B．额定功率为1.2MW，出水温度130℃、回水温度70℃的热水锅炉 C、 C．蒸发量为1.2t，工作压力为0.7 MPa的蒸汽锅炉 D、 D．工作压力为1.2 MPa，过热蒸汽温度为130℃的蒸汽锅炉

正确答案： B 你的答案： A

32、 某锅水酚酞碱度为10mmol/L，总碱度为13mmol/L，则游离NaOH为（ ）。 单选

A、 A．120mg/L  B、 B．280mg/L  C、 C．3mmol/L  D、 D．120mmol/L

正确答案： B 你的答案： C

33、 工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理，测得：给水Cl-＝50mg/L；锅水Cl-＝500mg/L，锅水溶解固形物＝2500mg/L。在保证锅水溶解固形物符合标准的前提下，该锅炉最小排污率可控制在（ ）。 单选

A、 A．5%  B、 B．6%  C、 C．8%  D、 D．10%

正确答案： B 你的答案： D

34、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

35、 只含碳酸盐硬度的给水，进入锅炉后（ ）。 单选

A、 A．不会生成水垢  B、 B．都将生成水垢 C、 C．只生成水渣  D、 D．可能生成水渣也可能生成水垢

正确答案： D 你的答案： C

36、 当溶液的PH值为8.0时，水中构成碱度的主要成份是( ) 单选

A、 A．OH－  B、 B． CO32－  C、 C．CO32－ HCO3－  D、 D．HCO3－

正确答案： D 你的答案： A

37、 容量分析中，滴定误差的大小取决于（ ）。 单选

A、 A．操作的正确性  B、 B．滴定管的准确度 C、 C．指示剂的性质 D、 D．水样来源

正确答案： C 你的答案： A

38、 离子交换器再生过程中，置换步骤时的流速、流向与进再生液时的流速、流向（ ）。 单选

A、 A．相同  B、 B．完全不同 C、 C．均相反  D、 D．流速相同，流向相反

正确答案： A 你的答案： D

39、 浮动床与一般固定床相比（ ）。 单选

A、 A．操作复杂  B、 B．再生剂消耗高  C、 C．再生时树脂容易乱层  D、 D．再生操作简单、树脂不容易乱层

正确答案： D 你的答案： D

40、 锅水PO43-含量过低的影响是（ ）。 单选

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量  B、 B．达不到防垢、防腐的目的  C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能  D、 D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： B 你的答案： B

41、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。 单选

A、 A．只进行锅外处理即可  B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合 C、 C．加强锅炉排污  D、 D．进行除氧

正确答案： B 你的答案： B

42、 锅炉酸洗时挂放的腐蚀指示片为 5cm×2.5cm×2mm，清洗前试片称重为19.5600g，清洗后称重为 19.4760g，从酸洗开始至开始排酸，共用了10小时，测得该试片的腐蚀速度为（ ）。 单选

A、 A．1.0g/(m2·h)  B、 B．2.0g/(m2·h)  C、 C．3.0g/(m2·h)  D、 D．5.0g/(m2·h)

正确答案： C 你的答案： B

43、 再生剂用量不足的后果是（ ）。 单选

A、 A．盐耗高  B、 B．树脂再生度低，制水周期缩短 C、 C．树脂易失水  D、 D．树脂转型膨胀大

正确答案： B 你的答案： B

44、 按腐蚀过程的机理，可以把腐蚀分成（ ）两大类。 单选

A、 A．化学腐蚀与应力腐蚀  B、 B．化学腐蚀与电化学腐蚀 C、 C．电化学腐蚀与应力腐蚀  D、 D．电化学腐蚀与疲劳腐蚀

正确答案： B 你的答案： B

45、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

46、 天然碱度法适用于（ ）。 单选

A、 A．任何负硬水 B、 B．负硬水，且原水总硬度≤4mmol/L，负硬值在1～2mmol/L之间 C、 C．负硬水，且原水总硬度≤4mmol/L，负硬值＞2mmol/L D、 D．负硬水，且原水总硬度＞4mmol/L，负硬值在1～2mmol/L之间

正确答案： B 你的答案： D

47、 使用锅炉的单位应根据锅炉的数量、参数、水源情况和（　　），配备专(兼)职水处理管理操作人员。 单选

A、 A．水处理方式  B、 B．补给水量  C、 C．锅炉排污率  D、 D．水汽品质

正确答案： A 你的答案： A

48、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。 单选

A、 A．水倒入浓硫酸中  B、 B．浓硫酸倒入水中  C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中 D、 D．同时等体积添加

正确答案： B 你的答案： B

49、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： D

50、 配制稀酸时，（ ），并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。 单选

A、 A．禁止将酸倒入水内，应水少量地缓慢的滴入浓酸内  B、 B．禁止将水倒入酸内，应将浓酸缓慢地加入水内 C、 C．禁止将水倒入酸内，应将浓酸迅速地滴入水内  D、 D．应将水和酸内同时倒入

正确答案： B 你的答案： A

51、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

52、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

53、 《特种设备安全安全监察条例》规定，“锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受（ ）实施的水（介）质处理定期检验。 单选

A、 A．特种设备检验检测机构  B、 B．工商部门 C、 C．水处理公司  D、 D．上级部门

正确答案： A 你的答案： A

54、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。 单选

A、 A．出水水质  B、 B．树脂质量  C、 C．设备质量  D、 D．安装质量

正确答案： D 你的答案： A

55、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

56、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L  B、 B．C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/L C、 C．C（Ca2+，Mg2+） mol/L D、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B 你的答案： B

57、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

58、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。 单选

A、 报废处理之日起三十日内 B、 报废前 C、 报废后 D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A 你的答案： B

59、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： C

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期修理 D、 定期校验

正确答案： D 你的答案： A

61、 配制稀硫酸时，（ ），并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。 单选

A、 A．禁止将酸倒入水内，应将水缓慢地加入浓酸内 B、 B．禁止将水倒入酸内，应将浓酸缓慢地加入水内 C、 C．禁止将水倒入酸内，应将浓酸迅速地加入水内 D、 D．应将水和酸内同时倒入

正确答案： B 你的答案： B

62、 当水中同时含有（ ）时，它们会因发生化学反应而不能同时存在。 单选

A、 A．氢氧根与碳酸根 B、 B．碳酸根与碳酸氢根 C、 C．碳酸根与氯根  D、 D．氢氧根与碳酸氢根

正确答案： D 你的答案： D

63、 质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84），其物质的量浓度C（1/2H2SO4）为（ ）。（注：H2SO4分子量为98） 单选

A、 A．18.4 mol/L  B、 B．18.9 mol/L  C、 C．36.8 mol/L  D、 D．98.0 mol/L

正确答案： C 你的答案： B

64、 pH＝11的锅水中，[OH-]浓度是（ ）。 单选

A、 A．1mol/L  B、 B．1mmol/L  C、 C．3mol/L  D、 D．3mmol/L

正确答案： B 你的答案： D

65、 硝酸银保存在棕色瓶中的目的是避免（ ）。 单选

A、 A．光的作用  B、 B．化学作用 C、 C．物理作用  D、 D．化合作用

正确答案： A 你的答案： A

66、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

67、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： D

68、 20℃时，水的离子积常数KW是（ ）。 单选

A、 A、10 7- B、 B、10 14- C、 C、10 10-

正确答案： B 你的答案： B

69、 GB/T 1576水质标准中，对于锅水的硬度无标准规定，是因为（ ）。 单选

A、 A．锅水中硬度对锅炉无危害 B、 B．锅水中不会有硬度 C、 C．锅水中保持一定的碱度可除去残余硬度  D、 D．硬度已转化成水垢

正确答案： C 你的答案： C

70、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： B

71、 由于给水箱或给水管道中的锈蚀，给水中Fe3+含量将大为增加，这将使锅炉易产生氧化铁垢和（ ）。 单选

A、 A．酸性腐蚀  B、 B．碱性腐蚀  C、 C．化学腐蚀  D、 D．电化学腐蚀

正确答案： D 你的答案： A

72、 下列有关水垢与水渣的区别，说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．水垢是粘结在受热面上，而水渣是在锅水中析出的 B、 B．水垢将影响锅炉传热，而水渣不影响转热 C、 C．水垢对锅炉有危害需及时除去，而水渣无危害不必除去 D、 D．水垢的化学成份主要是钙镁盐类，而水渣的化学成份主要是碱性物质

正确答案： A 你的答案： D

73、 锅炉酸洗采用盐酸或硝酸清洗时，温度宜控制在（ ）。 单选

A、 A．20～30℃  B、 B．45～55℃ C、 C．55～70℃  D、 D．65℃以上

正确答案： B 你的答案： D

74、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

75、 采用石灰沉淀软化处理时，常加入（ ）与混凝剂同时进行混凝处理。 单选

A、 A．铝盐  B、 B．铁盐  C、 C．聚合铝  D、 D．铁铝盐

正确答案： B 你的答案： D

76、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： D

77、 树脂被悬浮物污染，有结块现象，对运行的影响是（ ）。 单选

A、 A．产生偏流，缩短运行周期  B、 B．造成树脂“中毒” C、 C．压差减少，造成树脂破碎  D、 D．交换反应加快

正确答案： A 你的答案： A

78、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： A

79、 进行热力除氧时，被除氧的水一定要加热到（ ）。 单选

A、 A．80℃以上  B、 B．100℃  C、 C．103℃～105℃  D、 D．除氧器工作压力相应的沸点

正确答案： D 你的答案： D

80、 树脂颗粒过大，对运行的影响是（ ）。 单选

A、 A．交换容量较低  B、 B．阻力增大 C、 C．机械强度较低  D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： A 你的答案： A

81、 化学平衡实质上是一种动态平衡，它有以下几个特征（ ） 不定项选择

A、 A. 正、逆两个反应不是停止了，而是以相等的速度进行； B、 B. 体系中反应物与生成物的浓度保持不变； C、 C . 平衡是在一定条件下的相对平衡，当反应条件（如温度、浓度）改变时，原有的平衡就会被破坏，并在新的条件下建立新的平衡。

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 下列物质中不属于混合物的是（ ）。 不定项选择

A、 A．铁  B、 B．空气  C、 C．磷酸三钠  D、 D．纯碱

正确答案： A、C、D 你的答案： C、D

83、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

84、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C

85、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、D

86、 浮动床与固定床相比，其运行特点是（ ） 不定项选择

A、 A．出力大  B、 B．适用于连续运行 C、 C．对进水浊度要求严  D、 D．要求一定的稳定进水压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B

87、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、D、E

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B

90、 下列叙述哪些符合《特种设备作业人员监督管理办法》的规定？ 不定项选择

A、 用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。 B、 作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。 C、 作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的相关作业人员培训考核大纲等安全技术规范执行。 D、 未经考试机构培训毕业，不得申请考试。

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

1、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 使水产生混浊现象的主要杂质是悬浮物与胶体物质。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 能使石蕊试纸显红色的物质都属于酸。（　） 判断

正确答案： 错误

4、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 在压力不变的情况下，对饱和蒸汽继续加热，蒸汽的温度将进一步提高，这种温度超过饱和温度的蒸汽称为过热蒸汽。 （ ） 判断

正确答案： 正确

6、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 锅炉排污目的是为了降低锅水浓度、保持蒸汽质量良好、排除水渣，防止锅炉结垢和腐蚀。 （ ） 判断

正确答案： 正确

8、 复合防垢剂的防垢效果一般比单一防垢剂好。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 水垢和烟灰的热传导率都很高。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 双罐流量型自动控制软水器，不但可以连续产水，而且对用汽量不稳定或间断运行的锅炉都适用。（　　） 判断

正确答案： 正确

11、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 如果树脂受铁离子或有机物等杂质的污染，颜色就会明显变深、变暗。 判断

正确答案： 正确

13、 贯流式锅炉和直流锅炉不宜单纯采用锅内加药水处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 当原水硬度较高时，应适当提高离子交换器的运行流速。  判断

正确答案： 错误

15、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 当过热器受热面结垢或严重积灰时，蒸汽温度会降低。（ ） 判断

正确答案： 正确

17、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 锅水中应维持一定量的磷酸根，主要目的是防止蒸汽质量恶化。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 锅内加药处理就是利用防垢药剂与钙镁离子生成水渣，随锅炉排污除去，从而防止结垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

20、 工业锅炉运行时，给水中未除去的溶解氧大多进入蒸汽中，易对热力系统造成腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 化验人员工作时应穿上工作服。化验室应有自来水，通风设备，消防器材，急救箱，急救酸、碱伤害时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等物品。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

25、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，再以大量的清水冲洗。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

27、 ︱类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力不大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。 判断

正确答案： 正确

28、 锅炉化学清洗只要清洗干净，可以不接受特种设备检验检测机构的监督检验。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 正确

31、 对于碱的定义，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．凡是在水溶液中能够电离出氢氧根离子的物质称为碱 B、 B．pH＞7的溶液称为碱 C、 C．溶解在水中呈碱性的物质称为碱 D、 D．电离时产生的阴离子都是氢氧根离子的一类化合物称为碱

正确答案： D 你的答案： C

32、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： B

33、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

34、 KZL型号表示该锅炉为（ ）。 单选

A、 A．快装纵向链条炉排锅炉  B、 B．立式直水管锅炉 C、 C．双锅筒弯水管锅炉  D、 D．卧式快装外燃回火管锅炉

正确答案： A 你的答案： A

35、 测硬度用的缓冲溶液中需加EDTA-Mg盐，将4.72克EDTA二钠盐（分子量为372.26）与（ ）MgSO4·7H2O（分子量为246.37）配成EDTA-Mg盐，两者物质的量刚好相等。  单选

A、 A．3.12克  B、 B．2.13克  C、 C．1.23克  D、 D．0.32克

正确答案： A 你的答案： B

36、 蒸发量为4.0t/h，工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理时，若锅水固氯比为7，则锅水Cl-含量应控制为（ ）。 单选

A、 A．＜400 mg/L  B、 B．＜500mg/L  C、 c．＜600mg/L  D、 D．＜700mg/L

正确答案： B 你的答案： C

37、 C(1/2EDTA)0.1mol/L溶液浓度与C(EDTA)（ ）相等。 单选

A、 A．0.1mol/L  B、 A．0.1mol/L  C、 C．0.2mol/L  D、 D.0.5mol/L

正确答案： B 你的答案： C

38、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。 单选

A、 A．总硬度=总碱度 B、 B．总硬度＜总碱度  C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C 你的答案： C

39、 亚硫酸根测定时，在取样和进行滴定时均应迅速，这是为了（ ）。 单选

A、 A．避免受温度影响  B、 B．避免被空气氧化 C、 C．易于终点判定  D、 D．失去氧化性

正确答案： B 你的答案： B

40、 锅炉底部定期排污的主要目的是排除（ ）。 单选

A、 A．水渣  B、 B．泡沫  C、 C．水垢  D、 D．油脂

正确答案： A 你的答案： A

41、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

42、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

43、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。 单选

A、 A．有沉淀析出  B、 B．无沉淀析出  C、 C．不一定

正确答案： B 你的答案： B

44、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： B

45、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

46、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

47、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。 单选

A、 A．瓶口上面  B、 B．稍远的地方  C、 C．瓶口侧面  D、 D．较近的地方

正确答案： B 你的答案： B

48、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

49、 因水处理不当造成严重锅炉事故的，（　　）有权吊销锅炉水处理作业人员的资格证书。 单选

A、 A．锅炉使用单位  B、 B．安全监察机构 C、 C．锅炉检验单位  D、 D．锅炉水质监测单位

正确答案： B 你的答案： D

50、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（ ）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。 单选

A、 A．1000～10000  B、 B．2000～20000 C、 C．3000～30000  D、 D．5000～50000

正确答案： B 你的答案： C

51、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

52、 对于额定工作压力≤1.0MPa的锅炉，锅内加药处理时，锅水总碱度应控制为（ ）。 单选

A、 A．6～26mmol/L  B、 B．7～26mmol/L  C、 C．8～26mmol/L  D、 D．9～26mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

53、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： A

54、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

55、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： B

56、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。 单选

A、 十日 B、 五个工作日 C、 七个工作日 D、 十个工作日

正确答案： D 你的答案： B

57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。 单选

A、 当面责令 B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令 C、 书面责令 D、 口头责令

正确答案： B 你的答案： B

58、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。 单选

A、 不符合安全性能要求的 B、 不符合能效指标的 C、 劣质的 D、 不符合安全性能要求和能效指标的

正确答案： D 你的答案： D

59、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。 单选

A、 A．6～7  B、 B．8～11 C、 C．＞12  D、 D．＜6

正确答案： B 你的答案： B

60、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

61、 当离子交换器（ ）时，应进行再生。 单选

A、 A．树脂完全失效  B、 B．出水水质不合格 C、 C．运行阻力增加 D、 D．树脂“中毒”

正确答案： B 你的答案： B

62、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： A

63、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： B

64、 带中排逆流再生式离子交换器，一般经过（ ）周期大反洗一次。 单选

A、 A．1~5  B、 B．2~6  C、 C．5~8  D、 D．10~20

正确答案： D 你的答案： D

65、 金属保护膜是指那些具有抑制腐蚀作用的膜，良好保护膜的条件是（ ）。 单选

A、 A．具有一定的厚度  B、 B．具有一定的强度  C、 C．具有一定的密度  D、 D．完整、致密、牢固

正确答案： D 你的答案： D

66、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

67、 工业锅炉碱煮清洗的常用药剂是（ ）。 单选

A、 A．磷酸三钠、氢氧化钠、碳酸钠  B、 B．栲胶、氢氧化钠、氯化钠 C、 C．腐植酸钠、栲胶及磷酸三钠  D、 D．.EDTA、氢氧化钠

正确答案： A 你的答案： A

68、 钠离子交换器失效后，一般用（ ）作再生剂。 单选

A、 A．工业盐  B、 B．盐酸  C、 C．低钠盐  D、 D．含碘盐

正确答案： A 你的答案： A

69、 钠离子交换树脂“中毒”的原因，主要是（ ）引起。 单选

A、 A．氯离子  B、 B．钙镁离子 C、 C．铁铝离子  D、 D．氢离子

正确答案： C 你的答案： C

70、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

71、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： B

72、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： D

73、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

74、 下列各类水垢中，一般酸洗最容易除去的是（ ）水垢。 单选

A、 A．硫酸盐  B、 B．硅酸盐  C、 C．碳酸盐  D、 D．铁垢

正确答案： C 你的答案： C

75、 直径为500mm的钠离子交换器，树脂填装高度为1500mm，如果树脂的工作交换容量为900mol/m3，所处理的原水平均总硬度为4.23mmol/L，软水的残余硬度为0.03mmol/L，其周期制水量约可达到（ ）m3。 单选

A、 A．63  B、 B．90  C、 C．126  D、 D．150

正确答案： A 你的答案： C

76、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

77、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： B

78、 某厂一台KZL2-8锅炉，水容积4.2吨，因结垢严重需化学清洗。经分析结生的水垢属于以硫酸盐为主的混合水垢，需先采用加0.5%Na2CO3和1%Na3PO4。12H2O碱煮转型，然后再进行酸洗。该锅炉碱煮时需碳酸钠和98%的磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．碳酸钠21kg、磷酸三钠43kg  B、 B．碳酸钠43kg、磷酸三钠21kg C、 C．碳酸钠30kg、磷酸三钠30kg  D、 D．碳酸钠50kg、磷酸三钠10kg

正确答案： A 你的答案： B

79、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

80、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

81、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 天然水中（ ）需采用混凝、澄清与过滤的方法除去。 不定项选择

A、 A．悬浮物  B、 B．胶体物质 C、 C．钙镁离子  D、 D．溶解气体

正确答案： A、B 你的答案： A、B

83、 下列属于锅炉排污目的的是（ ）。 不定项选择

A、 A．节约燃料，提高锅炉蒸发能力  B、 B．降低锅水浓度，保持蒸汽质量良好 C、 C．排除水渣，防止锅炉受热面结垢  D、 D．除去溶解氧，防止锅炉氧腐蚀

正确答案： B、C 你的答案： B、C

84、 锅水水渣过多的危害是：（ ）。 不定项选择

A、 A．影响蒸汽质量 B、 B．堵塞炉管  C、 C．减少锅炉蒸发量  D、 D．易转化成二次水垢

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

85、 橡碗栲胶作锅内水处理剂的主要作用是（ ）。 不定项选择

A、 A．与硬度物质络合，防止结垢  B、 B．提高锅水碱度 C、 C．在金属表面形成保护层  D、 D．提高锅水pH值

正确答案： A、C 你的答案： A、C

86、 下列水处理方法中，可达到降碱、降硬度目的的是（ ）。 不定项选择

A、 A．部分钠离子交换法  B、 B．.H-Na离子交换法 C、 C．钠离子交换法  D、 D．硫酸铝混凝处理法

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

87、 树脂在贮存中应注意：( ) 不定项选择

A、 A.湿态保存 B、 B.盐型存放 C、 C.防冻防热 D、 D.防止污染和发霉

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

88、 以下属于锅炉水处理人员应履行的职责是（ ）。 不定项选择

A、 A．及时正确进行水处理设备操作及水质化验工作，如实记录操作和化验结果。  B、 B．当锅水浓度过高，并且对蒸汽质量有影响时，对锅炉进行排污。 C、 C．根据水质分析结果和锅炉状况，正确指导锅炉排污和停炉保养。 D、 D．严格执行有关法规、标准和规章制度，及时对不合格的水质采取相应的改进措施，确保锅炉水汽质量符合国家标准。

正确答案： A、C、D 你的答案： A、B、C、D

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。 不定项选择

A、 特种设备的操作规程 B、 特种设备有关的安全规章制度 C、 特种设备标准 D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

1、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 发生化学反应时，反应前后各元素的原子总数和总质量不变。该定律称作质量守恒定律。 （　） 判断

正确答案： 正确

3、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 当加入的标准溶液与被测物质恰好按化学反应式所表示的化学计量关系反应完全时，这个终点叫反应的“等量点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 控制相对碱度的目的是为了防止苛性脆化。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 从水处理工艺来看，顺流再生工艺优于逆流再生工艺。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 用石灰沉淀软化法可以降低水中的碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。 （ ） 判断

正确答案： 错误

11、 离子交换反应的可逆性，是离子交换器工作原理的理论依据。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 水渣若不及时排污除去，会转化成二次水垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 原水中残余氯过高会使离子交换树脂发生氧化降解作用，破坏树脂结构，导致树脂报废。 判断

正确答案： 正确

14、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 逆流再生交换器再生时，中排出水有树脂流出，是因为中排装置破损，应及时检修。（　） 判断

正确答案： 正确

16、 锅炉酸洗搞得不好反而会对锅炉造成危害，因此尽量不要采用酸洗方法除垢。（　） 判断

正确答案： 错误

17、 锅炉结垢后不但会严重浪费燃料，而且影响安全运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 由于碱度能消除硬度，防止结垢，因此锅水碱度应尽量控制在标准上限值。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

20、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

21、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》标准适用于额定蒸汽压力＜3.8MPa的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉，也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 （　） 判断

正确答案： 正确

24、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

25、 锅炉使用单位应当按照相应的法规和标准搞好锅炉水处理。 判断

正确答案： 正确

26、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产与使用单位应当按照规定交纳检验检测费用。 判断

正确答案： 正确

27、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 错误

28、 天然水中的盐类物质属于溶解杂质。（ ） 判断

正确答案： 错误

29、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

30、 在pH相同的溶液中，含盐量愈高，电导率就愈大。（　） 判断

正确答案： 正确

31、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： A

32、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： B

33、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。 单选

A、 A．6～7  B、 B．8～11 C、 C．＞12  D、 D．＜6

正确答案： B 你的答案： A

34、 水温较低时，络合反应速度较慢，易造成滴定过量而产生误差，因此冬季测定硬度时，宜将水样加温至（ ）。 单选

A、 A．30℃～40℃ B、 B．40℃～50℃ C、 C．50℃～60℃  D、 D．70℃～80℃

正确答案： A 你的答案： A

35、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

36、 酚酞指示剂在中性和酸性溶液中呈（ ）。 单选

A、 A．红色  B、 B．无色  C、 C．紫色  D、 D．蓝色

正确答案： B 你的答案： B

37、 测硬度用的缓冲溶液中需加EDTA-Mg盐，将4.72克EDTA二钠盐（分子量为372.26）与（ ）MgSO4·7H2O（分子量为246.37）配成EDTA-Mg盐，两者物质的量刚好相等。  单选

A、 A．3.12克  B、 B．2.13克  C、 C．1.23克  D、 D．0.32克

正确答案： A 你的答案： A

38、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

39、 KZL型号表示该锅炉为（ ）。 单选

A、 A．快装纵向链条炉排锅炉  B、 B．立式直水管锅炉 C、 C．双锅筒弯水管锅炉  D、 D．卧式快装外燃回火管锅炉

正确答案： A 你的答案： B

40、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： C

41、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

42、 蒸发量为4.0t/h，工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理时，若锅水固氯比为7，则锅水Cl-含量应控制为（ ）。 单选

A、 A．＜400 mg/L  B、 B．＜500mg/L  C、 c．＜600mg/L  D、 D．＜700mg/L

正确答案： B 你的答案： C

43、 1mol（1/2H2SO4）硫酸的摩尔质量为（　 ）。 单选

A、 A．98g/mol  B、 B．49g/mol C、 C．32g/mol  D、 D．64g/mol

正确答案： B 你的答案： A

44、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。 单选

A、 A．总硬度=总碱度 B、 B．总硬度＜总碱度  C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C 你的答案： B

45、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

46、 因水处理不当造成严重锅炉事故的，（　　）有权吊销锅炉水处理作业人员的资格证书。 单选

A、 A．锅炉使用单位  B、 B．安全监察机构 C、 C．锅炉检验单位  D、 D．锅炉水质监测单位

正确答案： B 你的答案： A

47、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。 单选

A、 A．水倒入浓硫酸中  B、 B．浓硫酸倒入水中  C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中 D、 D．同时等体积添加

正确答案： B 你的答案： D

48、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。 单选

A、 A．瓶口上面  B、 B．稍远的地方  C、 C．瓶口侧面  D、 D．较近的地方

正确答案： B 你的答案： C

49、 使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（ ）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。 单选

A、 A．1000～10000  B、 B．2000～20000 C、 C．3000～30000  D、 D．5000～50000

正确答案： B 你的答案： B

50、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： C

51、 对于额定功率≤4.2MW承压热水锅炉和常压热水锅炉，单纯采用锅内加药处理时，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： A 你的答案： B

52、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

53、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

54、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： B

55、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案： A

56、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（ ）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 单选

A、 贪污罪 B、 玩忽职守罪 C、 渎职罪 D、 重大责任事故罪

正确答案： D 你的答案： D

57、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备的测量调控装置进行定期校验、检修，并作出记录的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（ ）罚款。 单选

A、 2000元以上2万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5000元以上1万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： A 你的答案： C

58、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

59、 对于（ 　）的原水，可选用石灰－纯碱沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： B 你的答案： A

60、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

61、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

62、 树脂若受有机物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．压缩空气擦洗  B、 B．在耐酸容器中进行酸洗 C、 C．饱和盐水清洗  D、 D．热的碱性氯化钠溶液清洗

正确答案： D 你的答案： B

63、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： A

64、 下列各类水垢中，一般酸洗最容易除去的是（ ）水垢。 单选

A、 A．硫酸盐  B、 B．硅酸盐  C、 C．碳酸盐  D、 D．铁垢

正确答案： C 你的答案： C

65、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： A

66、 钠离子交换器失效后，一般用（ ）作再生剂。 单选

A、 A．工业盐  B、 B．盐酸  C、 C．低钠盐  D、 D．含碘盐

正确答案： A 你的答案： A

67、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

68、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

69、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： D

70、 直径为500mm的钠离子交换器，树脂填装高度为1500mm，如果树脂的工作交换容量为900mol/m3，所处理的原水平均总硬度为4.23mmol/L，软水的残余硬度为0.03mmol/L，其周期制水量约可达到（ ）m3。 单选

A、 A．63  B、 B．90  C、 C．126  D、 D．150

正确答案： A 你的答案： D

71、 锅炉酸洗后，必须进行钝化处理，其主要目的是（ ）。 单选

A、 A．进一步除去水垢  B、 B．在金属表面形成保护膜，防止腐蚀 C、 C．中和酸液  D、 D．防止再结水垢

正确答案： B 你的答案： B

72、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： B

73、 当离子交换器（ ）时，应进行再生。 单选

A、 A．树脂完全失效  B、 B．出水水质不合格 C、 C．运行阻力增加 D、 D．树脂“中毒”

正确答案： B 你的答案： B

74、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： C

75、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

76、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： C

77、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。 单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀  B、 B．粘膜损害  C、 C．喉炎  D、 D．肺炎

正确答案： C 你的答案： B

78、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

79、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

80、 顺流式固定床离子交换器的再生操作从交换器失效后算起，通常应为（ ）。 单选

A、 A．正洗－进再生液－置换－反洗－交换 B、 B．进再生液－置换－反洗－正洗－交换 C、 C．反洗－进再生液－置换－正洗－交换 D、 D．交换－进再生液－反洗－置换－正洗

正确答案： C 你的答案： C

81、 下列属于锅炉排污作用的是（ ）。 不定项选择

A、 A．降低锅水含盐量  B、 B．排掉在锅内形成的沉渣 C、 C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫  D、 D．除去水中的溶解氧

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 仪器分析包括（ ） 不定项选择

A、 A.比色法 B、 B.分光光度法 C、 C.电导法 D、 D.电位法 E、 E.原子吸收光谱分析法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B

83、 下列表述中，符合型号为DZL4-1.3-WⅡ锅炉的是（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸汽压力为1.3MPa  B、 B．蒸发量为4t/h  C、 C．适用燃料为Ⅱ类烟煤  D、 D．单锅筒纵置式链条炉排

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

84、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C

85、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、D、E

86、 锅炉化学除氧常用的药品有（ ）。 不定项选择

A、 A、联氨 B、 B、磷酸三钠 C、 C、亚硫酸钠 D、 D、硫酸钠

正确答案： A、C 你的答案： A、C、D

87、 树脂在贮存中应注意：( ) 不定项选择

A、 A.湿态保存 B、 B.盐型存放 C、 C.防冻防热 D、 D.防止污染和发霉

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C、D

88、 生产回水污染的主要因素（ ）。 不定项选择

A、 A 加热物料的泄漏 B、 B 管路等金属腐蚀产物 C、 C 原水水质差 D、 D 锅水汽水共腾

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

89、 对水质不合格造成锅炉严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，市、地级安全监察机构有权（ ）或按有关规定进行处理。 不定项选择

A、 A．要求限期改正  B、 B．进行刑事处罚 C、 C．进行罚款处理  D、 D．吊销锅炉适用登记证

正确答案： A、C 你的答案： A、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 不定项选择

A、 作业时随身携带证件 B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 C、 确保持证上岗和按章操作 D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 锅炉停炉时，干法保养就是将锅内的水放干。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 当碱度大于硬度时，水中几乎没有非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 锅炉结垢的主要原因是由于给水中存在硬度物质。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

6、 采用碳酸钠和磷酸三钠加药处理时，原水中的钙离子主要形成Ca10(OH)2(PO4)6和CaCO3水渣。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

8、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

11、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

12、 对锅炉水质不合格造成严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，地、市级安全监察机构有权要求其限期改正或按有关规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

13、 根据TSG G4003《锅炉化学清洗规则》规定，锅炉受热面水垢厚度达到1mm以上，且覆盖率大于80%的应及时清洗除垢。 判断

正确答案： 正确

14、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，种设备作业人员的考试是指理论知识考试。 判断

正确答案： 错误

15、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备安装、改造、维修标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 判断

正确答案： 错误

16、 锅炉酸洗的腐蚀程度可通过挂放在清洗系统中的腐蚀指示片的变化来确定。（ ） 判断

正确答案： 正确

17、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

18、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。 判断

正确答案： 正确

20、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 经混凝预处理后，可除去水中的悬浮物、胶体物质和硬度。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 错误

25、 锅炉给水进行除氧的方法主要有热力除氧法与化学除氧法。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 使交换剂恢复1mol的交换能力，所消耗再生剂的量，称为再生剂的耗量，用食盐再生时，也称为盐耗。 判断

正确答案： 正确

27、 锅炉水处理工作的主要任务是防止锅炉结垢、腐蚀、积盐及汽水共腾等不良现象，确保锅炉安全、节能、经济运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 火管锅炉是指烟气在受热面管子内流动，水或汽水混合物在管子外流动的锅炉。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 天然水中的杂质，按其颗粒的大小可分为悬浮物、胶体物质和溶解物质三大类。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ） 判断

正确答案： 错误

31、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

32、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： C

33、 逆流再生离子交换器大反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层并洗去其中的杂质及破碎的树脂颗粒 C、 C．将中排装置滤网中的污物、杂质及破碎的树脂冲洗干净 D、 D．使离子交换器内的树脂按“上细下粗”排列，以减小运行阻力

正确答案： B 你的答案： A

34、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

35、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： A

36、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

37、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

38、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

39、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： A

40、 在废水处理系统中，如果有两池等体积的废酸与废碱液，它们的pH分别为1.5与10.5，将两者混合后，应（ ）排放。 单选

A、 A．再加些碱中和至中性  B、 B．再加些酸中和至中性 C、 C．可直接  D、 D．加些水

正确答案： A 你的答案： C

41、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： C

42、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

43、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： D

44、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。 单选

A、 A．工作质量  B、 B．工作设备  C、 C．工作性质 D、 D．工作量

正确答案： A 你的答案： B

45、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

46、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： A

47、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： D

48、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

49、 逆流再生钠离子交换器，如果用食盐溶液作再生剂，其合适的浓度是（ ）。 单选

A、 A．10％  B、 B．8～10％  C、 C．2～4％  D、 D．4～6％

正确答案： D 你的答案： A

50、 某锅炉结生了厚度大于2mm、覆盖面达90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用（ ）措施。 单选

A、 A．人工清理  B、 B．酸洗除垢  C、 C．碱煮除垢  D、 D．自行脱落

正确答案： B 你的答案： B

51、 构成化学变化的最小微粒是（ ）。 单选

A、 A．原子 B、 B．离子 C、 C．中子  D、 D．分子

正确答案： A 你的答案： A

52、 滴定度为Ｔ＝1.00mgCl-/mL的硝酸银标准溶液，换算为物质的量浓度为C(AgNO3)＝( )mol/L，  单选

A、 A．0.1  B、 B．3.55  C、 C．0.028  D、 D．0.0028

正确答案： C 你的答案： A

53、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： C

54、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： B

55、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： A

56、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： C

57、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： A

58、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： B

59、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

60、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

61、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

62、 热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中额定功率（ ）的热水锅炉明确规定应除氧。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： D 你的答案： B

63、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

64、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： C

65、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案： B

66、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

67、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： B

68、 工业锅炉的排污率一般宜控制在（ ）。 单选

A、 A．0.5%～2%  B、 B．5%～10% C、 C．10%～15%  D、 D．15%～20%

正确答案： B 你的答案： C

69、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： A

70、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

71、 对于立式锅炉，下列说法错误的是（ ）。 单选

A、 A．安装方便，可在较小的场地上设置 B、 B．锅炉热效率较低，适用于小型锅炉 C、 C．因水空间小，所产生的蒸汽中含水分少，可得到干的蒸汽 D、 D．结构简单，操作容易，便于内部清理垢渣和检修

正确答案： C 你的答案： D

72、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： B

73、 离子交换树脂若受到Fe3+污染，应采用（ ）进行复苏处理。 单选

A、 A．5%~15%的盐酸  B、 B．5%~15%的氢氧化钠 C、 C．5%~15%的食盐  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： A 你的答案： B

74、 下列情况中，可采用部分钠离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： A 你的答案：

75、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

76、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

77、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： B

78、 工业锅炉酸洗时，金属腐蚀速度应控制在（ ）。 单选

A、 A．＜12g/(m2·h)  B、 B．＜10g/(m2·h) C、 C．＜8g/(m2·h)  D、 D．＜6g/(m2·h)

正确答案： D 你的答案： D

79、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

80、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

81、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： B

82、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A

83、 碱的水溶液能使（ ）。 不定项选择

A、 A．石蕊试纸显红色  B、 B．石蕊试纸显蓝色 C、 C．能使酚酞指示剂变红色  D、 D．使酚酞指示剂显无色

正确答案： B、C 你的答案： C

84、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B

85、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： B

86、 下列因素中，对酸洗除垢效果有影响的是（ ）。 不定项选择

A、 A．缓蚀剂用量  B、 B．酸洗液的温度 C、 C．酸洗液的流速  D、 D．酸洗液的浓度

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C、D

87、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： A

89、 根据TSG G4001《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，锅炉水处理设备出厂时，至少应提供下例（ ）技术资料。 不定项选择

A、 A．水处理设备图样  B、 B．中文设备安装、使用说明书 C、 C．英文设备安装、使用说明书  D、 D．产品质量证明文件

正确答案： A、B、D 你的答案： D

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案： D

1、 饱和蒸汽实际上是带有水分的蒸汽，故也称为湿蒸汽。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 pH越低，水的酸性越小。（　）　 判断

正确答案： 错误

3、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

8、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 当碱度大于硬度时，水中几乎没有非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 浮动床不但具有一般逆流再生的优点，而且具有运行流速高、再生时不易乱层、操作容易等优点。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

13、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

14、 经混凝预处理后，可除去水中的悬浮物、胶体物质和硬度。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

16、 天然碱法处理就是当原水中碱度大于硬度时，不需进行任何处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

19、 磷酸盐可作为各种压力的汽包锅炉阻垢剂。 （ ） 判断

正确答案： 正确

20、 锅水中的氯离子易破坏金属保护膜，加速腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 错误

22、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

23、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

24、 开启苛性碱桶及溶解苛性碱，均需戴粗布手套、口罩和眼镜并使用专用工具。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 取得Ⅱ类水处理作业人员资格证书的，可从事I类水处理工作。 判断

正确答案： 错误

27、 使用锅炉的单位应结合本单位的实际情况，建立健全规章制度。 判断

正确答案： 正确

28、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，国家实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期校验、检修，并作出记录。 判断

正确答案： 正确

31、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： B

32、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： C

33、 称取无水碳酸钠5.2990克，配成500.00毫升溶液，此溶液的浓度C（1/2Na2CO3）为( )。（注：Na2CO3分子量为105.98） 单选

A、 A．0.20 mol/L  B、 B．0.10 mol/L  C、 C．0.05 mol/L  D、 D．0.50 mol/L

正确答案： A 你的答案： B

34、 对于立式锅炉，下列说法错误的是（ ）。 单选

A、 A．安装方便，可在较小的场地上设置 B、 B．锅炉热效率较低，适用于小型锅炉 C、 C．因水空间小，所产生的蒸汽中含水分少，可得到干的蒸汽 D、 D．结构简单，操作容易，便于内部清理垢渣和检修

正确答案： C 你的答案： D

35、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

36、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

37、 构成化学变化的最小微粒是（ ）。 单选

A、 A．原子 B、 B．离子 C、 C．中子  D、 D．分子

正确答案： A 你的答案： A

38、 测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（ ）mg/L。 单选

A、 A．850  B、 B．800  C、 C．750  D、 D．700

正确答案： B 你的答案： B

39、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： C

40、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

41、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： C

42、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： B

43、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： D

44、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： D

45、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： A

46、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

47、 某台钠离子交换器，还原一次用纯度为95%的食盐50kg，周期制水量为100t，原水总硬度＝5 mmol/L，出水硬度≈0，该交换器再生盐耗为（ ）。 单选

A、 A．90g/mol  B、 B．95g/mol  C、 C．100g/mol D、 D．110g/mol

正确答案： B 你的答案： C

48、 离子交换树脂若受到Fe3+污染，应采用（ ）进行复苏处理。 单选

A、 A．5%~15%的盐酸  B、 B．5%~15%的氢氧化钠 C、 C．5%~15%的食盐  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： A 你的答案： B

49、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

50、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

51、 下列情况中，可采用部分钠离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： A 你的答案： D

52、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

53、 某锅炉结生了厚度大于2mm、覆盖面达90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用（ ）措施。 单选

A、 A．人工清理  B、 B．酸洗除垢  C、 C．碱煮除垢  D、 D．自行脱落

正确答案： B 你的答案： A

54、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： A

55、 逆流再生离子交换器大反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层并洗去其中的杂质及破碎的树脂颗粒 C、 C．将中排装置滤网中的污物、杂质及破碎的树脂冲洗干净 D、 D．使离子交换器内的树脂按“上细下粗”排列，以减小运行阻力

正确答案： B 你的答案： A

56、 下列水渣中，具有粘性易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．碳酸钙水渣 B、 B．磷酸镁水渣 C、 C．碱式磷酸钙水渣  D、 D．蛇纹石水渣

正确答案： B 你的答案： C

57、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： B

58、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

59、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

60、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： B

61、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

62、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： B

63、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： B

64、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： B

65、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

66、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

67、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

68、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

69、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。 单选

A、 A．工作质量  B、 B．工作设备  C、 C．工作性质 D、 D．工作量

正确答案： A 你的答案： B

70、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： C

71、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

72、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

73、 热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中额定功率（ ）的热水锅炉明确规定应除氧。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： D 你的答案： B

74、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： D

75、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

76、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

77、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A 你的答案： B

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案： D

80、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

81、 在实施排污控制过程中为了取得较好的排污质量，应遵循( )原则 不定项选择

A、 A.正确运用不同的排污装置 B、 B.做到勤排、少排、均衡排 C、 C.底部排污尽量在低负荷时进行 D、 D.根据水质分析结果指导锅炉排污

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

82、 重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（ ） 不定项选择

A、 A.气化法 B、 B.沉淀法 C、 C.容量法

正确答案： A、B 你的答案： B

83、 下列物质中（ ）不是单质。 不定项选择

A、 A．铁锈  B、 B．铜  C、 C．盐酸  D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

84、 橡碗栲胶作锅内水处理剂的主要作用是（ ）。 不定项选择

A、 A．与硬度物质络合，防止结垢  B、 B．提高锅水碱度 C、 C．在金属表面形成保护层  D、 D．提高锅水pH值

正确答案： A、C 你的答案： A、C、D

85、 自动控制软水器主要应根据( )因素设定再生周期. 不定项选择

A、 A.原水的硬度 B、 B.交换器内树脂的装载量 C、 C.树脂的工作交换容量

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

86、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、D

87、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、E

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C

89、 下列能有效促进锅炉节能降耗的措施是（ ）。 不定项选择

A、 A．加强锅炉排污  B、 B．回用蒸汽冷凝水作锅炉给水 C、 C．除去给水硬度  D、 D．锅炉清洗除垢

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在5个工作日内对复审材料进行（ ），或者告知申请人（ ），并且作出( )。能够当场审查的，应当当场办理。 不定项选择

A、 补正申请材料 B、 审查 C、 是否受理的决定 D、 决定

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

1、 饱和蒸汽实际上是带有水分的蒸汽，故也称为湿蒸汽。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 pH越低，水的酸性越小。（　）　 判断

正确答案： 错误

3、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

8、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 当碱度大于硬度时，水中几乎没有非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 浮动床不但具有一般逆流再生的优点，而且具有运行流速高、再生时不易乱层、操作容易等优点。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

13、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

14、 经混凝预处理后，可除去水中的悬浮物、胶体物质和硬度。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

16、 天然碱法处理就是当原水中碱度大于硬度时，不需进行任何处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

19、 磷酸盐可作为各种压力的汽包锅炉阻垢剂。 （ ） 判断

正确答案： 正确

20、 锅水中的氯离子易破坏金属保护膜，加速腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 错误

22、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

23、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

24、 开启苛性碱桶及溶解苛性碱，均需戴粗布手套、口罩和眼镜并使用专用工具。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 取得Ⅱ类水处理作业人员资格证书的，可从事I类水处理工作。 判断

正确答案： 错误

27、 使用锅炉的单位应结合本单位的实际情况，建立健全规章制度。 判断

正确答案： 正确

28、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，国家实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期校验、检修，并作出记录。 判断

正确答案： 正确

31、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： B

32、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： C

33、 称取无水碳酸钠5.2990克，配成500.00毫升溶液，此溶液的浓度C（1/2Na2CO3）为( )。（注：Na2CO3分子量为105.98） 单选

A、 A．0.20 mol/L  B、 B．0.10 mol/L  C、 C．0.05 mol/L  D、 D．0.50 mol/L

正确答案： A 你的答案： B

34、 对于立式锅炉，下列说法错误的是（ ）。 单选

A、 A．安装方便，可在较小的场地上设置 B、 B．锅炉热效率较低，适用于小型锅炉 C、 C．因水空间小，所产生的蒸汽中含水分少，可得到干的蒸汽 D、 D．结构简单，操作容易，便于内部清理垢渣和检修

正确答案： C 你的答案： D

35、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

36、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

37、 构成化学变化的最小微粒是（ ）。 单选

A、 A．原子 B、 B．离子 C、 C．中子  D、 D．分子

正确答案： A 你的答案： A

38、 测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（ ）mg/L。 单选

A、 A．850  B、 B．800  C、 C．750  D、 D．700

正确答案： B 你的答案： B

39、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： C

40、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

41、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： C

42、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： B

43、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： D

44、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： D

45、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： A

46、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

47、 某台钠离子交换器，还原一次用纯度为95%的食盐50kg，周期制水量为100t，原水总硬度＝5 mmol/L，出水硬度≈0，该交换器再生盐耗为（ ）。 单选

A、 A．90g/mol  B、 B．95g/mol  C、 C．100g/mol D、 D．110g/mol

正确答案： B 你的答案： C

48、 离子交换树脂若受到Fe3+污染，应采用（ ）进行复苏处理。 单选

A、 A．5%~15%的盐酸  B、 B．5%~15%的氢氧化钠 C、 C．5%~15%的食盐  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： A 你的答案： B

49、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

50、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

51、 下列情况中，可采用部分钠离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： A 你的答案： D

52、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

53、 某锅炉结生了厚度大于2mm、覆盖面达90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用（ ）措施。 单选

A、 A．人工清理  B、 B．酸洗除垢  C、 C．碱煮除垢  D、 D．自行脱落

正确答案： B 你的答案： A

54、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： A

55、 逆流再生离子交换器大反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层并洗去其中的杂质及破碎的树脂颗粒 C、 C．将中排装置滤网中的污物、杂质及破碎的树脂冲洗干净 D、 D．使离子交换器内的树脂按“上细下粗”排列，以减小运行阻力

正确答案： B 你的答案： A

56、 下列水渣中，具有粘性易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．碳酸钙水渣 B、 B．磷酸镁水渣 C、 C．碱式磷酸钙水渣  D、 D．蛇纹石水渣

正确答案： B 你的答案： C

57、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： B

58、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

59、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

60、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： B

61、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

62、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： B

63、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： B

64、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： B

65、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

66、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

67、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

68、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

69、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。 单选

A、 A．工作质量  B、 B．工作设备  C、 C．工作性质 D、 D．工作量

正确答案： A 你的答案： B

70、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： C

71、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

72、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

73、 热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中额定功率（ ）的热水锅炉明确规定应除氧。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： D 你的答案： B

74、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： D

75、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

76、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

77、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A 你的答案： B

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案： D

80、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

81、 在实施排污控制过程中为了取得较好的排污质量，应遵循( )原则 不定项选择

A、 A.正确运用不同的排污装置 B、 B.做到勤排、少排、均衡排 C、 C.底部排污尽量在低负荷时进行 D、 D.根据水质分析结果指导锅炉排污

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

82、 重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（ ） 不定项选择

A、 A.气化法 B、 B.沉淀法 C、 C.容量法

正确答案： A、B 你的答案： B

83、 下列物质中（ ）不是单质。 不定项选择

A、 A．铁锈  B、 B．铜  C、 C．盐酸  D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

84、 橡碗栲胶作锅内水处理剂的主要作用是（ ）。 不定项选择

A、 A．与硬度物质络合，防止结垢  B、 B．提高锅水碱度 C、 C．在金属表面形成保护层  D、 D．提高锅水pH值

正确答案： A、C 你的答案： A、C、D

85、 自动控制软水器主要应根据( )因素设定再生周期. 不定项选择

A、 A.原水的硬度 B、 B.交换器内树脂的装载量 C、 C.树脂的工作交换容量

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

86、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、D

87、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： A、B、E

88、 新安装的锅炉，（ ）应在整改合格后才能发给锅炉使用登记证。 不定项选择

A、 A．树脂量不够  B、 B．无水处理设备  C、 C.锅炉水质不合格  D、 D．自用水耗高

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C

89、 下列能有效促进锅炉节能降耗的措施是（ ）。 不定项选择

A、 A．加强锅炉排污  B、 B．回用蒸汽冷凝水作锅炉给水 C、 C．除去给水硬度  D、 D．锅炉清洗除垢

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在5个工作日内对复审材料进行（ ），或者告知申请人（ ），并且作出( )。能够当场审查的，应当当场办理。 不定项选择

A、 补正申请材料 B、 审查 C、 是否受理的决定 D、 决定

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

1、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 汽水在管内流动，烟气在管外冲刷的锅炉称为水管锅炉。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。 判断

正确答案： 正确

7、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 化验人员工作时应穿上工作服。化验室应有自来水，通风设备，消防器材，急救箱，急救酸、碱伤害时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等物品。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 在压力不变的情况下，对饱和蒸汽继续加热，蒸汽的温度将进一步提高，这种温度超过饱和温度的蒸汽称为过热蒸汽。 （ ） 判断

正确答案： 正确

10、 如果树脂受铁离子或有机物等杂质的污染，颜色就会明显变深、变暗。 判断

正确答案： 正确

11、 钠离子交换器一次再生用盐量与原水硬度有关，硬度越高盐水浓度也应越大。 判断

正确答案： 错误

12、 低压锅炉的水垢按其主要化学成分可分为：钙镁的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐水垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以电化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 正确

14、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 锅内加药处理就是利用防垢药剂与钙镁离子生成水渣，随锅炉排污除去，从而防止结垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 锅水中应维持一定量的磷酸根，主要目的是防止蒸汽质量恶化。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 复合防垢剂的防垢效果一般比单一防垢剂好。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 牌号为001×7树脂即为交联度为7％的苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 贯流式锅炉和直流锅炉不宜单纯采用锅内加药水处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 不管采用顺流再生还是逆流再生，再生液进完后，都应继续按再生液的流向和流速进行慢洗，该步骤也称置换清洗。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

24、 开启苛性碱桶及溶解苛性碱，均需戴粗布手套、口罩和眼镜并使用专用工具。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 GB/T 1576-2008标准规定，蒸发量≤4t/h，出口蒸汽压力≤1.6MPa的蒸汽锅炉都应采用炉内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

28、 ︱类水处理作业人员，其允许工作范围是额定工作压力不大于2.5MPa的蒸汽锅炉水处理设备管理操作。 判断

正确答案： 正确

29、 依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记； 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。 判断

正确答案： 正确

31、 在废水处理系统中，如果有两池等体积的废酸与废碱液，它们的pH分别为1.5与10.5，将两者混合后，应（ ）排放。 单选

A、 A．再加些碱中和至中性  B、 B．再加些酸中和至中性 C、 C．可直接  D、 D．加些水

正确答案： A 你的答案： C

32、 双锅筒水管锅炉本体主要由（ ）构成。 单选

A、 A．上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱 B、 B．封头、锅壳、炉胆、内弯水管 C、 C．主炉管、水冷壁管、锅筒 D、 D．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管

正确答案： A 你的答案： A

33、 下列现象中发生物理变化的是（ ）。 单选

A、 A．煤在锅炉中燃烧  B、 B．.水在锅炉中受热变成蒸汽 C、 C．蜡烛燃烧  D、 D．铁生绣

正确答案： B 你的答案： B

34、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： B

35、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： D

36、 测得某水样中钙镁离子含量分别为：Ca2+＝50.0mg/L，Mg2+＝18.0mg/L。若该水样的总硬度分别以mmol/L、德国度、ppmCaCO3三种方法表示，下例正确的是（ ）。（注：钙的原子量为40；镁的原子量为24） 单选

A、 A．6.8mmol/L 、11.20G、100ppm CaCO3  B、 B．4mmol/L 、22.40G、200ppmCaCO3 C、 C．2mmol/L 、13.60G、400ppmCaCO3  D、 D．4mmol/L 、11.20G、200ppmCaCO3

正确答案： D 你的答案： A

37、 C(AgNO3)0.1mol/L标准液，相当于滴定度为Ｔ＝（ ）mgCl-/mL。（注：Cl原子量为35.5） 单选

A、 A．0.1  B、 B．3.55  C、 C．0.028  D、 D．0.0028

正确答案： B 你的答案： B

38、 取100mL水样，加缓冲溶液和指示剂后，用C(1/2EDTA)0.01mol/L标准溶液滴定至终点，消耗EDTA标准溶液6.00mL，此水样的硬度为（ ）。 单选

A、 A．6.0 mmol/L  B、 B．1.20mmol/L C、 C．0.60mmol/L  D、 D．0.30mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

39、 工业锅炉的排污率一般宜控制在（ ）。 单选

A、 A．0.5%～2%  B、 B．5%～10% C、 C．10%～15%  D、 D．15%～20%

正确答案： B 你的答案： B

40、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

41、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

42、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（ ）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol） 单选

A、 A．4.8克  B、 B．3.5克  C、 C．2.8克  D、 D．17克

正确答案： A 你的答案： C

43、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： A

44、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

45、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

46、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

47、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

48、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

49、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

50、 钠离子交换水处理的功能是（　 ）。 单选

A、 A．除去硬度，降低碱度  B、 B．除去硬度，碱度不变 C、 C．除去含盐量，碱度不变  D、 D．除去碱度，硬度不变

正确答案： B 你的答案： A

51、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

52、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： C

53、 浮动床再生时一般操作步骤为（ ）。 单选

A、 A．落床→进再生液→置换→成床清洗→运行  B、 B．反洗→进再生液→置换→正洗→运行 C、 C．小反洗→排水→进再生液→置换→正洗→运行 D、 D．落床→进再生液→置换→反洗→运行

正确答案： A 你的答案： B

54、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。 单选

A、 A．水垢难于清除 B、 B．水垢影响蒸汽品质 C、 C．防垢成本过高 D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D 你的答案： D

55、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： D

56、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

57、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

58、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： C

59、 树脂若受到悬浮物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．热的碱性食盐水清洗  B、 B．酸液处理  C、 C．饱和食盐水清洗  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： D 你的答案： C

60、 水的预处理中，混凝处理的目的主要是除去水中的（ ）。  单选

A、 A．悬浮物和胶体物质  B、 B．悬浮物和盐类物质 C、 C．硬度物质  D、 D．结垢物质

正确答案： A 你的答案： A

61、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

62、 再生流速太快对再生的影响是（ ）。 单选

A、 A．树脂容易破碎  B、 B．树脂得不到充分再生  C、 C．树脂容易流失  D、 D．树脂会被再生产生的反离子污染

正确答案： B 你的答案： C

63、 一般锅炉酸洗时间，最好不超过（ ）。 单选

A、 A．8小时  B、 B．10小时  C、 C．15小时  D、 D．18小时

正确答案： B 你的答案： B

64、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

65、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

66、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： C

67、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： C

68、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： D

69、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

70、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： A

71、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

72、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

73、 新修改的《特种设备安全监察条例》自（ ）起施行。 单选

A、 A．2003年3月1日  B、 B．2009年3月1日 C、 C．2003年6月1日  D、 D．2009年5月1日

正确答案： D 你的答案： C

74、 额定工作压力＜3.8MPa的直流锅炉，给水pH应控制在（ ）。 单选

A、 A．7.0～9.0  B、 B．10.0～12.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．9.5～11.5

正确答案： B 你的答案： B

75、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

76、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： B

77、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员有（ ）文化程度 单选

A、 初中 B、 高中 C、 与申请作业种类相适应的 D、 专科以上

正确答案： C 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案： B

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案： A

81、 保持锅水碱度在一定的范围内是为了（ ） 不定项选择

A、 A 防垢 B、 B 防腐 C、 C 降低含盐量 D、 D 防止蒸汽恶化

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

82、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。 不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升  B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升 C、 C．其中含NaOH 4g  D、 D．含NaOH 0.1mol

正确答案： A、B 你的答案： B、C

83、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

84、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

85、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中可用于长期停炉保养的是（ ）。 不定项选择

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽余压力法 C、 C．湿法 D、 D.气相缓蚀剂法

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

86、 锅水碱度过高时，可采用锅内加药处理的方法，常用的药剂有（ ）。 不定项选择

A、 A 氯化钠 B、 B 氢氧化钠  C、 C 氯化氨  D、 D 磷酸二氢钠  E、 E 硫酸铵

正确答案： C、D、E 你的答案： B

87、 对于低碱度、高硬度的原水，如采用锅内加药处理，可采取（ ）措施。 不定项选择

A、 A．加适量酸处理  B、 B．添加有机水质稳定剂 C、 C．适当增加磷酸盐用量  D、 D．适量加氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠

正确答案： B、D 你的答案： A、D

88、 生产回水污染的主要因素（ ）。 不定项选择

A、 A 加热物料的泄漏 B、 B 管路等金属腐蚀产物 C、 C 原水水质差 D、 D 锅水汽水共腾

正确答案： A、B 你的答案： A

89、 特种设备安全监督管理部门应当对下列（ ）场所的特种设备实施重点安全监察。  不定项选择

A、 A．学校、幼儿园  B、 B．车站、客运码头 C、 C．商场、体育场馆、展览馆、公园  D、 D．农村、山区

正确答案： A、B、C 你的答案： B

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（ ）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。 不定项选择

A、 遗失或者损毁 B、 到期 C、 补办证书 D、 考试

正确答案： A、C 你的答案： A、C

1、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ）           正确答案： 正确

2、 测定硬度时，如果水样的pH过高或过低，加缓冲溶液后仍不能使水样pH＝10，应预先中和至弱碱性，再进行硬度测定。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 锅炉排污目的是为了降低锅水浓度、保持蒸汽质量良好、排除水渣，防止锅炉结垢和腐蚀。 （ ） 判断

正确答案： 正确

4、 pH越低，水的酸性越小。（　）　 判断

正确答案： 错误

5、 不应使用破碎的或不完整的玻璃器皿。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

8、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。 判断

正确答案： 正确

10、 运行时水自下而上通过树脂层，树脂被托起；再生时再生液由上而下对树脂进行再生，这种设备称为浮动床。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 盐耗是指使交换剂恢复1克数量的交换能力，所消耗再生剂的克数。 判断

正确答案： 错误

12、 余热锅炉的水质指标应符合同类型、同参数锅炉的要求。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 双罐流量型自动控制软水器，不但可以连续产水，而且对用汽量不稳定或间断运行的锅炉都适用。（　　） 判断

正确答案： 正确

14、 蒸发量相同的锅炉，加药处理的加药量也应相同。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 水中能够接受H+的一类物质含量称为碱度。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 磷酸盐可作为各种压力的汽包锅炉阻垢剂。 （ ） 判断

正确答案： 正确

17、 锅炉停炉时，干法保养就是将锅内的水放干。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 锅炉给水进行除氧的方法主要有热力除氧法与化学除氧法。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 锅水中的氯离子易破坏金属保护膜，加速腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

22、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

23、 当强碱溅到眼睛或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 正确

24、 打碎大块苛性碱时，可先用废布包住，以免细块飞出。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

26、 持证锅炉水处理人员应树立良好的职业道德，应对其承担的工作质量负责。 判断

正确答案： 正确

27、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。 判断

正确答案： 错误

28、 特种设备使用单位应在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备安全监督管理部门登记。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，可以委托考试机构考试合格后，发证部门可以直接办理受理手续和审核、发证事项。 判断

正确答案： 正确

31、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

32、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

33、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： C

34、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： A

35、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

36、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

37、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高 B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉 C、 C．蒸发受热面不能自由布置 D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A 你的答案： B

38、 测得某锅水的JD酚为10.5mmol/l（1/2H2SO4），JD全为20mmol/l（1/2H2SO4），该锅水的pH值 单选

A、 A．10 B、 B．10.5 C、 C．11 D、 D．11.5

正确答案： C 你的答案： A

39、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

40、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： C

41、 同体积、同物质的量浓度的几种可溶性盐的溶液中，一定含有相同的（ ）。 单选

A、 A．溶质的物质的量  B、 B．溶质的质量 C、 C．酸根离子数  D、 D．金属离子数

正确答案： A 你的答案： A

42、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： A

43、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

44、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

45、 铁受氧腐蚀生成铁锈的反应，属于（ ）。 单选

A、 A．分解反应  B、 B．复分解反应 C、 C．化合反应  D、 D．置换反应

正确答案： C 你的答案： C

46、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

47、 下列情况中，可采用部分氢离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： D 你的答案： C

48、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。 单选

A、 A．氢氧化钠  B、 B．碳酸钠  C、 C．磷酸盐  D、 D．腐植酸钠

正确答案： C 你的答案： B

49、 下列水渣中，具有粘性易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．碳酸钙水渣 B、 B．磷酸镁水渣 C、 C．碱式磷酸钙水渣  D、 D．蛇纹石水渣

正确答案： B 你的答案： B

50、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

51、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

52、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： B

53、 为了防止树脂污染，要求Na+ 交换器的进水浊度（ ）。 单选

A、 A．≤20FTU  B、 B．≤10FTU  C、 C．≤5FTU  D、 D．≤1FTU

正确答案： C 你的答案： C

54、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

55、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： B

56、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

57、 锅炉酸洗时所用挂片总面积为 28cm2，清洗前试片重19.5600g，清洗后称重为 19.4760g，从酸洗液浓度达到平衡至开始排酸共用了10h，该试片的腐蚀速度为( )g/(m2h)。 单选

A、 A．1 g/(m2h)  B、 B．2 g/(m2h)  C、 C．3 g/(m2h)  D、 D．4 g/(m2h)

正确答案： C 你的答案： C

58、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： B

59、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

60、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： A

61、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

62、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

63、 逆流再生与顺流再生相比，其优点是（ ）。 单选

A、 A．操作简单  B、 B．运行流速大  C、 C．再生流速高 D、 D．出水质量好、再生剂消耗低、工作交换容量大

正确答案： D 你的答案： D

64、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

65、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

66、 锅炉水处理人员须经过培训、考核合格，并取得安全监察机构颁发的（　　）后，才能从事相应的水处理工作。 单选

A、 A．结业证书  B、 B．等级证书  C、 C．合格证书  D、 D．相应作业人员资格证书

正确答案： D 你的答案： D

67、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

68、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： A

69、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

70、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： A

71、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

72、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： B

73、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

74、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

75、 型号为DZL4-1.25的锅炉，采用锅外化学水处理时，锅水总碱度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．6～26mmol/L  B、 B．6～24mmol/L  C、 C．8～26mmol/L  D、 D．6～16mmol/L

正确答案： B 你的答案： D

76、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： C

77、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： D

79、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。 单选

A、 安全技术规范 B、 标准 C、 规程 D、 规定

正确答案： A 你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。 单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。 C、 应当对检验检测人员及时进行处理。 D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A 你的答案： A

81、 下列物质中（ ）不是单质。 不定项选择

A、 A．铁锈  B、 B．铜  C、 C．盐酸  D、 D．二氧化碳

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 实验室需取用NaOH标准溶液25.00mL，宜选用的仪器是（ ）。 不定项选择

A、 A．100毫升量筒 B、 B．25毫升移液管 C、 C．25毫升酸式滴定管  D、 D．25毫升碱式滴定管

正确答案： B、D 你的答案： B、D

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。 不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3）  B、 B．[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、 C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C 你的答案： B、C

84、 保持锅水碱度在一定的范围内主要是为了（ ）。 不定项选择

A、 A．防止结垢  B、 B．防止腐蚀  C、 C．降低含盐量  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

85、 水垢对锅炉安全运行有很大危害，其主要原因是（ ）。 不定项选择

A、 A．水垢难溶于水  B、 B．水垢将造成垢下金属腐蚀 C、 C．水垢的导热性很差  D、 D．水垢会消耗燃料

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

86、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

87、 采用锅内加药处理时，如果原水中硅含量较高，宜采用的措施是（ ）。 不定项选择

A、 A．保持较高的锅水碱度（标准内）  B、 B．适当增加磷酸盐用量 C、 C．选用腐植酸钠或有机水质稳定剂  D、 D．保持较高的锅炉排污率

正确答案： A、B、C 你的答案： A、D

88、 下列情况处理不正确的是（ ）。 不定项选择

A、 A．酒精灯失火时用水浇灭 B、 B．固体氢氧化钠沾在皮肤上，立即用酸中和 C、 C．碱溶液流到桌上，用盐酸中和 D、 D．浓硫酸沾到皮肤上，迅速用布拭去，并立即用水冲洗，涂抹3%的碳酸氢钠溶液

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

89、 特种设备安全监督管理部门应当对下列（ ）场所的特种设备实施重点安全监察。  不定项选择

A、 A．学校、幼儿园  B、 B．车站、客运码头 C、 C．商场、体育场馆、展览馆、公园  D、 D．农村、山区

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。 B、 国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 C、 国家实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 D、 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

1、 汽、水取样地点，应有良好的照明。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 目视比色法测定磷酸根时，标准色可重复利用，不必每次配制。（ ） 判断

正确答案： 错误

3、 化合物在水溶液中能全部电离成离子。（　） 判断

正确答案： 错误

4、 空白试验是在不加试样的条件下，按照与试样分析相同的操作步骤和测定条件，进行分析试验。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 当锅水总碱度或含盐量很高时，主要措施就是加大锅炉排污，一直排到合格为止。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。 判断

正确答案： 错误

8、 每个装有药品的瓶子上均应贴上明显的标签，并分类存放。没有标签的药品酌情使用。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 过滤处理可除去水中的硬度物质。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 对于高硬度、高碱度的原水，作锅炉给水时都可采用部分钠离子交换处理。 判断

正确答案： 错误

12、 水的预处理工艺流程主要包括：混凝、沉淀、澄清和过滤。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 为保证锅炉的经济运行，应经常对锅炉进行化学清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 交换器、铁制盐水箱及管道的锈蚀都易造成树脂的Fe3+“中毒” 判断

正确答案： 正确

15、 交换器内的水排光后，会使大量的空气进入树脂层中形成许多气泡甚至气塞，造成再生液偏流，不但影响再生效果，而且影响交换运行时的出水质量，因此中排以下的水不能排空。（　　） 判断

正确答案： 正确

16、 水容积较小的锅炉，如贯流式和直流盘管式燃油锅炉，可单纯采用锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 锅炉炉膛内高温烟气对金属的腐蚀属于电化学腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 当水中同时含有溶解氧与游离二氧化碳时，会加速金属的腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 自动控制软水器使用时需维持一定的进水压力，若压力过低，会影响再生效果。（ ） 判断

正确答案： 正确

20、 水中的硬度主要是由钙、镁离子所组成。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 防止锅炉氧腐蚀的有效方法是降低给水中的溶解氧含量。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 磷酸三钠可以与硬度物质生成易排污除去的水渣，因此锅水中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

24、 打碎大块苛性碱时，可先用废布包住，以免细块飞出。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

27、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

28、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１星期向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 判断

正确答案： 错误

29、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误

31、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： B

32、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： A

33、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

34、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

35、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

36、 有毒药剂要严格管理，小心使用，切勿（ ）或误入口内。操作结束后，必须仔细洗手。 单选

A、 A．嗅闻  B、 B．触及伤口  C、 C．加热  D、 D．直接加热

正确答案： B 你的答案： A

37、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

38、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： A

39、 额定工作压力≤2.5MPa的工业锅炉，锅水pH控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≥7.0  B、 B．7.0～10.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．10.0～12.0

正确答案： D 你的答案： D

40、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： A

41、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 A．当天  B、 B．届满前半个月  C、 C．届满前1个月  D、 D．届满后1个月

正确答案： C 你的答案： C

42、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

43、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

44、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案： D

46、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。 单选

A、 当面责令 B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令 C、 书面责令 D、 口头责令

正确答案： B 你的答案： A

47、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

48、 对于（ ）的原水，可选用石灰沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．.高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： A 你的答案： D

49、 逆流再生式离子交换器，小反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层  C、 C．洗去整个树脂层中的污物  D、 D．使整个树脂层充分膨胀

正确答案： A 你的答案： A

50、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： D

51、 氢-钠离子交换水处理的功能是（　 ）。 单选

A、 A．除去硬度，降低碱度  B、 B．除去硬度，碱度不变 C、 C．除去含盐量，碱度不变  D、 D．除去碱度，硬度不变

正确答案： A 你的答案： A

52、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： B

53、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

54、 酸洗锅炉要配制8％的盐酸4.8吨，需用30％的工业盐酸( )吨。 单选

A、 A．0.8  B、 B．1.3  C、 C．1.8  D、 D．2.0

正确答案： B 你的答案： A

55、 当水中含游离二氧化碳时，将增加水中（ ）的量，加速金属腐蚀。 单选

A、 A．H+  B、 B．OH－  C、 C．O2  D、 D．CO32－

正确答案： A 你的答案： B

56、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： B

57、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

58、 离子交换树脂如果失水，使用时应（ 　）。 单选

A、 A．用水浸泡，使其充分涨开  B、 B．先用8％盐水预处理 C、 C．先用饱和盐水浸泡  D、 D．先用6％盐酸清洗

正确答案： C 你的答案： B

59、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。 单选

A、 A．氢氧化钠  B、 B．碳酸钠  C、 C．磷酸盐  D、 D．腐植酸钠

正确答案： C 你的答案： C

60、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： A

61、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： C

62、 锅炉水处理人员须经过培训、考核合格，并取得安全监察机构颁发的（　　）后，才能从事相应的水处理工作。 单选

A、 A．结业证书  B、 B．等级证书  C、 C．合格证书  D、 D．相应作业人员资格证书

正确答案： D 你的答案： D

63、 当水垢中硫酸钙含量占水垢总量的（ ）以上时，称其为硫酸盐水垢。 单选

A、 A．20%  B、 B．30% C、 C．50%  D、 D．60%

正确答案： C 你的答案： B

64、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

65、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

66、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

67、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

68、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： C

69、 锅炉底部定期排污的主要目的是排除（ ）。 单选

A、 A．水渣  B、 B．泡沫  C、 C．水垢  D、 D．油脂

正确答案： A 你的答案： C

70、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

71、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

72、 下列哪种溶液的浓度与C(H2SO4) 0.1mol/L的浓度相等？（ ） 单选

A、 A．C(1/2H2SO4) 0.2mol/L溶液  B、 B．C(1/2H2SO4) 0.1mol/L溶液 C、 C．C(1/2H2SO4) 0.05mol/L溶液  D、 D．C(1/2H2SO4) 0.5mol/L溶液

正确答案： A 你的答案： B

73、 卧式快装锅炉的主要受热面是（ ）。 单选

A、 A．筒体、水冷壁、下降管  B、 B．水冷壁、烟管、下降管 C、 C．管板、水冷壁、烟管  D、 D．筒体、水冷壁、烟管

正确答案： D 你的答案： D

74、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

75、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

76、 配制C（H2S04）0.25mol/L硫酸溶液500mL，需取98%的浓硫酸（ ）mL。(浓H2SO4的密度为1.84g/mL)。 单选

A、 A．2.5 mL B、 B．3.4 mL  C、 C．5.0 mL  D、 D．6.8 mL

正确答案： D 你的答案： A

77、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

78、 某锅水酚酞碱度为8 mmol/L，总碱度为10 mmol/L，溶解固形物含量为3000mg/L，则相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0  B、 B．0. 08  C、 C．0.10  D、 D．0.20

正确答案： B 你的答案： D

79、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

80、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。 单选

A、 A．有沉淀析出  B、 B．无沉淀析出  C、 C．不一定

正确答案： B 你的答案： A

81、 下列属于锅炉排污作用的是（ ）。 不定项选择

A、 A．降低锅水含盐量  B、 B．排掉在锅内形成的沉渣 C、 C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫  D、 D．除去水中的溶解氧

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 下列操作时，两仪器（或试纸）的有关部分不应该互相接触的是（ ）。 不定项选择

A、 A．用移液管向锥形瓶内注入溶液时，尖嘴与锥形瓶内壁 B、 B．向容量瓶内注入溶液时，玻璃棒与容量瓶内壁 C、 C．检验试管内是否有氨气产生时，试纸与试管口内壁 D、 D．用玻璃棒搅拌烧杯里的液体时，玻璃棒与烧杯内壁

正确答案： C、D 你的答案： A、C、D

83、 下列情况中，能使反应进行完全的是（ ）。 不定项选择

A、 A．有弱电解质生成  B、 B．有沉淀生成 C、 C．物质完全电离成离子  D、 D．有气体物质生成

正确答案： A、B、D 你的答案： B

84、 自动控制软水器主要应根据( )因素设定再生周期. 不定项选择

A、 A.原水的硬度 B、 B.交换器内树脂的装载量 C、 C.树脂的工作交换容量

正确答案： A、B、C 你的答案： C

85、 下列情况可作为判断锅炉酸洗终点的是（ ）。 不定项选择

A、 A．酸的浓度趋于稳定不变  B、 B．三价铁离子浓度越过高点，开始下降 C、 C．铁离子浓度达到平衡  D、 D．铁离子浓度继续升高

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

86、 下列物质中易破坏金属保护膜的是（ ）。 不定项选择

A、 A．溶解氧  B、 B．H+  C、 C．PO43－  D、 D．Cl－

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

87、 锅水pH偏低的危害是（ ）。 不定项选择

A、 A．造成锅炉结垢  B、 B．水对锅炉钢材的腐蚀性增强 C、 C．锅水溶解固形增多  D、 D．磷酸根与钙离子生成的是水垢而不是水渣

正确答案： B、D 你的答案： A、B

88、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。 不定项选择

A、 安全阀 B、 压力表 C、 安全保护装置 D、 有关附属仪器仪表

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C

1、 在pH相同的溶液中，含盐量愈高，电导率就愈大。（　） 判断

正确答案： 正确

2、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 标准溶液的浓度通常要求准确到小数点后四位有效数字。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 化验人员工作时应穿上工作服。化验室应有自来水，通风设备，消防器材，急救箱，急救酸、碱伤害时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等物品。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 锅炉的工作过程主要包括：燃料的燃烧；火焰和烟气向水的传热；水被加热、汽化等三个过程。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 氢离子和溶解氧都是去极化剂，会加速金属电化学腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 控制相对碱度的目的是为了防止苛性脆化。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 锅炉结垢后不但会严重浪费燃料，而且影响安全运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 工业锅炉化学清洗时，要求控制金属腐蚀速度不大于8克/(米2·时)。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 从水处理工艺来看，顺流再生工艺优于逆流再生工艺。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 蒸发量相同的锅炉，加药处理的加药量也应相同。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 补给水采用锅外离子交换处理时，如果锅水pH偏低，需加碱性药剂补充处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

17、 逆流再生交换器再生时，中排出水有树脂流出，是因为中排装置破损，应及时检修。（　） 判断

正确答案： 正确

18、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

20、 由于碱度能消除硬度，防止结垢，因此锅水碱度应尽量控制在标准上限值。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 原水中残余氯过高会使离子交换树脂发生氧化降解作用，破坏树脂结构，导致树脂报废。 判断

正确答案： 正确

22、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，再以大量的清水冲洗。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 搞好锅炉水处理，不仅是确保锅炉安全运行的需要，而且是节能减排的重要措施。 判断

正确答案： 正确

27、 锅炉使用单位和化学清洗单位共同对清洗质量负责。 判断

正确答案： 错误

28、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。 判断

正确答案： 错误

31、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L溶液1000mL，需称分子量为372.24的EDTA二钠盐（ ）。 单选

A、 A．18.6克  B、 B．37.2克  C、 C．74.5克  D、 D．3.7克

正确答案： A 你的答案： A

32、 SZL20-2.5/400-H表示这是（ ）。 单选

A、 A．工作压力为 2.5 MPa，出口水温度为400℃ 的热水锅炉 B、 B．工作压力为2.5 MPa，额定功率为20MW的热水锅炉 C、 C．工作压力为2.5 MPa，过热蒸汽温度为400℃的蒸汽锅炉 D、 D．工作压力为2.5 MPa，饱和蒸汽温度为400℃的蒸汽锅炉

正确答案： C 你的答案： D

33、 容量分析中，滴定误差的大小取决于（ ）。 单选

A、 A．操作的正确性  B、 B．滴定管的准确度 C、 C．指示剂的性质 D、 D．水样来源

正确答案： C 你的答案： A

34、 pH＝11的锅水中，[OH-]浓度是（ ）。 单选

A、 A．1mol/L  B、 B．1mmol/L  C、 C．3mol/L  D、 D．3mmol/L

正确答案： B 你的答案： D

35、 配制稀硫酸时，（ ），并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。 单选

A、 A．禁止将酸倒入水内，应将水缓慢地加入浓酸内 B、 B．禁止将水倒入酸内，应将浓酸缓慢地加入水内 C、 C．禁止将水倒入酸内，应将浓酸迅速地加入水内 D、 D．应将水和酸内同时倒入

正确答案： B 你的答案： A

36、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： D

37、 硝酸银保存在棕色瓶中的目的是避免（ ）。 单选

A、 A．光的作用  B、 B．化学作用 C、 C．物理作用  D、 D．化合作用

正确答案： A 你的答案： A

38、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

39、 20℃时，水的离子积常数KW是（ ）。 单选

A、 A、10 7- B、 B、10 14- C、 C、10 10-

正确答案： B 你的答案： B

40、 将50g NaCl溶解在200g H2O中，此溶液的质量分数是（ ）。 单选

A、 A．10%  B、 B．20%  C、 C．40%  D、 D．25%

正确答案： B 你的答案： C

41、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

42、 用磷钼兰比色法测定PO43－，其测定的浓度范围是（ ）。 单选

A、 A．2～50mg/L B、 B．2～50ug/L  C、 C．＞50ug/L  D、 D．＜50mg/L

正确答案： A 你的答案： C

43、 只含碳酸盐硬度的给水，进入锅炉后（ ）。 单选

A、 A．不会生成水垢  B、 B．都将生成水垢 C、 C．只生成水渣  D、 D．可能生成水渣也可能生成水垢

正确答案： D 你的答案： B

44、 工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理，测得：给水Cl-＝50mg/L；锅水Cl-＝500mg/L，锅水溶解固形物＝2500mg/L。在保证锅水溶解固形物符合标准的前提下，该锅炉最小排污率可控制在（ ）。 单选

A、 A．5%  B、 B．6%  C、 C．8%  D、 D．10%

正确答案： B 你的答案： D

45、 当水中同时含有（ ）时，它们会因发生化学反应而不能同时存在。 单选

A、 A．氢氧根与碳酸根 B、 B．碳酸根与碳酸氢根 C、 C．碳酸根与氯根  D、 D．氢氧根与碳酸氢根

正确答案： D 你的答案： D

46、 以碳酸盐水垢为主的锅炉酸洗时，常采用的清洗剂是（ ）。 单选

A、 A．盐酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂 B、 B．氢氟酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂 C、 C．硫酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂 D、 D．EDTA作酸洗剂，加适量的缓蚀剂

正确答案： A 你的答案： A

47、 进行热力除氧时，被除氧的水一定要加热到（ ）。 单选

A、 A．80℃以上  B、 B．100℃  C、 C．103℃～105℃  D、 D．除氧器工作压力相应的沸点

正确答案： D 你的答案： A

48、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： A

49、 由于给水箱或给水管道中的锈蚀，给水中Fe3+含量将大为增加，这将使锅炉易产生氧化铁垢和（ ）。 单选

A、 A．酸性腐蚀  B、 B．碱性腐蚀  C、 C．化学腐蚀  D、 D．电化学腐蚀

正确答案： D 你的答案： A

50、 用氢－钠离子交换法处理后，应使水中保留一定的（ ）。 单选

A、 A．碱度  B、 B．酸度  C、 C．硬度  D、 D．钠离子

正确答案： A 你的答案： D

51、 浮动床与一般固定床相比（ ）。 单选

A、 A．操作复杂  B、 B．再生剂消耗高  C、 C．再生时树脂容易乱层  D、 D．再生操作简单、树脂不容易乱层

正确答案： D 你的答案： D

52、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： D

53、 全交换容量是指一定量的离子交换树脂中（ ）。 单选

A、 A．交联度和活性基团的总量  B、 B．能交换Ca2+、Mg2+的量 C、 C．活性基团的总量  D、 D．在工作状态下所能交换离子的量

正确答案： C 你的答案： D

54、 锅炉使用单位对备用或停用的锅炉及水处理设备，必须做好保养工作，防止锅炉和水处理设备引起（　　）以及树脂中毒。 单选

A、 A．严重结垢  B、 B．严重腐蚀 C、 C．泄漏  D、 D．干燥

正确答案： B 你的答案： B

55、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

56、 锅水PO43-含量过低的影响是（ ）。 单选

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量  B、 B．达不到防垢、防腐的目的  C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能  D、 D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： B 你的答案： A

57、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

58、 锅炉进行钝化时，如果钝化剂用量不足，不能形成完整致密的保护膜，则（ ）。 单选

A、 A．能节省酸液  B、 B．更能抑制腐蚀  C、 C．会增加腐蚀的危险  D、 D．减少循环流速

正确答案： C 你的答案： C

59、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。 单选

A、 A．只进行锅外处理即可  B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合 C、 C．加强锅炉排污  D、 D．进行除氧

正确答案： B 你的答案： B

60、 使用过的强酸性阳离子交换树脂若长期停用时，最好应转化成（ ）。 单选

A、 A．Ca型  B、 B．Na型  C、 C．Mg型  D、 D．H型

正确答案： B 你的答案： B

61、 天然碱度法适用于（ ）。 单选

A、 A．任何负硬水 B、 B．负硬水，且原水总硬度≤4mmol/L，负硬值在1～2mmol/L之间 C、 C．负硬水，且原水总硬度≤4mmol/L，负硬值＞2mmol/L D、 D．负硬水，且原水总硬度＞4mmol/L，负硬值在1～2mmol/L之间

正确答案： B 你的答案： D

62、 工作交换容量表示一定量的离子交换树脂（ ）。 单选

A、 A．交联度和活性基团的总量  B、 B．能交换Ca2+、Mg2+的量 C、 C．活性基团的总量  D、 D．在工作状态下所能交换离子的量

正确答案： D 你的答案： D

63、 采用石灰沉淀软化处理时，常加入（ ）与混凝剂同时进行混凝处理。 单选

A、 A．铝盐  B、 B．铁盐  C、 C．聚合铝  D、 D．铁铝盐

正确答案： B 你的答案： D

64、 下列有关水垢与水渣的区别，说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．水垢是粘结在受热面上，而水渣是在锅水中析出的 B、 B．水垢将影响锅炉传热，而水渣不影响转热 C、 C．水垢对锅炉有危害需及时除去，而水渣无危害不必除去 D、 D．水垢的化学成份主要是钙镁盐类，而水渣的化学成份主要是碱性物质

正确答案： A 你的答案： D

65、 GB/T 1576水质标准中，对于锅水的硬度无标准规定，是因为（ ）。 单选

A、 A．锅水中硬度对锅炉无危害 B、 B．锅水中不会有硬度 C、 C．锅水中保持一定的碱度可除去残余硬度  D、 D．硬度已转化成水垢

正确答案： C 你的答案： C

66、 当混凝剂或漂白粉溶液溅到皮肤上时，应立即（ ）。 单选

A、 A．用稀碱液冲洗  B、 B．用稀碱液再用稀酸液冲洗 C、 C．用稀酸液冲洗  D、 D．用水和肥皂冲洗

正确答案： D 你的答案： D

67、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： A

68、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。 单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀  B、 B．粘膜损害  C、 C．喉炎  D、 D．肺炎

正确答案： C 你的答案： B

69、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

70、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。 单选

A、 A．水倒入浓硫酸中  B、 B．浓硫酸倒入水中  C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中 D、 D．同时等体积添加

正确答案： B 你的答案： D

71、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

72、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

73、 采用锅外软化水处理的锅炉给水，浊度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤2.0NTU  B、 B．≤5.0NTU C、 C．≤10.0NTU  D、 D．≤20.0NTU

正确答案： B 你的答案： A

74、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： A

75、 《特种设备安全安全监察条例》规定，“锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受（ ）实施的水（介）质处理定期检验。 单选

A、 A．特种设备检验检测机构  B、 B．工商部门 C、 C．水处理公司  D、 D．上级部门

正确答案： A 你的答案： A

76、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。 单选

A、 A．出水水质  B、 B．树脂质量  C、 C．设备质量  D、 D．安装质量

正确答案： D 你的答案： A

77、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 单选

A、 质量证明书 B、 产品质量合格证明 C、 材料合格证 D、 检验检测证明

正确答案： B 你的答案： B

79、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案： B

80、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案： D

81、 下列物质中属于盐类的是（ ）。 不定项选择

A、 A．纯碱  B、 B．氯化钠  C、 C．磷酸三钠  D、 D．盐酸

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 化学平衡实质上是一种动态平衡，它有以下几个特征（ ） 不定项选择

A、 A. 正、逆两个反应不是停止了，而是以相等的速度进行； B、 B. 体系中反应物与生成物的浓度保持不变； C、 C . 平衡是在一定条件下的相对平衡，当反应条件（如温度、浓度）改变时，原有的平衡就会被破坏，并在新的条件下建立新的平衡。

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

83、 锅炉排污方式通常有( ) 不定项选择

A、 A.表面连续排污 B、 B.表面定期排污 C、 C.底部定期排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

84、 如果锅水中存在有（ ），则沉积物下容易发生酸性腐蚀。 不定项选择

A、 A．.MgCl2  B、 B．CaCl2  C、 C．NaCl  D、 D．CH4

正确答案： A、B 你的答案： D

85、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 锅水PO43-含量过高的可能危害是（ ）。 不定项选择

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量  B、 B．对锅炉造成腐蚀 C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能  D、 D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： A、C、D 你的答案： A、B

87、 一般001×7树脂的最高允许温度为（ ），实际使用中温度宜（ ）。 不定项选择

A、 A．＜25℃  B、 B．＜100℃  C、 C．＜60℃ D、 D．＜150℃

正确答案： B、C 你的答案： A、C

88、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： C

89、 下列设备中属于高耗能特种设备的是（ ）。 不定项选择

A、 A．电梯  B、 B．吊车 C、 C．煤气瓶  D、 D.厂内机动车辆  E、 E．锅炉

正确答案： A、E 你的答案： A、E

90、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产、销售和使用单位以及特种设备作业人员应当妥善保管特种设备（ ）及相关证明文件。 不定项选择

A、 行政许可 B、 核准 C、 安全技术规范 D、 登记 E、 作业证明

正确答案： A、B、D、E 你的答案： C、D、E

1、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

2、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ） 判断

正确答案： 错误

3、 型号WNS0.5-1.0-Y表示这是卧式内燃室燃的燃油锅炉，其蒸发量为1.0t/h，额定工作压力为0.5MPa。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 在滴定分析中，指示剂的变色点与等量点不重合，属于滴定误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 当锅水总碱度或含盐量很高时，主要措施就是加大锅炉排污，一直排到合格为止。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 水在锅炉内受热，温度升高到一定值，其蒸汽压大于大气压力时，水就开始沸腾，这时的温度就叫该压力下的沸点。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 水变成水蒸汽属于化学变化。（ ） 判断

正确答案： 错误

9、 天然水中碱度主要以重碳酸盐形式存在。（　） 判断

正确答案： 正确

10、 为保证锅炉的经济运行，应经常对锅炉进行化学清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 用甲基橙作指示剂，测定的碱度称为全碱度。（　） 判断

正确答案： 正确

12、 金属腐蚀是指金属表面和周围介质发生化学或电化学作用，而遭到破坏的现象。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 自来水中残留的余氯含量过高，易使树脂结构遭到破坏而使树脂报废。 判断

正确答案： 正确

14、 对于高硬度、高碱度的原水，作锅炉给水时都可采用部分钠离子交换处理。 判断

正确答案： 错误

15、 锅炉水处理的任务只是防止锅炉结垢。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 为了提高混凝效果，混凝剂的加入量应多一些为好。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 磷酸三钠可以与硬度物质生成易排污除去的水渣，因此锅水中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 水垢形成的原因之一是由于组成水垢的盐类物质的溶解度随温度的升高而降低。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 自动控制软水器使用时需维持一定的进水压力，若压力过低，会影响再生效果。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 锅炉酸洗时，只要加入合适缓蚀剂，就可避免金属的腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

23、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

25、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。 判断

正确答案： 正确

27、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

28、 只要主管部门同意，就可自行酸洗锅炉。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。 判断

正确答案： 错误

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业时应当携带特种设备作业人员资格证，并按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。 判断

正确答案： 正确

31、 当溶液的PH值为8.0时，水中构成碱度的主要成份是( ) 单选

A、 A．OH－  B、 B． CO32－  C、 C．CO32－ HCO3－  D、 D．HCO3－

正确答案： D 你的答案： A

32、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

33、 质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84），其物质的量浓度C（1/2H2SO4）为（ ）。（注：H2SO4分子量为98） 单选

A、 A．18.4 mol/L  B、 B．18.9 mol/L  C、 C．36.8 mol/L  D、 D．98.0 mol/L

正确答案： C 你的答案： C

34、 QXS1.2-0.7/130/70-Y表示这是（ ）。 单选

A、 A．工作压力为1.2 MPa，蒸汽温度130℃的强制循环室燃蒸汽锅炉 B、 B．额定功率为1.2MW，出水温度130℃、回水温度70℃的热水锅炉 C、 C．蒸发量为1.2t，工作压力为0.7 MPa的蒸汽锅炉 D、 D．工作压力为1.2 MPa，过热蒸汽温度为130℃的蒸汽锅炉

正确答案： B 你的答案： B

35、 某锅水酚酞碱度为10mmol/L，总碱度为13mmol/L，则游离NaOH为（ ）。 单选

A、 A．120mg/L  B、 B．280mg/L  C、 C．3mmol/L  D、 D．120mmol/L

正确答案： B 你的答案： C

36、 容量分析中，滴定误差的大小取决于（ ）。 单选

A、 A．操作的正确性  B、 B．滴定管的准确度 C、 C．指示剂的性质 D、 D．水样来源

正确答案： C 你的答案： A

37、 配制稀硫酸时，（ ），并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。 单选

A、 A．禁止将酸倒入水内，应将水缓慢地加入浓酸内 B、 B．禁止将水倒入酸内，应将浓酸缓慢地加入水内 C、 C．禁止将水倒入酸内，应将浓酸迅速地加入水内 D、 D．应将水和酸内同时倒入

正确答案： B 你的答案： A

38、 只含碳酸盐硬度的给水，进入锅炉后（ ）。 单选

A、 A．不会生成水垢  B、 B．都将生成水垢 C、 C．只生成水渣  D、 D．可能生成水渣也可能生成水垢

正确答案： D 你的答案： D

39、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

40、 pH＝11的锅水中，[OH-]浓度是（ ）。 单选

A、 A．1mol/L  B、 B．1mmol/L  C、 C．3mol/L  D、 D．3mmol/L

正确答案： B 你的答案： A

41、 20℃时，水的离子积常数KW是（ ）。 单选

A、 A、10 7- B、 B、10 14- C、 C、10 10-

正确答案： B 你的答案： A

42、 硝酸银保存在棕色瓶中的目的是避免（ ）。 单选

A、 A．光的作用  B、 B．化学作用 C、 C．物理作用  D、 D．化合作用

正确答案： A 你的答案： A

43、 当水中同时含有（ ）时，它们会因发生化学反应而不能同时存在。 单选

A、 A．氢氧根与碳酸根 B、 B．碳酸根与碳酸氢根 C、 C．碳酸根与氯根  D、 D．氢氧根与碳酸氢根

正确答案： D 你的答案： A

44、 工作压力为1.3MPa的蒸汽锅炉，采用锅外软化水处理，测得：给水Cl-＝50mg/L；锅水Cl-＝500mg/L，锅水溶解固形物＝2500mg/L。在保证锅水溶解固形物符合标准的前提下，该锅炉最小排污率可控制在（ ）。 单选

A、 A．5%  B、 B．6%  C、 C．8%  D、 D．10%

正确答案： B 你的答案： A

45、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： C

46、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： B

47、 离子交换器再生过程中，置换步骤时的流速、流向与进再生液时的流速、流向（ ）。 单选

A、 A．相同  B、 B．完全不同 C、 C．均相反  D、 D．流速相同，流向相反

正确答案： A 你的答案： A

48、 树脂被悬浮物污染，有结块现象，对运行的影响是（ ）。 单选

A、 A．产生偏流，缩短运行周期  B、 B．造成树脂“中毒” C、 C．压差减少，造成树脂破碎  D、 D．交换反应加快

正确答案： A 你的答案： A

49、 锅炉酸洗时挂放的腐蚀指示片为 5cm×2.5cm×2mm，清洗前试片称重为19.5600g，清洗后称重为 19.4760g，从酸洗开始至开始排酸，共用了10小时，测得该试片的腐蚀速度为（ ）。 单选

A、 A．1.0g/(m2·h)  B、 B．2.0g/(m2·h)  C、 C．3.0g/(m2·h)  D、 D．5.0g/(m2·h)

正确答案： C 你的答案： A

50、 由于给水箱或给水管道中的锈蚀，给水中Fe3+含量将大为增加，这将使锅炉易产生氧化铁垢和（ ）。 单选

A、 A．酸性腐蚀  B、 B．碱性腐蚀  C、 C．化学腐蚀  D、 D．电化学腐蚀

正确答案： D 你的答案： D

51、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

52、 有效防止锅炉结垢的方法是（ ）。 单选

A、 A．只进行锅外处理即可  B、 B．锅外处理与锅内加药处理相结合 C、 C．加强锅炉排污  D、 D．进行除氧

正确答案： B 你的答案： B

53、 树脂颗粒过大，对运行的影响是（ ）。 单选

A、 A．交换容量较低  B、 B．阻力增大 C、 C．机械强度较低  D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： A 你的答案： A

54、 GB/T 1576水质标准中，对于锅水的硬度无标准规定，是因为（ ）。 单选

A、 A．锅水中硬度对锅炉无危害 B、 B．锅水中不会有硬度 C、 C．锅水中保持一定的碱度可除去残余硬度  D、 D．硬度已转化成水垢

正确答案： C 你的答案： C

55、 浮动床与一般固定床相比（ ）。 单选

A、 A．操作复杂  B、 B．再生剂消耗高  C、 C．再生时树脂容易乱层  D、 D．再生操作简单、树脂不容易乱层

正确答案： D 你的答案： D

56、 锅水PO43-含量过低的影响是（ ）。 单选

A、 A．增加锅水含盐量，影响蒸汽质量  B、 B．达不到防垢、防腐的目的  C、 C．有生成Mg3(PO4)2垢的可能  D、 D．若锅水含铁量较大时，有生成磷酸盐铁垢的可能

正确答案： B 你的答案： D

57、 采用石灰沉淀软化处理时，常加入（ ）与混凝剂同时进行混凝处理。 单选

A、 A．铝盐  B、 B．铁盐  C、 C．聚合铝  D、 D．铁铝盐

正确答案： B 你的答案： B

58、 下列有关水垢与水渣的区别，说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．水垢是粘结在受热面上，而水渣是在锅水中析出的 B、 B．水垢将影响锅炉传热，而水渣不影响转热 C、 C．水垢对锅炉有危害需及时除去，而水渣无危害不必除去 D、 D．水垢的化学成份主要是钙镁盐类，而水渣的化学成份主要是碱性物质

正确答案： A 你的答案： D

59、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： D

60、 锅炉使用单位对备用或停用的锅炉及水处理设备，必须做好保养工作，防止锅炉和水处理设备引起（　　）以及树脂中毒。 单选

A、 A．严重结垢  B、 B．严重腐蚀 C、 C．泄漏  D、 D．干燥

正确答案： B 你的答案： B

61、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： D

62、 再生剂用量不足的后果是（ ）。 单选

A、 A．盐耗高  B、 B．树脂再生度低，制水周期缩短 C、 C．树脂易失水  D、 D．树脂转型膨胀大

正确答案： B 你的答案： B

63、 用氢－钠离子交换法处理后，应使水中保留一定的（ ）。 单选

A、 A．碱度  B、 B．酸度  C、 C．硬度  D、 D．钠离子

正确答案： A 你的答案： A

64、 按腐蚀过程的机理，可以把腐蚀分成（ ）两大类。 单选

A、 A．化学腐蚀与应力腐蚀  B、 B．化学腐蚀与电化学腐蚀 C、 C．电化学腐蚀与应力腐蚀  D、 D．电化学腐蚀与疲劳腐蚀

正确答案： B 你的答案： B

65、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： C

66、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： D

67、 电器设备着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： C 你的答案： C

68、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： C

69、 凡是能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在（ ）进行。 单选

A、 A．无人的地方  B、 B．空气流通较好的地方  C、 C．通风柜中  D、 D．上风口的地方

正确答案： C 你的答案： C

70、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

71、 配制稀酸时，（ ），并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。 单选

A、 A．禁止将酸倒入水内，应水少量地缓慢的滴入浓酸内  B、 B．禁止将水倒入酸内，应将浓酸缓慢地加入水内 C、 C．禁止将水倒入酸内，应将浓酸迅速地滴入水内  D、 D．应将水和酸内同时倒入

正确答案： B 你的答案： A

72、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

73、 锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求，同时对其（　　）负责。 单选

A、 A．出水水质  B、 B．树脂质量  C、 C．设备质量  D、 D．安装质量

正确答案： D 你的答案： A

74、 《特种设备安全安全监察条例》规定，“锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受（ ）实施的水（介）质处理定期检验。 单选

A、 A．特种设备检验检测机构  B、 B．工商部门 C、 C．水处理公司  D、 D．上级部门

正确答案： A 你的答案： A

75、 现行水质标准中规定，硬度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（Ca2+，Mg2+） mmol/L  B、 B．C（1/2Ca2+，1/2Mg2+）mmol/L C、 C．C（Ca2+，Mg2+） mol/L D、 D．（1/2Ca2+， 1/2Mg2+）mol/L

正确答案： B 你的答案： B

76、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

77、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期修理 D、 定期校验

正确答案： D 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案： A

81、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。 不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3）  B、 B．[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、 C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C 你的答案： B、C

82、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸馏水  B、 B．自来水  C、 C．井水  D、 D．除盐水

正确答案： A、D 你的答案： A、D

83、 重量分析法，就是使被测成分在一定条件下与试样中的其它成分分离，然后以某种固体物质形式进行称量，根据称量的结果计算试样中被测组分的含量。测定时，组分的分离一般采用（ ） 不定项选择

A、 A.气化法 B、 B.沉淀法 C、 C.容量法

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中可用于长期停炉保养的是（ ）。 不定项选择

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽余压力法 C、 C．湿法 D、 D.气相缓蚀剂法

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、D

86、 下列水质指标中，对锅炉腐蚀有直接影响的是（ ）。 不定项选择

A、 A．硬度  B、 B．碱度  C、 C．溶解氧  D、 D．氯离子  E、 E．pH

正确答案： B、C、D、E 你的答案： C、D

87、 锅炉化学除氧常用的药品有（ ）。 不定项选择

A、 A、联氨 B、 B、磷酸三钠 C、 C、亚硫酸钠 D、 D、硫酸钠

正确答案： A、C 你的答案： A、C

88、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放， 不定项选择

A、 A．强碱  B、 B．强酸  C、 C．氯化钡  D、 D．氯化钾

正确答案： A、B 你的答案： B、D

89、 根据TSG G4001《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，锅炉水处理设备出厂时，至少应提供下例（ ）技术资料。 不定项选择

A、 A．水处理设备图样  B、 B．中文设备安装、使用说明书 C、 C．英文设备安装、使用说明书  D、 D．产品质量证明文件

正确答案： A、B、D 你的答案： B、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？ 不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。 B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。 C、 具有相应的安全技术知识与技能。 D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求 E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 可逆反应是指正、反两个方向都能进行的反应。（　） 判断

正确答案： 正确

2、 锅炉能有效地将燃料中的化学能转变为蒸汽的热能。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 天然水中的杂质，按其颗粒的大小可分为悬浮物、胶体物质和溶解物质三大类。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 工业锅炉指工厂使用的锅炉，不包括生活用锅炉。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 澄清的天然水对锅炉没有危害，可以直接作锅炉给水。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 错误

12、 锅炉水处理工作的主要任务是防止锅炉结垢、腐蚀、积盐及汽水共腾等不良现象，确保锅炉安全、节能、经济运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 锅水中的氯离子易破坏金属保护膜，加速腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

15、 交换器中湿树脂的装载量可根据树脂的湿视密度来计算。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

17、 开启苛性碱桶及溶解苛性碱，均需戴粗布手套、口罩和眼镜并使用专用工具。（ ） 判断

正确答案： 错误

18、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

19、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

20、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

21、 取得Ⅱ类水处理作业人员资格证书的，可从事I类水处理工作。 判断

正确答案： 错误

22、 任何单位和个人对违反《特种设备安全监察条例》的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。 判断

正确答案： 正确

23、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款： 判断

正确答案： 错误

24、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备应当具有使用注册登记文件，并将登记标志或者安全检验合格标志存于该设备的档案。 判断

正确答案： 错误

25、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

26、 采用碳酸钠和磷酸三钠加药处理时，原水中的钙离子主要形成Ca10(OH)2(PO4)6和CaCO3水渣。（ ） 判断

正确答案： 正确

27、 浮动床不但具有一般逆流再生的优点，而且具有运行流速高、再生时不易乱层、操作容易等优点。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

29、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

30、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

31、 离子交换树脂若受到Fe3+污染，应采用（ ）进行复苏处理。 单选

A、 A．5%~15%的盐酸  B、 B．5%~15%的氢氧化钠 C、 C．5%~15%的食盐  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： A 你的答案： A

32、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

33、 下列情况中，可采用部分钠离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： A 你的答案： C

34、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

35、 水管锅炉酸洗时，一般都应对下降管采取节流措施，其主要目的是（ ）。 单选

A、 A．避免下降管流速过大而腐蚀  B、 B．加强酸洗液在水冷壁管的循环流动 C、 C．节省酸液  D、 D．减小循环流速

正确答案： B 你的答案： B

36、 工业锅炉酸洗时，金属腐蚀速度应控制在（ ）。 单选

A、 A．＜12g/(m2·h)  B、 B．＜10g/(m2·h) C、 C．＜8g/(m2·h)  D、 D．＜6g/(m2·h)

正确答案： D 你的答案： D

37、 某台钠离子交换器，还原一次用纯度为95%的食盐50kg，周期制水量为100t，原水总硬度＝5 mmol/L，出水硬度≈0，该交换器再生盐耗为（ ）。 单选

A、 A．90g/mol  B、 B．95g/mol  C、 C．100g/mol D、 D．110g/mol

正确答案： B 你的答案： B

38、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

39、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

40、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： B

41、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： D

42、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

43、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

44、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

45、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： D

46、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

47、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： A

48、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

49、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： B

50、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： C

51、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

52、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

53、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： B

54、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

55、 热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中额定功率（ ）的热水锅炉明确规定应除氧。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： D 你的答案： A

56、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

57、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

58、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： A

59、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。 单选

A、 国务院质量技术监督部门 B、 设区的市级质量技术监督部门 C、 省级质量技术监督部门 D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C 你的答案： B

60、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： D

61、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： C

62、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： B

63、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： D

64、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： C

65、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

66、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

67、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： D

68、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

69、 测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（ ）mg/L。 单选

A、 A．850  B、 B．800  C、 C．750  D、 D．700

正确答案： B 你的答案： C

70、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： C

71、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： A

72、 对于立式锅炉，下列说法错误的是（ ）。 单选

A、 A．安装方便，可在较小的场地上设置 B、 B．锅炉热效率较低，适用于小型锅炉 C、 C．因水空间小，所产生的蒸汽中含水分少，可得到干的蒸汽 D、 D．结构简单，操作容易，便于内部清理垢渣和检修

正确答案： C 你的答案： C

73、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

74、 称取无水碳酸钠5.2990克，配成500.00毫升溶液，此溶液的浓度C（1/2Na2CO3）为( )。（注：Na2CO3分子量为105.98） 单选

A、 A．0.20 mol/L  B、 B．0.10 mol/L  C、 C．0.05 mol/L  D、 D．0.50 mol/L

正确答案： A 你的答案： C

75、 构成化学变化的最小微粒是（ ）。 单选

A、 A．原子 B、 B．离子 C、 C．中子  D、 D．分子

正确答案： A 你的答案： D

76、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： A

77、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： B

78、 逆流再生离子交换器大反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层并洗去其中的杂质及破碎的树脂颗粒 C、 C．将中排装置滤网中的污物、杂质及破碎的树脂冲洗干净 D、 D．使离子交换器内的树脂按“上细下粗”排列，以减小运行阻力

正确答案： B 你的答案： D

79、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： A

80、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

81、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。 不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升  B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升 C、 C．其中含NaOH 4g  D、 D．含NaOH 0.1mol

正确答案： A、B 你的答案： C

82、 下列表述中，符合型号为DZL4-1.3-WⅡ锅炉的是（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸汽压力为1.3MPa  B、 B．蒸发量为4t/h  C、 C．适用燃料为Ⅱ类烟煤  D、 D．单锅筒纵置式链条炉排

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。 不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3）  B、 B．[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、 C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C 你的答案： C

84、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

85、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

86、 锅内加药处理时，做法正确的是（ ）。 不定项选择

A、 A．先加药后排污  B、 B．先排污后加药 C、 C．多加药少排污  D、 D．定量加药，按时排污

正确答案： B、D 你的答案： B、D

87、 使用有机膦酸盐或聚羧酸盐复合防垢剂的突出优点是（ ）。 不定项选择

A、 A．既能较好防垢又能除垢  B、 B．用量少 C、 C．对人体无害  D、 D．热稳定性好

正确答案： A、B 你的答案： A、D

88、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、D

89、 根据TSG G4001《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，锅炉水处理设备出厂时，至少应提供下例（ ）技术资料。 不定项选择

A、 A．水处理设备图样  B、 B．中文设备安装、使用说明书 C、 C．英文设备安装、使用说明书  D、 D．产品质量证明文件

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。 不定项选择

A、 计算机考试 B、 模拟考试 C、 理论知识考试 D、 实际操作考试

正确答案： C、D 你的答案： C、D

1、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 水中的碳酸盐硬度进入锅炉后，会自动消失，因此也称为暂时硬度。（　） 判断

正确答案： 错误

4、 在滴定分析中，指示剂的变色点与等量点不重合，属于滴定误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 温度较高的汽水取样必须通过冷却装置，并保持冷却水管畅通和冷却水量充足。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 不准把氧化剂和还原剂以及其他容易互相起反应的化学药品储放在相邻近的地方。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 工业锅炉一般对蒸汽质量没有要求，所以为了节约能源，应尽量减少锅炉排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 酸洗过程中产生的腐蚀主要是化学腐蚀。（　） 判断

正确答案： 错误

11、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

12、 对于高硬度、高碱度的原水，作锅炉给水时都可采用部分钠离子交换处理。 判断

正确答案： 错误

13、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 防垢剂能促使水垢脱落，因此已结垢的锅炉应多加防垢剂。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 采用碳酸钠作水处理剂时，碳酸钠可以保护金属，不产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 碱度表示水中OH－、CO32－、HCO3－及其它弱酸盐类的总含量。（　） 判断

正确答案： 正确

17、 锅水应保持合适的pH值，pH过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 锅炉停用期间若保护不当，其腐蚀速度要大于运行时的腐蚀速度。（ ）  判断

正确答案： 正确

19、 树脂贮存时应注意防失水、防冻防热、防止污染和发霉。 判断

正确答案： 正确

20、 让锅炉内结生一层薄垢，可保护金属不被腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

23、 配制热的浓碱液时，必须在通风良好的地点或通风柜内进行。溶解的速度要慢，并经常以木棒搅拌。（ ） 判断

正确答案： 正确

24、 当浓酸溅到衣物上时，应先用水冲洗，再用2%稀碱液中和，最后再用水清洗。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

26、 锅炉化学清洗应由具有相应资质及能力的专业清洗单位承担。 判断

正确答案： 正确

27、 蒸汽冷凝水回用作锅炉给水可显著节能节水，降低锅炉排污率。 判断

正确答案： 正确

28、 锅炉水处理是保证锅炉安全经济运行的重要措施，不应以化学清洗代替正常的水处理工作。 判断

正确答案： 正确

29、 特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。 判断

正确答案： 正确

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作考试两个科目。 判断

正确答案： 正确

31、 测得某锅水的JD酚为10.5mmol/l（1/2H2SO4），JD全为20mmol/l（1/2H2SO4），该锅水的pH值 单选

A、 A．10 B、 B．10.5 C、 C．11 D、 D．11.5

正确答案： C 你的答案： B

32、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

33、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

34、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： A

35、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

36、 铁受氧腐蚀生成铁锈的反应，属于（ ）。 单选

A、 A．分解反应  B、 B．复分解反应 C、 C．化合反应  D、 D．置换反应

正确答案： C 你的答案： C

37、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： B

38、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

39、 称取无水碳酸钠5.2990克，配成500.00毫升溶液，此溶液的浓度C（1/2Na2CO3）为( )。（注：Na2CO3分子量为105.98） 单选

A、 A．0.20 mol/L  B、 B．0.10 mol/L  C、 C．0.05 mol/L  D、 D．0.50 mol/L

正确答案： A 你的答案： B

40、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： B

41、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： A

42、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高 B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉 C、 C．蒸发受热面不能自由布置 D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A 你的答案： B

43、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

44、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

45、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： D

46、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

47、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： D

48、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

49、 下列情况中，可采用部分氢离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： D 你的答案： A

50、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： C

51、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： B

52、 型号为DZL4-1.25的锅炉，采用锅外化学水处理时，锅水总碱度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．6～26mmol/L  B、 B．6～24mmol/L  C、 C．8～26mmol/L  D、 D．6～16mmol/L

正确答案： B 你的答案： D

53、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

54、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： B

55、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

56、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

57、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

58、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： A

59、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： B

60、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

61、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

62、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

63、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

64、 加热（ ）试剂时，必须使用水浴、油浴、砂浴，或用电热套，绝不能用明火。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．挥发性  D、 D．易燃

正确答案： D 你的答案： D

65、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

66、 为了防止树脂污染，要求Na+ 交换器的进水浊度（ ）。 单选

A、 A．≤20FTU  B、 B．≤10FTU  C、 C．≤5FTU  D、 D．≤1FTU

正确答案： C 你的答案： C

67、 下列水渣中，具有粘性易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．碳酸钙水渣 B、 B．磷酸镁水渣 C、 C．碱式磷酸钙水渣  D、 D．蛇纹石水渣

正确答案： B 你的答案： B

68、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： D

69、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： C

70、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

71、 逆流再生与顺流再生相比，其优点是（ ）。 单选

A、 A．操作简单  B、 B．运行流速大  C、 C．再生流速高 D、 D．出水质量好、再生剂消耗低、工作交换容量大

正确答案： D 你的答案： D

72、 某台钠离子交换器，还原一次用纯度为95%的食盐50kg，周期制水量为100t，原水总硬度＝5 mmol/L，出水硬度≈0，该交换器再生盐耗为（ ）。 单选

A、 A．90g/mol  B、 B．95g/mol  C、 C．100g/mol D、 D．110g/mol

正确答案： B 你的答案： D

73、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

74、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

75、 锅炉酸洗时所用挂片总面积为 28cm2，清洗前试片重19.5600g，清洗后称重为 19.4760g，从酸洗液浓度达到平衡至开始排酸共用了10h，该试片的腐蚀速度为( )g/(m2h)。 单选

A、 A．1 g/(m2h)  B、 B．2 g/(m2h)  C、 C．3 g/(m2h)  D、 D．4 g/(m2h)

正确答案： C 你的答案： C

76、 水管锅炉酸洗时，一般都应对下降管采取节流措施，其主要目的是（ ）。 单选

A、 A．避免下降管流速过大而腐蚀  B、 B．加强酸洗液在水冷壁管的循环流动 C、 C．节省酸液  D、 D．减小循环流速

正确答案： B 你的答案： A

77、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

78、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： B

79、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过安全教育和培训，有( )申请项目的实习经历。 单选

A、 3个月以上 B、 1个月以上 C、 半年以上 D、 一年以上

正确答案： A 你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： C

81、 保持锅水碱度在一定的范围内是为了（ ） 不定项选择

A、 A 防垢 B、 B 防腐 C、 C 降低含盐量 D、 D 防止蒸汽恶化

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

82、 下列表述中，符合型号为DZL4-1.3-WⅡ锅炉的是（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸汽压力为1.3MPa  B、 B．蒸发量为4t/h  C、 C．适用燃料为Ⅱ类烟煤  D、 D．单锅筒纵置式链条炉排

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、C、D

83、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

84、 一般001×7树脂的最高允许温度为（ ），实际使用中温度宜（ ）。 不定项选择

A、 A．＜25℃  B、 B．＜100℃  C、 C．＜60℃ D、 D．＜150℃

正确答案： B、C 你的答案： B、C

85、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

86、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

87、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、E

88、 生产回水污染的主要因素（ ）。 不定项选择

A、 A 加热物料的泄漏 B、 B 管路等金属腐蚀产物 C、 C 原水水质差 D、 D 锅水汽水共腾

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 B、 重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 C、 较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 D、 　一般事故由设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案只包括特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。 判断

正确答案： 错误

2、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 判断

正确答案： 正确

3、 涂改、伪造和转让资格证书的水处理作业人员，由锅炉使用单位吊销其资格证书。 判断

正确答案： 错误

4、 锅炉化学清洗只要清洗干净，可以不接受特种设备检验检测机构的监督检验。 判断

正确答案： 错误

5、 锅炉是高耗能特种设备只要确保安全运行即可符合要求。  判断

正确答案： 错误

6、 开启苛性碱桶及溶解苛性碱，均需戴粗布手套、口罩和眼镜并使用专用工具。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

8、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

9、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

10、 碳酸盐水垢采用酸洗除垢时，除垢率大于60%为合格。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 锅炉若结生硅酸盐或硫酸盐水垢，一般的酸洗方法难以获得良好的除垢效果。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 对工业锅炉来说，pH合格的锅水碱度一定合格。（ ） 判断

正确答案： 错误

13、 复合防垢剂的防垢效果一般比单一防垢剂好。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以电化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 正确

15、 当过热器受热面结垢或严重积灰时，排烟温度会降低。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

17、 低压锅炉的水垢按其主要化学成分可分为：钙镁的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐水垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 蒸发量相同的锅炉，加药处理的加药量也应相同。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 测定硬度时加入氨－氯化氨缓冲溶液是为了调节并保持水样的pH。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ） 判断

正确答案： 正确

24、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 汽水在管内流动，烟气在管外冲刷的锅炉称为水管锅炉。（ ） 判断

正确答案： 正确

27、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

28、 如果树脂受铁离子或有机物等杂质的污染，颜色就会明显变深、变暗。 判断

正确答案： 正确

29、 贯流式锅炉和直流锅炉不宜单纯采用锅内加药水处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ） 判断

正确答案： 正确

31、 对于（ ）的原水，可选用石灰沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．.高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： A 你的答案： A

32、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： B

33、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： D

34、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： B

35、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： B

36、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： D

37、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

38、 当水中含游离二氧化碳时，将增加水中（ ）的量，加速金属腐蚀。 单选

A、 A．H+  B、 B．OH－  C、 C．O2  D、 D．CO32－

正确答案： A 你的答案： C

39、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： B

40、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： D

41、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

42、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

43、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

44、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

45、 锅炉水处理人员须经过培训、考核合格，并取得安全监察机构颁发的（　　）后，才能从事相应的水处理工作。 单选

A、 A．结业证书  B、 B．等级证书  C、 C．合格证书  D、 D．相应作业人员资格证书

正确答案： D 你的答案： D

46、 加热（ ）试剂时，必须使用水浴、油浴、砂浴，或用电热套，绝不能用明火。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．挥发性  D、 D．易燃

正确答案： D 你的答案： D

47、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

48、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： A

49、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

50、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： A

51、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

52、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 A．当天  B、 B．届满前半个月  C、 C．届满前1个月  D、 D．届满后1个月

正确答案： C 你的答案： C

53、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

54、 额定工作压力≤2.5MPa的工业锅炉，锅水pH控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≥7.0  B、 B．7.0～10.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．10.0～12.0

正确答案： D 你的答案： D

55、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： B

56、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： B

57、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（ ）。 单选

A、 申请人 B、 用人单位 C、 培训单位 D、 质监部门

正确答案： A 你的答案： C

58、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ） 单选

A、 《中华人民共和国行政许可法》 B、 《特种设备作业人员考核规则》 C、 《特种设备作业人员考核大纲》 D、 《安全生产法》

正确答案： A 你的答案： D

59、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

60、 测得某锅水的JD酚为10.5mmol/l（1/2H2SO4），JD全为20mmol/l（1/2H2SO4），该锅水的pH值 单选

A、 A．10 B、 B．10.5 C、 C．11 D、 D．11.5

正确答案： C 你的答案： C

61、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

62、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高 B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉 C、 C．蒸发受热面不能自由布置 D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A 你的答案： A

63、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

64、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

65、 配制C（H2S04）0.25mol/L硫酸溶液500mL，需取98%的浓硫酸（ ）mL。(浓H2SO4的密度为1.84g/mL)。 单选

A、 A．2.5 mL B、 B．3.4 mL  C、 C．5.0 mL  D、 D．6.8 mL

正确答案： D 你的答案： D

66、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： A

67、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

68、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

69、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

70、 当水垢中硫酸钙含量占水垢总量的（ ）以上时，称其为硫酸盐水垢。 单选

A、 A．20%  B、 B．30% C、 C．50%  D、 D．60%

正确答案： C 你的答案： C

71、 逆流再生式离子交换器，小反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层  C、 C．洗去整个树脂层中的污物  D、 D．使整个树脂层充分膨胀

正确答案： A 你的答案： A

72、 酸洗锅炉要配制8％的盐酸4.8吨，需用30％的工业盐酸( )吨。 单选

A、 A．0.8  B、 B．1.3  C、 C．1.8  D、 D．2.0

正确答案： B 你的答案： B

73、 一台双柱流量型自动软水器，两个交换柱内各装树脂600L，，若测得原水平均总硬度为5.4mmol/L，树脂的工作交换容量为1100 mol/ m3，则该软水器的周期制水量宜设定（ ）。（保护系数取0.8） 单选

A、 A．54 m3  B、 B．60 m3  C、 C．98 m3  D、 D．120 m3

正确答案： C 你的答案： B

74、 下列情况中，可采用部分氢离子交换处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝4.2mmol/L、碱度＝6.8mmol/L

正确答案： D 你的答案： A

75、 同体积、同物质的量浓度的几种可溶性盐的溶液中，一定含有相同的（ ）。 单选

A、 A．溶质的物质的量  B、 B．溶质的质量 C、 C．酸根离子数  D、 D．金属离子数

正确答案： A 你的答案： A

76、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： B

77、 在H2SO4分子中，硫的化合价为（ ）。 单选

A、 A．+2  B、 B．+4 C、 C．+5  D、 D．+6

正确答案： D 你的答案： D

78、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： D

79、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

80、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

81、 实验室需取用NaOH标准溶液25.00mL，宜选用的仪器是（ ）。 不定项选择

A、 A．100毫升量筒 B、 B．25毫升移液管 C、 C．25毫升酸式滴定管  D、 D．25毫升碱式滴定管

正确答案： B、D 你的答案： A、D

82、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸馏水  B、 B．自来水  C、 C．井水  D、 D．除盐水

正确答案： A、D 你的答案： A、D

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。 不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3）  B、 B．[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、 C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C 你的答案： B、C

84、 锅炉用水主要可分为（ ）类。 不定项选择

A、 A．原水  B、 B．给水 C、 C．锅水 D、 D．回水

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C

85、 一般001×7树脂的最高允许温度为（ ），实际使用中温度宜（ ）。 不定项选择

A、 A．＜25℃  B、 B．＜100℃  C、 C．＜60℃ D、 D．＜150℃

正确答案： B、C 你的答案： B、D

86、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中可用于长期停炉保养的是（ ）。 不定项选择

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽余压力法 C、 C．湿法 D、 D.气相缓蚀剂法

正确答案： A、D 你的答案： A、D

87、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、D

88、 生产回水污染的主要因素（ ）。 不定项选择

A、 A 加热物料的泄漏 B、 B 管路等金属腐蚀产物 C、 C 原水水质差 D、 D 锅水汽水共腾

正确答案： A、B 你的答案： B

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿 不定项选择

A、 特种设备存在严重事故隐患 B、 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的。 C、 未制定特种设备事故应急专项预案的。 D、 特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。

正确答案： B、C、D 你的答案： B、D

1、 无法消除的硬度称为永久硬度。（　） 判断

正确答案： 错误

2、 锅炉热效率计算有正平衡和反平衡两种方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 稀释浓硫酸时，通常是将水缓慢倒入浓流酸中。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ） 判断

正确答案： 错误

5、 滴定终点过量、滴定操作不当所引起的误差统称为操作误差，属于偶然误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 当给水中镁离子含量大于钙离子时，防垢剂中应多加磷酸三钠。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 磷酸钙和磷酸镁都是无粘性的水渣，不会转化成水垢。（ ） 判断

正确答案： 错误

12、 防垢剂能促使水垢脱落，因此已结垢的锅炉应多加防垢剂。（ ） 判断

正确答案： 错误

13、 对于工作压力≤0.1MPa的蒸汽锅炉，不需要配备水处理设备。（ ） 判断

正确答案： 错误

14、 锅炉及其系统中，最易发生的腐蚀是氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

15、 浮动床运行时需保持一定的流速，如运行流速过慢，反而会影响出水质量。（　　） 判断

正确答案： 正确

16、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

17、 再生剂的耗量和树脂的工作交换容量都是评价离子交换器运行经济性的指标。 判断

正确答案： 正确

18、 使金属表面形成良好的钝化保护膜，是新锅炉煮炉的目的之一。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 锅水中的碱度越高，越可以防止锅炉结垢。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

21、 采用碳酸钠作水处理剂时，碳酸钠可以保护金属，不产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

22、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

25、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

27、 其它部门或行业颁发的与特种设备安全技术规范的法规相抵触的规定或文件无效。 判断

正确答案： 正确

28、 锅炉结垢应以防为主，不能以清洗来代替日常的水处理工作。 判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验两类 判断

正确答案： 错误

31、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： A

32、 取100mL水样，加缓冲溶液和指示剂后，用C(1/2EDTA)0.01mol/L标准溶液滴定至终点，消耗EDTA标准溶液6.00mL，此水样的硬度为（ ）。 单选

A、 A．6.0 mmol/L  B、 B．1.20mmol/L C、 C．0.60mmol/L  D、 D．0.30mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

33、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

34、 在废水处理系统中，如果有两池等体积的废酸与废碱液，它们的pH分别为1.5与10.5，将两者混合后，应（ ）排放。 单选

A、 A．再加些碱中和至中性  B、 B．再加些酸中和至中性 C、 C．可直接  D、 D．加些水

正确答案： A 你的答案： D

35、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

36、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： C

37、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

38、 双锅筒水管锅炉本体主要由（ ）构成。 单选

A、 A．上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱 B、 B．封头、锅壳、炉胆、内弯水管 C、 C．主炉管、水冷壁管、锅筒 D、 D．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管

正确答案： A 你的答案： A

39、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

40、 C(AgNO3)0.1mol/L标准液，相当于滴定度为Ｔ＝（ ）mgCl-/mL。（注：Cl原子量为35.5） 单选

A、 A．0.1  B、 B．3.55  C、 C．0.028  D、 D．0.0028

正确答案： B 你的答案： B

41、 工业锅炉的排污率一般宜控制在（ ）。 单选

A、 A．0.5%～2%  B、 B．5%～10% C、 C．10%～15%  D、 D．15%～20%

正确答案： B 你的答案： B

42、 测得某水样中钙镁离子含量分别为：Ca2+＝50.0mg/L，Mg2+＝18.0mg/L。若该水样的总硬度分别以mmol/L、德国度、ppmCaCO3三种方法表示，下例正确的是（ ）。（注：钙的原子量为40；镁的原子量为24） 单选

A、 A．6.8mmol/L 、11.20G、100ppm CaCO3  B、 B．4mmol/L 、22.40G、200ppmCaCO3 C、 C．2mmol/L 、13.60G、400ppmCaCO3  D、 D．4mmol/L 、11.20G、200ppmCaCO3

正确答案： D 你的答案： B

43、 欲配制浓度为T＝0.5mgCl-/mL的硝酸银标准溶液2000mL，需称（ ）硝酸银。（Cl-的摩尔质量为35.5g/mol；AgNO3的摩尔质量为169.9 g/mol） 单选

A、 A．4.8克  B、 B．3.5克  C、 C．2.8克  D、 D．17克

正确答案： A 你的答案： D

44、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

45、 下列现象中发生物理变化的是（ ）。 单选

A、 A．煤在锅炉中燃烧  B、 B．.水在锅炉中受热变成蒸汽 C、 C．蜡烛燃烧  D、 D．铁生绣

正确答案： B 你的答案： B

46、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： D

47、 钠离子交换水处理的功能是（　 ）。 单选

A、 A．除去硬度，降低碱度  B、 B．除去硬度，碱度不变 C、 C．除去含盐量，碱度不变  D、 D．除去碱度，硬度不变

正确答案： B 你的答案： C

48、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

49、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

50、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： B

51、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： D

52、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： A

53、 锅炉内结生（ ）水垢时，仅用酸洗的方法难以除去。 单选

A、 A．混合  B、 B．硫酸盐  C、 C．硅酸盐  D、 D.碳酸盐

正确答案： B 你的答案： A

54、 导致水垢各种危害的根源是（ ）。 单选

A、 A．水垢难于清除 B、 B．水垢影响蒸汽品质 C、 C．防垢成本过高 D、 D．水垢导热性很差

正确答案： D 你的答案： D

55、 一般锅炉酸洗时间，最好不超过（ ）。 单选

A、 A．8小时  B、 B．10小时  C、 C．15小时  D、 D．18小时

正确答案： B 你的答案： A

56、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

57、 当两种金属接触时，常会因电位差而引起电偶腐蚀，一般总是（ ）易受到腐蚀。 单选

A、 A．较活泼的金属  B、 B．不活泼的金属  C、 C．两种金属都  D、 D．面积小的

正确答案： A 你的答案： D

58、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： B

59、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： B

60、 树脂若受到悬浮物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．热的碱性食盐水清洗  B、 B．酸液处理  C、 C．饱和食盐水清洗  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： D 你的答案： C

61、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： A

62、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： A

63、 水的预处理中，混凝处理的目的主要是除去水中的（ ）。  单选

A、 A．悬浮物和胶体物质  B、 B．悬浮物和盐类物质 C、 C．硬度物质  D、 D．结垢物质

正确答案： A 你的答案： A

64、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： B

65、 浮动床再生时一般操作步骤为（ ）。 单选

A、 A．落床→进再生液→置换→成床清洗→运行  B、 B．反洗→进再生液→置换→正洗→运行 C、 C．小反洗→排水→进再生液→置换→正洗→运行 D、 D．落床→进再生液→置换→反洗→运行

正确答案： A 你的答案： B

66、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。 单选

A、 A．工作质量  B、 B．工作设备  C、 C．工作性质 D、 D．工作量

正确答案： A 你的答案： B

67、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： B

68、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

69、 油类、有机物、遇水燃烧的物质着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： D 你的答案： A

70、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： A

71、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

72、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

73、 新修改的《特种设备安全监察条例》自（ ）起施行。 单选

A、 A．2003年3月1日  B、 B．2009年3月1日 C、 C．2003年6月1日  D、 D．2009年5月1日

正确答案： D 你的答案： D

74、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

75、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： D

76、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： A

77、 对于供汽轮机用汽的工业锅炉，给水的含氧量都应（ ）。 单选

A、 A．≤0.05mg/L  B、 B．≤0.05mmol/L  C、 C．≥0.05mmol/L  D、 D．≤0.1mg/L

正确答案： A 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案： D

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。 单选

A、 撤销特种设备作业人员资格 B、 给予行政处分 C、 依法追究刑事责任 D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A 你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： A

81、 下列表述中，符合型号为DZL4-1.3-WⅡ锅炉的是（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸汽压力为1.3MPa  B、 B．蒸发量为4t/h  C、 C．适用燃料为Ⅱ类烟煤  D、 D．单锅筒纵置式链条炉排

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

82、 保持锅水碱度在一定的范围内是为了（ ） 不定项选择

A、 A 防垢 B、 B 防腐 C、 C 降低含盐量 D、 D 防止蒸汽恶化

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B

83、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

84、 锅内加药处理时，做法正确的是（ ）。 不定项选择

A、 A．先加药后排污  B、 B．先排污后加药 C、 C．多加药少排污  D、 D．定量加药，按时排污

正确答案： B、D 你的答案： B、D

85、 锅水碱度过高时，可采用锅内加药处理的方法，常用的药剂有（ ）。 不定项选择

A、 A 氯化钠 B、 B 氢氧化钠  C、 C 氯化氨  D、 D 磷酸二氢钠  E、 E 硫酸铵

正确答案： C、D、E 你的答案： A、B

86、 一般001×7树脂的最高允许温度为（ ），实际使用中温度宜（ ）。 不定项选择

A、 A．＜25℃  B、 B．＜100℃  C、 C．＜60℃ D、 D．＜150℃

正确答案： B、C 你的答案： A、D

87、 同时有氧和二氧化碳的腐蚀特征是金属表面（ ）腐蚀产物，呈或大或小的（ ），且腐蚀速度较快。 不定项选择

A、 A．有大量  B、 B．没有  C、 C．鼓包  D、 D.溃疡状腐蚀坑

正确答案： B、D 你的答案： A、C

88、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放， 不定项选择

A、 A．强碱  B、 B．强酸  C、 C．氯化钡  D、 D．氯化钾

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形，责令用人单位改正，并处1000元以上3万元以下罚款？ 不定项选择

A、 作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作， B、 违章指挥特种设备作业的。 C、 作业人员在特种设备作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告， D、 作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。

正确答案： B、D 你的答案： A、C、D

1、 原水中残余氯过高会使离子交换树脂发生氧化降解作用，破坏树脂结构，导致树脂报废。 正确答案： 正确

2、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 溶解在水中的O2和CO2会引起锅炉的氧腐蚀和酸性腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 控制给水中溶解氧的指标，主要是为了防止氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

6、 锅内加药处理就是利用防垢药剂与钙镁离子生成水渣，随锅炉排污除去，从而防止结垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 水垢的危害就是浪费燃料。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 石灰－纯碱沉淀软化法既能降低水中的碳酸盐硬度，也可以降低非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 氢离子和溶解氧都是去极化剂，会加速金属电化学腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 一般固定床离子交换器，交换剂的填装高度应适当，通常应留有树脂高度的40～60%的空间作为反洗膨胀高度。 判断

正确答案： 正确

12、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，再以大量的清水冲洗。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 错误

13、 当浓酸倾撒在室内时，应先用碱中和，再用水冲洗，或用泥土吸收，扫除后再用水冲洗。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

16、 锅炉使用单位和化学清洗单位共同对清洗质量负责。 判断

正确答案： 错误

17、 GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》标准适用于额定蒸汽压力＜3.8MPa的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉，也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 （　） 判断

正确答案： 正确

18、 锅炉水处理人员属于特种设备作业人员，应经培训考核，持证上岗。 判断

正确答案： 正确

19、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作不包括复审。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理。 判断

正确答案： 正确

21、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 当加入的标准溶液与被测物质恰好按化学反应式所表示的化学计量关系反应完全时，这个终点叫反应的“等量点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 当蒸汽温度高于100℃时，该蒸汽就成为过热蒸汽。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 测定硬度时加缓冲液和指示剂后，如溶液呈红色，这是指示剂与硬度络合物的颜色，指示剂本身呈蓝色。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 烟气在管内流动，汽水在管外流动的锅炉称为水管锅炉。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 标准溶液的浓度通常要求准确到小数点后四位有效数字。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 因为补给水经钠离子交换处理后已除去了硬度，所以锅内不需加任何药剂处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

31、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。 单选

A、 A．瓶口上面  B、 B．稍远的地方  C、 C．瓶口侧面  D、 D．较近的地方

正确答案： B 你的答案： B

32、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。 单选

A、 A．水倒入浓硫酸中  B、 B．浓硫酸倒入水中  C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中 D、 D．同时等体积添加

正确答案： B 你的答案： B

33、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

34、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

35、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

36、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

37、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

38、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： A

39、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： B

40、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

41、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： A

42、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案： A

43、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 20万元以上50万元以下 C、 2万元以上5万元以下  D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： C

44、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： C

45、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

46、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。 单选

A、 A．总硬度=总碱度 B、 B．总硬度＜总碱度  C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C 你的答案： C

47、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

48、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

49、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。 单选

A、 A．6～7  B、 B．8～11 C、 C．＞12  D、 D．＜6

正确答案： B 你的答案： B

50、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： B

51、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： C

52、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

53、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

54、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

55、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

56、 酚酞指示剂在中性和酸性溶液中呈（ ）。 单选

A、 A．红色  B、 B．无色  C、 C．紫色  D、 D．蓝色

正确答案： B 你的答案： A

57、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

58、 水温较低时，络合反应速度较慢，易造成滴定过量而产生误差，因此冬季测定硬度时，宜将水样加温至（ ）。 单选

A、 A．30℃～40℃ B、 B．40℃～50℃ C、 C．50℃～60℃  D、 D．70℃～80℃

正确答案： A 你的答案： A

59、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： A

60、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： B

61、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： A

62、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

63、 锅炉酸洗后，必须进行钝化处理，其主要目的是（ ）。 单选

A、 A．进一步除去水垢  B、 B．在金属表面形成保护膜，防止腐蚀 C、 C．中和酸液  D、 D．防止再结水垢

正确答案： B 你的答案： B

64、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： C

65、 顺流式固定床离子交换器的再生操作从交换器失效后算起，通常应为（ ）。 单选

A、 A．正洗－进再生液－置换－反洗－交换 B、 B．进再生液－置换－反洗－正洗－交换 C、 C．反洗－进再生液－置换－正洗－交换 D、 D．交换－进再生液－反洗－置换－正洗

正确答案： C 你的答案： C

66、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

67、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： A

68、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： C

69、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

70、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： C

71、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

72、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： B

73、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

74、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

75、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

76、 树脂若受有机物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．压缩空气擦洗  B、 B．在耐酸容器中进行酸洗 C、 C．饱和盐水清洗  D、 D．热的碱性氯化钠溶液清洗

正确答案： D 你的答案： D

77、 当离子交换器（ ）时，应进行再生。 单选

A、 A．树脂完全失效  B、 B．出水水质不合格 C、 C．运行阻力增加 D、 D．树脂“中毒”

正确答案： B 你的答案： B

78、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

79、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

80、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： D

81、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

82、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、D

83、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中可用于长期停炉保养的是（ ）。 不定项选择

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽余压力法 C、 C．湿法 D、 D.气相缓蚀剂法

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放， 不定项选择

A、 A．强碱  B、 B．强酸  C、 C．氯化钡  D、 D．氯化钾

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 下例设备和容器中不属于特种设备的是（ ）。 不定项选择

A、 A．大型机床  B、 B．起重机  C、 C．煤气瓶 D、 D．家用高压锅  E、 E．锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B

86、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。 不定项选择

A、 忠于职守、 B、 坚持原则、 C、 公开透明 D、 秉公执法

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

87、 下列操作时，两仪器（或试纸）的有关部分不应该互相接触的是（ ）。 不定项选择

A、 A．用移液管向锥形瓶内注入溶液时，尖嘴与锥形瓶内壁 B、 B．向容量瓶内注入溶液时，玻璃棒与容量瓶内壁 C、 C．检验试管内是否有氨气产生时，试纸与试管口内壁 D、 D．用玻璃棒搅拌烧杯里的液体时，玻璃棒与烧杯内壁

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

88、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

89、 下列物质组成的溶液中可作为缓冲溶液的是（　 ）。 不定项选择

A、 A．NH3+NH4Cl B、 B．HAc+NaAc C、 C．Na2HPO4+NaH2PO4  D、 D．.HCl+NaCl

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、D、E

1、 原水中残余氯过高会使离子交换树脂发生氧化降解作用，破坏树脂结构，导致树脂报废。           正确答案： 正确

2、 化学除氧剂与水中的溶解氧起氧化还原反应，除去溶解氧。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 溶解在水中的O2和CO2会引起锅炉的氧腐蚀和酸性腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 控制给水中溶解氧的指标，主要是为了防止氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

6、 锅内加药处理就是利用防垢药剂与钙镁离子生成水渣，随锅炉排污除去，从而防止结垢。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 水垢的危害就是浪费燃料。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 锅炉停用期间若不进行保护，空气中的氧及水蒸气凝结产生的水膜极易使锅炉产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 石灰－纯碱沉淀软化法既能降低水中的碳酸盐硬度，也可以降低非碳酸盐硬度。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 氢离子和溶解氧都是去极化剂，会加速金属电化学腐蚀的进行。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 一般固定床离子交换器，交换剂的填装高度应适当，通常应留有树脂高度的40～60%的空间作为反洗膨胀高度。 判断

正确答案： 正确

12、 当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用0.5%的碳酸氢钠溶液清洗，再以大量的清水冲洗。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 错误

13、 当浓酸倾撒在室内时，应先用碱中和，再用水冲洗，或用泥土吸收，扫除后再用水冲洗。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

16、 锅炉使用单位和化学清洗单位共同对清洗质量负责。 判断

正确答案： 错误

17、 GB/T 1576-2008《工业锅炉水质》标准适用于额定蒸汽压力＜3.8MPa的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉，也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 （　） 判断

正确答案： 正确

18、 锅炉水处理人员属于特种设备作业人员，应经培训考核，持证上岗。 判断

正确答案： 正确

19、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作不包括复审。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理。 判断

正确答案： 正确

21、 锅炉的自动排污系统是通过对锅水中电导率的测定来控制的。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 当加入的标准溶液与被测物质恰好按化学反应式所表示的化学计量关系反应完全时，这个终点叫反应的“等量点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 当蒸汽温度高于100℃时，该蒸汽就成为过热蒸汽。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 测定硬度时加缓冲液和指示剂后，如溶液呈红色，这是指示剂与硬度络合物的颜色，指示剂本身呈蓝色。（ ） 判断

正确答案： 正确

25、 水中的二氧化碳是碱度的一部分，对锅炉没有危害。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 烟气在管内流动，汽水在管外流动的锅炉称为水管锅炉。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 标准溶液的浓度通常要求准确到小数点后四位有效数字。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 为了防止硝酸银受光分解，硝酸银试剂都应存放在棕色容器内。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 因为补给水经钠离子交换处理后已除去了硬度，所以锅内不需加任何药剂处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

31、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在（ ）去嗅发散出来的气味。 单选

A、 A．瓶口上面  B、 B．稍远的地方  C、 C．瓶口侧面  D、 D．较近的地方

正确答案： B 你的答案： B

32、 浓硫酸遇到水时会大量发热，稀释时若操作不当，易造成人体灼伤等伤害，因此浓硫酸稀释时的操作应是（　　）。 单选

A、 A．水倒入浓硫酸中  B、 B．浓硫酸倒入水中  C、 C．量少的溶液倒入量多的溶液中 D、 D．同时等体积添加

正确答案： B 你的答案： B

33、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

34、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

35、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

36、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

37、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

38、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： A

39、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： B

40、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

41、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： A

42、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案： A

43、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 20万元以上50万元以下 C、 2万元以上5万元以下  D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： C

44、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： C

45、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

46、 非碱性水中存在非碳酸盐硬度，此水特征为（ ）。 单选

A、 A．总硬度=总碱度 B、 B．总硬度＜总碱度  C、 C．总硬度＞总碱度

正确答案： C 你的答案： C

47、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

48、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

49、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH时显不同的颜色，当溶液的pH为（ ）时，指示剂本身显蓝色。 单选

A、 A．6～7  B、 B．8～11 C、 C．＞12  D、 D．＜6

正确答案： B 你的答案： B

50、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： B

51、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： C

52、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

53、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

54、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

55、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

56、 酚酞指示剂在中性和酸性溶液中呈（ ）。 单选

A、 A．红色  B、 B．无色  C、 C．紫色  D、 D．蓝色

正确答案： B 你的答案： A

57、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

58、 水温较低时，络合反应速度较慢，易造成滴定过量而产生误差，因此冬季测定硬度时，宜将水样加温至（ ）。 单选

A、 A．30℃～40℃ B、 B．40℃～50℃ C、 C．50℃～60℃  D、 D．70℃～80℃

正确答案： A 你的答案： A

59、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： A

60、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： B

61、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： A

62、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

63、 锅炉酸洗后，必须进行钝化处理，其主要目的是（ ）。 单选

A、 A．进一步除去水垢  B、 B．在金属表面形成保护膜，防止腐蚀 C、 C．中和酸液  D、 D．防止再结水垢

正确答案： B 你的答案： B

64、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： C

65、 顺流式固定床离子交换器的再生操作从交换器失效后算起，通常应为（ ）。 单选

A、 A．正洗－进再生液－置换－反洗－交换 B、 B．进再生液－置换－反洗－正洗－交换 C、 C．反洗－进再生液－置换－正洗－交换 D、 D．交换－进再生液－反洗－置换－正洗

正确答案： C 你的答案： C

66、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

67、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： A

68、 用钠离子交换法处理后，软水中的含盐量（ ）。 单选

A、 A．不变  B、 B．略有增加  C、 C．略有降低  D、 D.不一定

正确答案： B 你的答案： C

69、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

70、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： C

71、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

72、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： B

73、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

74、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

75、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

76、 树脂若受有机物污染，可采用（ ）处理。 单选

A、 A．压缩空气擦洗  B、 B．在耐酸容器中进行酸洗 C、 C．饱和盐水清洗  D、 D．热的碱性氯化钠溶液清洗

正确答案： D 你的答案： D

77、 当离子交换器（ ）时，应进行再生。 单选

A、 A．树脂完全失效  B、 B．出水水质不合格 C、 C．运行阻力增加 D、 D．树脂“中毒”

正确答案： B 你的答案： B

78、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： A

79、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

80、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： D

81、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

82、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、D

83、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中可用于长期停炉保养的是（ ）。 不定项选择

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽余压力法 C、 C．湿法 D、 D.气相缓蚀剂法

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 下列药品中（ ）和（ ）不得与氧化剂、易燃品、爆炸品一起存放， 不定项选择

A、 A．强碱  B、 B．强酸  C、 C．氯化钡  D、 D．氯化钾

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 下例设备和容器中不属于特种设备的是（ ）。 不定项选择

A、 A．大型机床  B、 B．起重机  C、 C．煤气瓶 D、 D．家用高压锅  E、 E．锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B

86、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。 不定项选择

A、 忠于职守、 B、 坚持原则、 C、 公开透明 D、 秉公执法

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

87、 下列操作时，两仪器（或试纸）的有关部分不应该互相接触的是（ ）。 不定项选择

A、 A．用移液管向锥形瓶内注入溶液时，尖嘴与锥形瓶内壁 B、 B．向容量瓶内注入溶液时，玻璃棒与容量瓶内壁 C、 C．检验试管内是否有氨气产生时，试纸与试管口内壁 D、 D．用玻璃棒搅拌烧杯里的液体时，玻璃棒与烧杯内壁

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

88、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

89、 下列物质组成的溶液中可作为缓冲溶液的是（　 ）。 不定项选择

A、 A．NH3+NH4Cl B、 B．HAc+NaAc C、 C．Na2HPO4+NaH2PO4  D、 D．.HCl+NaCl

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 常用的沉淀软化处理方法( ) 不定项选择

A、 A.石灰处理法 B、 B.石灰-纯碱处理法 C、 C.石灰-氯化钙处理法 D、 D.氢氧化钠处理法 E、 E.热法石灰-纯碱-磷酸钠处理法

正确答案： A、B、C、D、E 你的答案： B、D、E

1、 根据热力除氧的原理，只要将水加热至沸腾，就能保证有较好的除氧效果。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 对于高硬度、高碱度的原水，作锅炉给水时都可采用部分钠离子交换处理。 判断

正确答案： 错误

3、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

5、 采用碳酸钠作水处理剂时，碳酸钠可以保护金属，不产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 锅炉及其系统中，最易发生的腐蚀是氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 离子交换器再生时，进盐水前应先将交换器内的水排尽，否则会因盐水浓度稀释而影响再生效果。 判断

正确答案： 错误

8、 工业锅炉防止结垢的常用方法是锅外钠离子交换和锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

11、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

12、 禁止用口含玻璃管吸取酸取碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体，应用移液管或吸取器吸取。 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

14、 蒸汽冷凝水回用作锅炉给水可显著节能节水，降低锅炉排污率。 判断

正确答案： 正确

15、 其它部门或行业颁发的与特种设备安全技术规范的法规相抵触的规定或文件无效。 判断

正确答案： 正确

16、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；为特别重大事故。 判断

正确答案： 正确

17、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 正确

18、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 防垢剂能促使水垢脱落，因此已结垢的锅炉应多加防垢剂。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 浮动床运行时需保持一定的流速，如运行流速过慢，反而会影响出水质量。（　　） 判断

正确答案： 正确

21、 锅水应保持合适的pH值，pH过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

26、 测定锅水氯离子时，应先用盐酸中和。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ） 判断

正确答案： 错误

28、 滴定终点过量、滴定操作不当所引起的误差统称为操作误差，属于偶然误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 锅炉额定蒸汽压力即这台锅炉的最高允许使用压力。 （ ） 判断

正确答案： 正确

31、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

32、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

33、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

34、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： A

35、 当原水中有NaHCO3存在时，这种水质属于（ ）。 单选

A、 A．有永久硬度的水  B、 B．有负硬度的水 C、 C．没有暂时硬度的水  D、 D．有非碳酸盐硬度的水

正确答案： B 你的答案： A

36、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

37、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： A

38、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

39、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： B

40、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

41、 两瓶法测定溶解氧适用于含氧量（ ）的水样。 单选

A、 A．2～100mg/L B、 B．2～100ug/L C、 C．＞20ug/L  D、 D．＜20ug/L

正确答案： C 你的答案： D

42、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： D

43、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

44、 用盐酸标准液滴定NaOH溶液时，以甲基橙为指示剂，滴定到终点的颜色变化为（ ）。 单选

A、 A．由黄色变红色  B、 B．黄色变橙色 C、 C．橙色变黄色 D、 D．无色变红色

正确答案： B 你的答案： B

45、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。 单选

A、 A．氯化钙  B、 B．硫酸钙  C、 C．碳酸钠  D、 D．氯化镁

正确答案： B 你的答案： C

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案： A

47、 锅炉碱煮除垢时，碱煮时间应根据结垢的程度而定，一般为（ ）。 单选

A、 A．12～24小时  B、 B．36～48小时  C、 C．60～72小时 D、 D．68～100小时

正确答案： B 你的答案： C

48、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。 单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀  B、 B．粘膜损害  C、 C．喉炎  D、 D．肺炎

正确答案： C 你的答案： A

49、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

50、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： A

51、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

52、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

53、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： B

54、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： C

55、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

56、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： A

57、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

58、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

59、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： A

60、 新装一台直径为1.0m的钠离子交换器，要求树脂填装高度为1.8m，若所装001×7树脂的湿视密度为0.8kg/L，需填装树脂（ ）。 单选

A、 A．1.1 t  B、 B．1.8 t  C、 C．2.0 t  D、 D．2.5 t

正确答案： A 你的答案： C

61、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： C

62、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小 C、 C．相同  D、 D．与进水有关

正确答案： A 你的答案： D

63、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： B

64、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： D

65、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： C

66、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

67、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

68、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： A

69、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

70、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： A

71、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： B

72、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

73、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

74、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

75、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： B

76、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： A

77、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

78、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。 单选

A、 变相罚款 B、 地区封锁 C、 地方保护 D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D 你的答案： D

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： D

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。 B、 特种设备事故造成100人以上重伤。 C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。 D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。 E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D、E

82、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C

83、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、C

84、 采用锅外化学处理的锅炉，加药补充处理时加入磷酸盐的主要目的是（ ）。 不定项选择

A、 A．调节锅水pH  B、 B．调整pH与PO43-的比值 C、 C．消除残余硬度  D、 D．防止钙垢的产生

正确答案： C、D 你的答案： B、D

85、 下列水处理方法中，可达到降碱、降硬度目的的是（ ）。 不定项选择

A、 A．部分钠离子交换法  B、 B．.H-Na离子交换法 C、 C．钠离子交换法  D、 D．硫酸铝混凝处理法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

86、 树脂在贮存中应注意：( ) 不定项选择

A、 A.湿态保存 B、 B.盐型存放 C、 C.防冻防热 D、 D.防止污染和发霉

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

89、 硬度测定时，加入铬黑Ｔ指示剂后，如果水样呈紫红色，这是（ ）的颜色，硬度物质与（ ）的络合物应为无色。 不定项选择

A、 A．铬黑T指示剂 B、 B．硬度物质与指示剂络合物 C、 C．EDTA  D、 D．硬度物质

正确答案： B、C 你的答案： A、B

90、 下列操作时，两仪器（或试纸）的有关部分不应该互相接触的是（ ）。 不定项选择

A、 A．用移液管向锥形瓶内注入溶液时，尖嘴与锥形瓶内壁 B、 B．向容量瓶内注入溶液时，玻璃棒与容量瓶内壁 C、 C．检验试管内是否有氨气产生时，试纸与试管口内壁 D、 D．用玻璃棒搅拌烧杯里的液体时，玻璃棒与烧杯内壁

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 根据热力除氧的原理，只要将水加热至沸腾，就能保证有较好的除氧效果。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 对于高硬度、高碱度的原水，作锅炉给水时都可采用部分钠离子交换处理。 判断

正确答案： 错误

3、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

4、 为防止大反洗时将树脂冲出，交换器上部进水装置都应用网布进行包扎。（　　） 判断

正确答案： 错误

5、 采用碳酸钠作水处理剂时，碳酸钠可以保护金属，不产生腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

6、 锅炉及其系统中，最易发生的腐蚀是氧腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 离子交换器再生时，进盐水前应先将交换器内的水排尽，否则会因盐水浓度稀释而影响再生效果。 判断

正确答案： 错误

8、 工业锅炉防止结垢的常用方法是锅外钠离子交换和锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

11、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

12、 禁止用口含玻璃管吸取酸取碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体，应用移液管或吸取器吸取。 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉水处理检验机构对水处理不合格的单位应提出整改意见，连续两次抽检不合格的，应报锅炉所在地特种设备安全监察机构。 判断

正确答案： 正确

14、 蒸汽冷凝水回用作锅炉给水可显著节能节水，降低锅炉排污率。 判断

正确答案： 正确

15、 其它部门或行业颁发的与特种设备安全技术规范的法规相抵触的规定或文件无效。 判断

正确答案： 正确

16、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的；为特别重大事故。 判断

正确答案： 正确

17、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 正确

18、 机械过滤器的运行终点应根据出水浊度来确定是否需反洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

19、 防垢剂能促使水垢脱落，因此已结垢的锅炉应多加防垢剂。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 浮动床运行时需保持一定的流速，如运行流速过慢，反而会影响出水质量。（　　） 判断

正确答案： 正确

21、 锅水应保持合适的pH值，pH过高或过低都会破坏保护膜而加速腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 试剂中含有干扰杂质或溶液对器皿的侵蚀等所产生的系统误差，可通过空白试验来消除。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 苛性脆化对胀接锅炉危害性不大。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 pH就是氢离子浓度的对数。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

26、 测定锅水氯离子时，应先用盐酸中和。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 配制稀酸时，禁止将浓酸倒入水内，应将水少量地缓慢的滴入浓酸内，并不断的进行搅拌，以防剧烈发热。（ ） 判断

正确答案： 错误

28、 滴定终点过量、滴定操作不当所引起的误差统称为操作误差，属于偶然误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

29、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 锅炉额定蒸汽压力即这台锅炉的最高允许使用压力。 （ ） 判断

正确答案： 正确

31、 锅炉定期排污方式是从（ ）定期地排放锅水。 单选

A、 A．连续排污扩容器 B、 B．汽包中  C、 C．下联箱中  D、 D．省煤器进口联箱

正确答案： C 你的答案： C

32、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

33、 配制铬黑Ｔ指示剂时，加入盐酸羟胺的作用是（ ）。 单选

A、 A．使指示剂被氧化  B、 B．保护指示剂不被氧化 C、 C．提高测定的灵敏度  D、 D．使指示剂终点颜色更明显

正确答案： B 你的答案： B

34、 型号LSA表示（ ）。 单选

A、 A．立式火管锅炉  B、 B．立式水火管锅炉 C、 C．立式单锅筒锅炉  D、 D．立式弯水管下饲式炉排锅炉

正确答案： D 你的答案： A

35、 当原水中有NaHCO3存在时，这种水质属于（ ）。 单选

A、 A．有永久硬度的水  B、 B．有负硬度的水 C、 C．没有暂时硬度的水  D、 D．有非碳酸盐硬度的水

正确答案： B 你的答案： A

36、 汽、水取样时应先开启冷却水阀门，再缓慢开启取样管阀门，调节冷却水和水样流量，使样品温度在（ ）以下。 单选

A、 A．20℃ B、 B．40℃ C、 C．60℃ D、 D．80℃

正确答案： B 你的答案： B

37、 某锅水的总碱度为12.20mmol/L，酚酞碱度为10.20mmol/L，溶解固形物为3280mg/L，则锅水中相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0.02 B、 B．0.17  C、 C．0.1  D、 D. 0.12

正确答案： C 你的答案： A

38、 物质的量浓度的常用计量单位是（ ）。 单选

A、 A．mol/L  B、 B．kg/m3 C、 C．.kg/mol  D、 D．mg/m3

正确答案： A 你的答案： A

39、 下列锅炉中，因其本体结构原因对水处理的要求相对较低的是（ ）。 单选

A、 A.水管锅炉  B、 B．DZL型锅炉  C、 C．直流锅炉  D、 D．立式火管锅炉

正确答案： D 你的答案： B

40、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

41、 两瓶法测定溶解氧适用于含氧量（ ）的水样。 单选

A、 A．2～100mg/L B、 B．2～100ug/L C、 C．＞20ug/L  D、 D．＜20ug/L

正确答案： C 你的答案： D

42、 当溶液的[H+]＜[OH-]时，溶液呈（ ）。 单选

A、 A．中性  B、 B．强酸性  C、 C．弱酸性  D、 D．碱性

正确答案： D 你的答案： D

43、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

44、 用盐酸标准液滴定NaOH溶液时，以甲基橙为指示剂，滴定到终点的颜色变化为（ ）。 单选

A、 A．由黄色变红色  B、 B．黄色变橙色 C、 C．橙色变黄色 D、 D．无色变红色

正确答案： B 你的答案： B

45、 下列物质中，其溶解度随温度升高而降低的有（ ）。 单选

A、 A．氯化钙  B、 B．硫酸钙  C、 C．碳酸钠  D、 D．氯化镁

正确答案： B 你的答案： C

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案： A

47、 锅炉碱煮除垢时，碱煮时间应根据结垢的程度而定，一般为（ ）。 单选

A、 A．12～24小时  B、 B．36～48小时  C、 C．60～72小时 D、 D．68～100小时

正确答案： B 你的答案： C

48、 高浓度大量吸入氨水可引起（ ），甚至瞬间停止呼吸，因此使用氨水要戴口罩，或在通风柜内进行。 单选

A、 A．咽喉粘膜肿胀  B、 B．粘膜损害  C、 C．喉炎  D、 D．肺炎

正确答案： C 你的答案： A

49、 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行自行检查，并作出记录。 单选

A、 A．每年一次  B、 B．每半年一次  C、 C．每季度一次  D、 D．每月一次

正确答案： D 你的答案： A

50、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： A

51、 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经（ ）考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 A．上级部门  B、 B．人事部门 C、 C．劳动部门  D、 D．特种设备安全监督管理部门

正确答案： D 你的答案： D

52、 采用锅外水处理的热水锅炉，给水总硬度控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≤6.0mmol/L  B、 B．≤4. 0mmol/L  C、 C．≤0.60mmol/L  D、 D．≤0.003mmol/L

正确答案： C 你的答案： D

53、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： B

54、 锅炉化学清洗前必须先取垢样化验，确定水垢性质，以选择合适的清洗工艺，一般应取（ ）垢样。 单选

A、 A．水冷壁管处 B、 B．烟管处  C、 C．锅筒底部 D、 D．各部位有代表性的

正确答案： D 你的答案： C

55、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

56、 电化学腐蚀中如果发生极化，就会（ ）的进行。 单选

A、 A．加速腐蚀  B、 B．减缓腐蚀  C、 C．促进氧腐蚀  D、 D．促进酸腐蚀

正确答案： B 你的答案： A

57、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

58、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

59、 热力除氧器，除了将水加热至沸点外，为了使氧气自水中较快分离出来，还必须使（ ）。 单选

A、 A．将水流分散  B、 B．水流速加快  C、 C．水流速降低  D、 D．水中溶解杂质量减少

正确答案： A 你的答案： A

60、 新装一台直径为1.0m的钠离子交换器，要求树脂填装高度为1.8m，若所装001×7树脂的湿视密度为0.8kg/L，需填装树脂（ ）。 单选

A、 A．1.1 t  B、 B．1.8 t  C、 C．2.0 t  D、 D．2.5 t

正确答案： A 你的答案： C

61、 金属形成的保护膜不完整会产生的后果是（ ）。 单选

A、 A．腐蚀速度加快  B、 B．抑制腐蚀  C、 C．锅炉结垢  D、 D．发生阳极极化

正确答案： A 你的答案： C

62、 同样直径的交换器，浮动床的出力比固定床（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小 C、 C．相同  D、 D．与进水有关

正确答案： A 你的答案： D

63、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： B

64、 钠离子交换器内一般填装的树脂是（　 ）。 单选

A、 A．强碱性阴离子交换树脂  B、 B．强酸性阳离子交换树脂 C、 C．弱碱性阴离子交换树脂  D、 D．弱酸性阳离子交换树脂

正确答案： B 你的答案： D

65、 硅酸盐水垢通常容易在（ ）部位形成。 单选

A、 A．受热较强的  B、 B．受热较弱的 C、 C．一切受热  D、 D．省煤器出口

正确答案： A 你的答案： C

66、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

67、 离子交换器反洗时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．排水装置损坏 B、 B．运行流速太快  C、 C．反洗强度太大 D、 D．树脂破碎

正确答案： C 你的答案： A

68、 锅内水处理中，纯碱法适用于（ ）。 单选

A、 A．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L B、 B．蒸发量小，且工作压力≤1.0MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L C、 C．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总碱度≤4mmol/L D、 D．蒸发量小，且工作压力≤1.6MPa的锅炉，原水总硬度≤4mmol/L

正确答案： B 你的答案： A

69、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： B

70、 下列水渣中具有粘性，易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．MgO·2SiO2  B、 B．Mg3 (PO4)2  C、 C．CaCO3  D、 D.Ca10(OH)2(PO4)6

正确答案： B 你的答案： A

71、 时间型自动控制软水器出厂时设定的自动再生时间大都为凌晨2点半，这是由于（ ）。 单选

A、 A．这时自来水压力最高  B、 B．这时为用水用电的低峰 C、 C．通常这时小型生活锅炉暂停运行  D、 D．这时锅炉开始运行

正确答案： C 你的答案： B

72、 对于高硬度高碱度的水，采用石灰预处理，可降低水中的（ 　 ）。 单选

A、 A．碳酸盐硬度  B、 B．非碳酸硬度  C、 C．pH  D、 D．负硬度

正确答案： A 你的答案： B

73、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： B

74、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： D

75、 当强碱溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速用大量的（ ），并应立即送医务室急救。 单选

A、 A．清水冲洗，再用2%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 B、 B．清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤 C、 C．清水冲洗，再用5%的稀盐酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤 D、 D．清水冲洗，再用5%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用5%的醋酸清洗皮肤

正确答案： B 你的答案： B

76、 水处理系统、设备安装完毕后，应进行调试，并由( )出具调试报告，有关设备的安装技术记录和调试报告都应存入锅炉技术档案。 单选

A、 A．检验单位  B、 B．监理单位  C、 C．调试单位 D、 D．制造单位

正确答案： C 你的答案： A

77、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

78、 从事锅炉清洗的单位，应当按照（ ）的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 单选

A、 A．使用单位  B、 B．安全技术规范  C、 C．锅炉制造厂  D、 D．企业标准

正确答案： B 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。 单选

A、 变相罚款 B、 地区封锁 C、 地方保护 D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D 你的答案： D

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： D

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为特别重大事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。 B、 特种设备事故造成100人以上重伤。 C、 特种设备事故造成1亿元以上直接经济损失。 D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的。 E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D、E

82、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C

83、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、C

84、 采用锅外化学处理的锅炉，加药补充处理时加入磷酸盐的主要目的是（ ）。 不定项选择

A、 A．调节锅水pH  B、 B．调整pH与PO43-的比值 C、 C．消除残余硬度  D、 D．防止钙垢的产生

正确答案： C、D 你的答案： B、D

85、 下列水处理方法中，可达到降碱、降硬度目的的是（ ）。 不定项选择

A、 A．部分钠离子交换法  B、 B．.H-Na离子交换法 C、 C．钠离子交换法  D、 D．硫酸铝混凝处理法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

86、 树脂在贮存中应注意：( ) 不定项选择

A、 A.湿态保存 B、 B.盐型存放 C、 C.防冻防热 D、 D.防止污染和发霉

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

89、 硬度测定时，加入铬黑Ｔ指示剂后，如果水样呈紫红色，这是（ ）的颜色，硬度物质与（ ）的络合物应为无色。 不定项选择

A、 A．铬黑T指示剂 B、 B．硬度物质与指示剂络合物 C、 C．EDTA  D、 D．硬度物质

正确答案： B、C 你的答案： A、B

90、 下列操作时，两仪器（或试纸）的有关部分不应该互相接触的是（ ）。 不定项选择

A、 A．用移液管向锥形瓶内注入溶液时，尖嘴与锥形瓶内壁 B、 B．向容量瓶内注入溶液时，玻璃棒与容量瓶内壁 C、 C．检验试管内是否有氨气产生时，试纸与试管口内壁 D、 D．用玻璃棒搅拌烧杯里的液体时，玻璃棒与烧杯内壁

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对出借《特种设备作业人员证》的、或者使用借用的《特种设备作业人员证》的，处50000元以上罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。         正确答案： 错误

2、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 判断

正确答案： 正确

3、 GB/T 1576-2008标准规定，额定蒸发量小于等于4t/h，并且额定蒸汽压力小于等于1.3MPa的自然循环蒸汽锅炉可以采用单纯的锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 要求水处理作业人员身体健康，视力正常，无色盲。 判断

正确答案： 正确

5、 使用锅炉的单位应结合本单位的实际情况，建立健全规章制度。 判断

正确答案： 正确

6、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

7、 当强碱溅到眼睛或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 正确

8、 禁止用口尝和正对瓶口用鼻嗅的方法来鉴别性质不明的药品，可以用手在容器上轻轻扇动，在稍远的地方去嗅发散出来的气味。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

10、 锅炉酸洗的腐蚀程度可通过挂放在清洗系统中的腐蚀指示片的变化来确定。（ ） 判断

正确答案： 正确

11、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

12、 磷酸盐可作为各种压力的汽包锅炉阻垢剂。 （ ） 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉受压元件水侧的腐蚀以化学腐蚀为主。 （ ） 判断

正确答案： 错误

14、 锅炉给水入口处容易结生硅酸盐或硫酸盐水垢。（ ） 判断

正确答案： 错误

15、 正洗时有树脂流出，说明底部排水装置损坏（如排水帽破裂或石英砂级配垫层乱层），应及时检修。（　　） 判断

正确答案： 正确

16、 天然碱法处理就是当原水中碱度大于硬度时，不需进行任何处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 树脂的交联度越低，含水率越大，交换容量也越大，但机械强度变差。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

19、 经混凝预处理后，可除去水中的悬浮物、胶体物质和硬度。（ ） 判断

正确答案： 错误

20、 绝对误差表示测定值与真实值之差。（ ） 判断

正确答案： 正确

21、 火管锅炉是指烟气在受热面管子内流动，水或汽水混合物在管子外流动的锅炉。（ ） 判断

正确答案： 正确

22、 在滴定过程中，指示剂发生颜色变化的转变点叫“滴定终点”。（ ） 判断

正确答案： 正确

23、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 禁止将药品放在饮食器皿内，但可将食品和食具放在化验室内。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 锅炉取样装置和取样点应保证取出的水汽样品具有代表性。 判断

正确答案： 正确

26、 水样中如铁离子含量较高，会干扰硬度测定，这时应稀释后测定。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 天然水中的杂质，按其颗粒的大小可分为悬浮物、胶体物质和溶解物质三大类。（ ） 判断

正确答案： 正确

28、 pH越低，水的酸性越小。（　）　 判断

正确答案： 错误

29、 锅炉水处理工作的主要任务是防止锅炉结垢、腐蚀、积盐及汽水共腾等不良现象，确保锅炉安全、节能、经济运行。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

31、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

32、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

33、 特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ），应当向特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 A．10日内  B、 B．20日内  C、 C．30日内  D、 D．60日内

正确答案： C 你的答案： C

34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，属特别重大事故。  单选

A、 2 B、 10 C、 20 D、 30

正确答案： D 你的答案： B

35、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： B

36、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。 单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、 B、 内外清理、介质置换、通风、 C、 内外清理、介质置换、 D、 内外清理、

正确答案： A 你的答案： A

37、 水中含有6mg/L的Mg2+和20mg/L的Ca2+时，其总硬度为（ ）。 单选

A、 A．0.75mmol/L  B、 B．26mmol/L C、 C．1.5mmol/L  D、 D．26mg/L

正确答案： C 你的答案： D

38、 取锅水20mL加80ml蒸馏水，用T＝1.00mgCl-/mLAgNO3标准溶液测定Cl-，结果消耗AgNO312.20mL，若蒸馏水空白为0.2mL，该锅水Cl－含量为（ ）。 单选

A、 A．600mg/L  B、 B．120mg/L  C、 C．420mg/L  D、 D．1220mg/L

正确答案： A 你的答案： A

39、 在废水处理系统中，如果有两池等体积的废酸与废碱液，它们的pH分别为1.5与10.5，将两者混合后，应（ ）排放。 单选

A、 A．再加些碱中和至中性  B、 B．再加些酸中和至中性 C、 C．可直接  D、 D．加些水

正确答案： A 你的答案： A

40、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： C

41、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

42、 构成化学变化的最小微粒是（ ）。 单选

A、 A．原子 B、 B．离子 C、 C．中子  D、 D．分子

正确答案： A 你的答案： B

43、 配制C(1/2EDTA)0.1mol/L标准溶液500mL，需称（ ）克EDTA。（EDTA摩尔质量为372.3 g/mol） 单选

A、 A．4.6克 B、 B．9.3克  C、 C．18.6克 D、 D．37.2克

正确答案： B 你的答案： B

44、 测出某一锅水的溶解固形物含量为2500mg/L，氯离子浓度为500mg/L。要求锅水中溶解固形物含量小于4000mg/L，则锅水中Cl－应控制为不大于（ ）mg/L。 单选

A、 A．850  B、 B．800  C、 C．750  D、 D．700

正确答案： B 你的答案： B

45、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

46、 对于立式锅炉，下列说法错误的是（ ）。 单选

A、 A．安装方便，可在较小的场地上设置 B、 B．锅炉热效率较低，适用于小型锅炉 C、 C．因水空间小，所产生的蒸汽中含水分少，可得到干的蒸汽 D、 D．结构简单，操作容易，便于内部清理垢渣和检修

正确答案： C 你的答案： C

47、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

48、 铬黑Ｔ指示剂在不同的pH中显不同颜色，当pH在8～11时显示的颜色是（ ）。 单选

A、 A．酒红色 B、 B．蓝色  C、 C．紫红色  D、 D．橙红色

正确答案： B 你的答案： B

49、 工业锅炉的排污率一般宜控制在（ ）。 单选

A、 A．0.5%～2%  B、 B．5%～10% C、 C．10%～15%  D、 D．15%～20%

正确答案： B 你的答案： B

50、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

51、 持证锅炉水处理作业人员须树立良好的职业道德，应对其承担的（　　）负责。 单选

A、 A．工作质量  B、 B．工作设备  C、 C．工作性质 D、 D．工作量

正确答案： A 你的答案： C

52、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

53、 发生一氧化碳中毒事故时，应立即将中毒者抬到（ ），注意保温，同时打急救电话，在医务人员未到前，对停止呼吸者实施人工呼吸急救措施。 单选

A、 A．医院  B、 B．新鲜空气处 C、 C．屋外  D、 D．有空调的房间

正确答案： B 你的答案： B

54、 为确保安全和节能，锅炉结垢后应及时清除，承担锅炉酸洗除垢的单位应（ ）。 单选

A、 A．经合同签定  B、 B．经上级主管部门同意 C、 C．经国家级行业协会资质评定  D、 D．自行清洗

正确答案： C 你的答案： C

55、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： A

56、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： B

57、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： C

58、 石灰沉淀处理的主要目的是除去（ ），从而降低水中的碱度和硬度。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．碳酸盐硬度  C、 C．非碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

59、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： D

60、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

61、 热力除氧的原理是根据（ ）定律为理论依据的。 单选

A、 A．气体溶解  B、 B．物质的量相等  C、 C．定组成  D、 D．质量守恒

正确答案： A 你的答案： A

62、 某锅炉结生了厚度大于2mm、覆盖面达90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用（ ）措施。 单选

A、 A．人工清理  B、 B．酸洗除垢  C、 C．碱煮除垢  D、 D．自行脱落

正确答案： B 你的答案： B

63、 逆流再生钠离子交换器，如果用食盐溶液作再生剂，其合适的浓度是（ ）。 单选

A、 A．10％  B、 B．8～10％  C、 C．2～4％  D、 D．4～6％

正确答案： D 你的答案： B

64、 下列水渣中，具有粘性易转化成二次水垢的是（ ）。 单选

A、 A．碳酸钙水渣 B、 B．磷酸镁水渣 C、 C．碱式磷酸钙水渣  D、 D．蛇纹石水渣

正确答案： B 你的答案： B

65、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： A

66、 逆流再生离子交换器大反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层并洗去其中的杂质及破碎的树脂颗粒 C、 C．将中排装置滤网中的污物、杂质及破碎的树脂冲洗干净 D、 D．使离子交换器内的树脂按“上细下粗”排列，以减小运行阻力

正确答案： B 你的答案： B

67、 采用锅外化学水处理的锅炉，为了消除残余硬度，一般还应加（ ）作补充处理。 单选

A、 A．碳酸钠 B、 B．磷酸盐  C、 C．氢氧化钠  D、 D．栲胶

正确答案： B 你的答案： A

68、 经钠离子交换器处理后，合格的出水中阳离子几乎都是（ ）。 单选

A、 A．Na+  B、 B．H+  C、 C．Ca2+  D、 D．Mg2+

正确答案： A 你的答案： A

69、 在电化学腐蚀过程中（ ）产生。 单选

A、 A．没有电流  B、 B．有微电流  C、 C．有小电流  D、 D．有强电流

正确答案： B 你的答案： C

70、 在电化学腐蚀中，受到腐蚀损害的往往是（ ）。 单选

A、 A．阴极  B、 B．阳极  C、 C．阴、阳极都有可能  D、 D．阳极和阴极之间的金属

正确答案： B 你的答案： B

71、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

72、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： D

73、 下列锅炉受热面中，受热强度大、最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 单选

A、 A．水冷壁管  B、 B．省煤器 C、 C．过热器  D、 D．锅筒

正确答案： A 你的答案： A

74、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

75、 工业锅炉酸洗时，金属腐蚀速度应控制在（ ）。 单选

A、 A．＜12g/(m2·h)  B、 B．＜10g/(m2·h) C、 C．＜8g/(m2·h)  D、 D．＜6g/(m2·h)

正确答案： D 你的答案： C

76、 离子交换树脂若受到Fe3+污染，应采用（ ）进行复苏处理。 单选

A、 A．5%~15%的盐酸  B、 B．5%~15%的氢氧化钠 C、 C．5%~15%的食盐  D、 D．压缩空气擦洗

正确答案： A 你的答案： A

77、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

78、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

79、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

80、 热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中额定功率（ ）的热水锅炉明确规定应除氧。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： D 你的答案： B

81、 生产回水污染的主要因素（ ）。 不定项选择

A、 A 加热物料的泄漏 B、 B 管路等金属腐蚀产物 C、 C 原水水质差 D、 D 锅水汽水共腾

正确答案： A、B 你的答案： A、B

82、 生产回水测定的主要项目（ ）。 不定项选择

A、 A 氯离子 B、 B 硬度  C、 C 铁离子 D、 D 油

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位有下列哪种情形，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款？ 不定项选择

A、 从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。 B、 特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。 C、 未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 D、 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。

正确答案： A、C 你的答案： A、B、C、D

84、 从2升1 mol/L NaOH溶液中取出100mL，下面有关这100mL溶液的表述，错误的是（ ）。 不定项选择

A、 A．NaOH 浓度为0.1摩/升  B、 B．氢氧化钠浓度为1摩/升 C、 C．其中含NaOH 4g  D、 D．含NaOH 0.1mol

正确答案： A、B 你的答案： A、D

85、 水质不良对锅炉危害的表现主要有（ ）等 不定项选择

A、 A.结垢 B、 B.腐蚀 C、 C.蒸汽质量恶化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

86、 采样的基本要求是（ ） 不定项选择

A、 A.样品要有代表性 B、 B.在采出后不被污染 C、 C.在分析测定前不发生变化

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

87、 使用有机膦酸盐或聚羧酸盐复合防垢剂的突出优点是（ ）。 不定项选择

A、 A．既能较好防垢又能除垢  B、 B．用量少 C、 C．对人体无害  D、 D．热稳定性好

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

88、 采用锅内加药处理时，如果原水中硅含量较高，宜采用的措施是（ ）。 不定项选择

A、 A．保持较高的锅水碱度（标准内）  B、 B．适当增加磷酸盐用量 C、 C．选用腐植酸钠或有机水质稳定剂  D、 D．保持较高的锅炉排污率

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、D

89、 自动控制软水器主要应根据( )因素设定再生周期. 不定项选择

A、 A.原水的硬度 B、 B.交换器内树脂的装载量 C、 C.树脂的工作交换容量

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

90、 锅炉水处理的目的就是：( ) 不定项选择

A、 A.除去对锅炉有危害的杂质 B、 B.防止锅炉结垢和腐蚀 C、 C.保持蒸汽质量良好 D、 D.保证锅炉及热力设备安全经济运行

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）

正确答案： 正确

2、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 pH越低，水的碱性越小。（　） 判断

正确答案： 正确

4、 容量分析中，等量点与滴定终点的差值称为滴定误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

6、 通常氢原子的化合价为＋1，氧原子的化合价为－2。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 测定锅水碱度，常用的标准溶液是浓度为0.1000mol/L硫酸。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 树脂工作交换容量是指工作时树脂中所有交换基团都起交换反应时的交换能力。 判断

正确答案： 错误

11、 采用碳酸钠和磷酸三钠加药处理时，原水中的钙离子主要形成Ca10(OH)2(PO4)6和CaCO3水渣。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 当水中同时含有溶解氧与游离二氧化碳时，会加速金属的腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉钝化的作用是在金属表面形成稳定的防腐保护膜。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

15、 锅炉氧腐蚀属于电化学腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 热水锅炉都应采用锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 中低压锅炉过热器中盐类沉积物主要是钠盐。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 水的混凝处理就是通过加入混凝剂，使水中细小的悬浮物和胶体颗粒变为大体积的絮状沉淀。（ ）  判断

正确答案： 正确

20、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

21、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 凡是额定蒸发量小于等于4t/h，并且额定蒸汽压力小于等于1.3MPa的蒸汽锅炉都可以采用单纯的锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。 判断

正确答案： 错误

28、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用一年以上的，使用者采用电话等口头告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有《特种设备安全监察条例》的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 判断

正确答案： 错误

31、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高 B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉 C、 C．蒸发受热面不能自由布置 D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A 你的答案： D

32、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

33、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： A

34、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

35、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： A

36、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： A

37、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

38、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

39、 同体积、同物质的量浓度的几种可溶性盐的溶液中，一定含有相同的（ ）。 单选

A、 A．溶质的物质的量  B、 B．溶质的质量 C、 C．酸根离子数  D、 D．金属离子数

正确答案： A 你的答案： A

40、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

41、 配制C（H2S04）0.25mol/L硫酸溶液500mL，需取98%的浓硫酸（ ）mL。(浓H2SO4的密度为1.84g/mL)。 单选

A、 A．2.5 mL B、 B．3.4 mL  C、 C．5.0 mL  D、 D．6.8 mL

正确答案： D 你的答案： D

42、 测得某锅水的JD酚为10.5mmol/l（1/2H2SO4），JD全为20mmol/l（1/2H2SO4），该锅水的pH值 单选

A、 A．10 B、 B．10.5 C、 C．11 D、 D．11.5

正确答案： C 你的答案： C

43、 铁受氧腐蚀生成铁锈的反应，属于（ ）。 单选

A、 A．分解反应  B、 B．复分解反应 C、 C．化合反应  D、 D．置换反应

正确答案： C 你的答案： C

44、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

45、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

46、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

47、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。 单选

A、 A．氢氧化钠  B、 B．碳酸钠  C、 C．磷酸盐  D、 D．腐植酸钠

正确答案： C 你的答案： C

48、 当水垢中硫酸钙含量占水垢总量的（ ）以上时，称其为硫酸盐水垢。 单选

A、 A．20%  B、 B．30% C、 C．50%  D、 D．60%

正确答案： C 你的答案： B

49、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

50、 一台蒸发量为1.0t/h的燃油锅炉每天运行10小时，配用的时间型自动控制软水器内装有80升阳离子交换树脂，如果树脂的工作交换容量为900mol/ m3，原水平均硬度为3.0mmol/L，该交换器应设定（ ）再生一次。（保护系数取0.9） 单选

A、 A．5天 B、 B．4天 C、 C．3天 D、 D．2天

正确答案： D 你的答案： C

51、 为了防止树脂污染，要求Na+ 交换器的进水浊度（ ）。 单选

A、 A．≤20FTU  B、 B．≤10FTU  C、 C．≤5FTU  D、 D．≤1FTU

正确答案： C 你的答案： D

52、 对于（ ）的原水，可选用石灰沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．.高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： A 你的答案： B

53、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： A

54、 逆流再生与顺流再生相比，其优点是（ ）。 单选

A、 A．操作简单  B、 B．运行流速大  C、 C．再生流速高 D、 D．出水质量好、再生剂消耗低、工作交换容量大

正确答案： D 你的答案： D

55、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

56、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

57、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： D

58、 当水中含游离二氧化碳时，将增加水中（ ）的量，加速金属腐蚀。 单选

A、 A．H+  B、 B．OH－  C、 C．O2  D、 D．CO32－

正确答案： A 你的答案： A

59、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

60、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： A

61、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

62、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

63、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： D

64、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

65、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： C

66、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： B

67、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： A

68、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

69、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

70、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

71、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

72、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

73、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 A．当天  B、 B．届满前半个月  C、 C．届满前1个月  D、 D．届满后1个月

正确答案： C 你的答案： B

74、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

75、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

76、 额定工作压力≤2.5MPa的工业锅炉，锅水pH控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≥7.0  B、 B．7.0～10.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．10.0～12.0

正确答案： D 你的答案： D

77、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案： C

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案： A

81、 天然水中（ ）需采用混凝、澄清与过滤的方法除去。 不定项选择

A、 A．悬浮物  B、 B．胶体物质 C、 C．钙镁离子  D、 D．溶解气体

正确答案： A、B 你的答案： A、B

82、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸馏水  B、 B．自来水  C、 C．井水  D、 D．除盐水

正确答案： A、D 你的答案： A、D

83、 下列属于锅炉排污作用的是（ ）。 不定项选择

A、 A．降低锅水含盐量  B、 B．排掉在锅内形成的沉渣 C、 C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫  D、 D．除去水中的溶解氧

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

84、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 树脂颗粒过小，对运行的影响是（ ）。 不定项选择

A、 A．交换容量较低  B、 B．阻力增大 C、 C．机械强度较低  D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： B、D 你的答案： A、D

86、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

87、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

88、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

89、 对水质不合格造成锅炉严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，市、地级安全监察机构有权（ ）或按有关规定进行处理。 不定项选择

A、 A．要求限期改正  B、 B．进行刑事处罚 C、 C．进行罚款处理  D、 D．吊销锅炉适用登记证

正确答案： A、C 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？ 不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。 B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。 C、 具有相应的安全技术知识与技能。 D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求 E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C、D

1、 连续排污，主要是降低锅水中的含盐量和碱度，排除锅水表面的油脂和泡沫。（ ）

正确答案： 正确

2、 重量分析是利用沉淀剂与被测组分反应生成沉淀物，根据沉淀物的称量计算被测组分含量的分析方法。（ ） 判断

正确答案： 正确

3、 pH越低，水的碱性越小。（　） 判断

正确答案： 正确

4、 容量分析中，等量点与滴定终点的差值称为滴定误差。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 缓冲溶液可以抵御少量外来酸、碱或稀释的影响，使溶液pH保持基本不变。（　） 判断

正确答案： 正确

6、 通常氢原子的化合价为＋1，氧原子的化合价为－2。（　） 判断

正确答案： 正确

7、 测定锅水碱度，常用的标准溶液是浓度为0.1000mol/L硫酸。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 使用容量瓶时，必须先检查容量瓶倒置时瓶盖处是否有漏水。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 用固体药品配制标准溶液时，都可采用直接配制法。（ ） 判断

正确答案： 错误

10、 树脂工作交换容量是指工作时树脂中所有交换基团都起交换反应时的交换能力。 判断

正确答案： 错误

11、 采用碳酸钠和磷酸三钠加药处理时，原水中的钙离子主要形成Ca10(OH)2(PO4)6和CaCO3水渣。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 当水中同时含有溶解氧与游离二氧化碳时，会加速金属的腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

13、 锅炉钝化的作用是在金属表面形成稳定的防腐保护膜。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 水经氢-钠离子交换处理后，原水的碱度降低，硬度也得以消除。 判断

正确答案： 正确

15、 锅炉氧腐蚀属于电化学腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

16、 热水锅炉都应采用锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

17、 中低压锅炉过热器中盐类沉积物主要是钠盐。（ ） 判断

正确答案： 正确

18、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 水的混凝处理就是通过加入混凝剂，使水中细小的悬浮物和胶体颗粒变为大体积的絮状沉淀。（ ）  判断

正确答案： 正确

20、 全自动软水器是自动再生的，不需人工操作和管理。（　　） 判断

正确答案： 错误

21、 工业锅炉碱煮（洗）通常使用氢氧化钠和磷酸三钠作清洗剂。（　） 判断

正确答案： 正确

22、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

23、 锅炉水处理系统安装验收是锅炉总体验收的组成部分，水质验收不合格的应在整改合格后才能发放锅炉使用登记证。 判断

正确答案： 正确

24、 锅炉酸洗前应在锅筒或集箱内采集脱落的水垢作分析试验。 判断

正确答案： 错误

25、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

26、 凡是额定蒸发量小于等于4t/h，并且额定蒸汽压力小于等于1.3MPa的蒸汽锅炉都可以采用单纯的锅内加药处理。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。 判断

正确答案： 错误

28、 锅炉检验监测机构应定期到授权范围内的锅炉使用单位抽样化验锅炉水汽质量，并出具检验报告。 判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用一年以上的，使用者采用电话等口头告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有《特种设备安全监察条例》的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 判断

正确答案： 错误

31、 对于直流锅炉，下列说法正确的是（ ）。 单选

A、 A．由于给水在管子内全部蒸发，因此对水质处理的要求特别高 B、 B．锅炉仅由管列构成，仅适用于低压锅炉 C、 C．蒸发受热面不能自由布置 D、 D．当锅炉负荷变动时，压力不会发生大的变动

正确答案： A 你的答案： D

32、 锅水pH过高对锅炉的危害是（ ）。 单选

A、 A．容易引起酸性腐蚀  B、 B．容易引起碱性腐蚀 C、 C．锅水溶解固形物增多  D、 D．增加硅酸在蒸汽中的溶解携带量

正确答案： B 你的答案： B

33、 锅炉排污量过大造成水量和热能浪费，排污量过小易引起锅炉结垢、腐蚀、劣化（ ）质量，因此必须科学合理的进行排污。 单选

A、 A．蒸汽  B、 B．凝结水 C、 C．给水 D、 D．补给水

正确答案： A 你的答案： A

34、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

35、 下列仪器中，没有“0”刻度线的是（ ）。 单选

A、 A．温度计  B、 B．量筒 C、 C．酸式滴定管 D、 D．托盘天平游码刻度尺

正确答案： B 你的答案： A

36、 GB/T 1576-2008水质标准要求控制锅水的pH为10～12，这样OH－浓度变化了（ ）。 单选

A、 A．2倍  B、 B．10倍  C、 C．12倍  D、 D．100倍

正确答案： D 你的答案： A

37、 配制氨－氯化氨缓冲溶液时，加入EDTA-Mg盐是为了（ ）。 单选

A、 A．防止缓冲溶液变质  B、 B．提高测定的灵敏度 C、 C．防止其它离子干扰  D、 D．调节pH值

正确答案： B 你的答案： B

38、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

39、 同体积、同物质的量浓度的几种可溶性盐的溶液中，一定含有相同的（ ）。 单选

A、 A．溶质的物质的量  B、 B．溶质的质量 C、 C．酸根离子数  D、 D．金属离子数

正确答案： A 你的答案： A

40、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： B

41、 配制C（H2S04）0.25mol/L硫酸溶液500mL，需取98%的浓硫酸（ ）mL。(浓H2SO4的密度为1.84g/mL)。 单选

A、 A．2.5 mL B、 B．3.4 mL  C、 C．5.0 mL  D、 D．6.8 mL

正确答案： D 你的答案： D

42、 测得某锅水的JD酚为10.5mmol/l（1/2H2SO4），JD全为20mmol/l（1/2H2SO4），该锅水的pH值 单选

A、 A．10 B、 B．10.5 C、 C．11 D、 D．11.5

正确答案： C 你的答案： C

43、 铁受氧腐蚀生成铁锈的反应，属于（ ）。 单选

A、 A．分解反应  B、 B．复分解反应 C、 C．化合反应  D、 D．置换反应

正确答案： C 你的答案： C

44、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

45、 温度较高的汽、水样品检测应通过（ ）取样。 单选

A、 A．加热装置 B、 B．冷却装置 C、 C．过滤装置  D、 D．吸湿装置

正确答案： B 你的答案： B

46、 控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 单选

A、 A．防止结垢 B、 B．防止腐蚀 C、 C．除去氯根  D、 D．防止蒸汽质量恶化

正确答案： D 你的答案： A

47、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。 单选

A、 A．氢氧化钠  B、 B．碳酸钠  C、 C．磷酸盐  D、 D．腐植酸钠

正确答案： C 你的答案： C

48、 当水垢中硫酸钙含量占水垢总量的（ ）以上时，称其为硫酸盐水垢。 单选

A、 A．20%  B、 B．30% C、 C．50%  D、 D．60%

正确答案： C 你的答案： B

49、 型号为SHL10—2.5/350的锅炉，每天实际运行20小时，平均给水硬度＝0.02mmol/L，锅炉排污率5％，采用磷酸盐处理，要求维持锅水PO43－20mg/L，若工业磷酸三钠纯度为95％，则每天应加工业磷酸三钠（ ）。 单选

A、 A．1.0 kg  B、 B．1.4 kg  C、 C．2.0 kg D、 D．2.6 kg

正确答案： B 你的答案： C

50、 一台蒸发量为1.0t/h的燃油锅炉每天运行10小时，配用的时间型自动控制软水器内装有80升阳离子交换树脂，如果树脂的工作交换容量为900mol/ m3，原水平均硬度为3.0mmol/L，该交换器应设定（ ）再生一次。（保护系数取0.9） 单选

A、 A．5天 B、 B．4天 C、 C．3天 D、 D．2天

正确答案： D 你的答案： C

51、 为了防止树脂污染，要求Na+ 交换器的进水浊度（ ）。 单选

A、 A．≤20FTU  B、 B．≤10FTU  C、 C．≤5FTU  D、 D．≤1FTU

正确答案： C 你的答案： D

52、 对于（ ）的原水，可选用石灰沉淀软化法进行预处理。 单选

A、 A．高硬度、高碱度  B、 B．.高硬度、低碱度 C、 C．低硬度、高碱度  D、 D．低硬度、低碱度

正确答案： A 你的答案： B

53、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： A

54、 逆流再生与顺流再生相比，其优点是（ ）。 单选

A、 A．操作简单  B、 B．运行流速大  C、 C．再生流速高 D、 D．出水质量好、再生剂消耗低、工作交换容量大

正确答案： D 你的答案： D

55、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： B

56、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

57、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： D

58、 当水中含游离二氧化碳时，将增加水中（ ）的量，加速金属腐蚀。 单选

A、 A．H+  B、 B．OH－  C、 C．O2  D、 D．CO32－

正确答案： A 你的答案： A

59、 GB/T 1576-2008标准对于额定功率（ ）非管架式承压热水锅炉允许单纯采用锅内加药处理。 单选

A、 A．≤4.2MW  B、 B．≥4.2MW  C、 C．≤7.0MW  D、 D．≥7.0MW

正确答案： A 你的答案： A

60、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： A

61、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： A

62、 锅炉停炉时必须采取适当的保养措施，下列保养方法中不宜用于长期停炉的是（ ）。 单选

A、 A．干燥剂法  B、 B．蒸汽压力法  C、 C．充氮法  D、 D．气相缓蚀剂法

正确答案： B 你的答案： B

63、 对于碱度（ ）的天然水，不仅要进行软化处理，还应进行降碱处理。 单选

A、 A、>5mmol／ｌ  B、 B、<2mmol／ｌ　　　  C、 C、>2mmol／l D、 C、>1mmol／l

正确答案： C 你的答案： D

64、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

65、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： C

66、 当发现实验室起火时，应立即切断电源，关闭煤气，移走可燃物，并针对（ ），采取相应的灭火措施。 单选

A、 A．药品的毒性  B、 B．火源的性质 C、 C．电气设备特性  D、 D．分析仪器的状态

正确答案： B 你的答案： B

67、 化验作业后若不认真洗手，可能将（ ）物质带出，甚至误入口中引起中毒。 单选

A、 A．有毒  B、 B．腐蚀性  C、 C．分析  D、 D．易燃易爆

正确答案： A 你的答案： A

68、 反渗透设备的进水浊度应（ ）。 单选

A、 A．＜1NTU  B、 B．＜2NTU  C、 C．＜3NTU  D、 D．＜5NTU

正确答案： B 你的答案： A

69、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

70、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和（　　）的要求，对锅炉的原水、给水、锅水、回水的水质及蒸汽品质定期进行分析。 单选

A、 A．蒸汽用途  B、 B．锅炉类型  C、 C．水汽质量  D、 D．锅炉数量

正确答案： C 你的答案： C

71、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： B

72、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

73、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 A．当天  B、 B．届满前半个月  C、 C．届满前1个月  D、 D．届满后1个月

正确答案： C 你的答案： B

74、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

75、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

76、 额定工作压力≤2.5MPa的工业锅炉，锅水pH控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≥7.0  B、 B．7.0～10.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．10.0～12.0

正确答案： D 你的答案： D

77、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案： C

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案： A

81、 天然水中（ ）需采用混凝、澄清与过滤的方法除去。 不定项选择

A、 A．悬浮物  B、 B．胶体物质 C、 C．钙镁离子  D、 D．溶解气体

正确答案： A、B 你的答案： A、B

82、 配制溶液时所用溶剂，如未指明的一般都是用（ ）或（ ）。 不定项选择

A、 A．蒸馏水  B、 B．自来水  C、 C．井水  D、 D．除盐水

正确答案： A、D 你的答案： A、D

83、 下列属于锅炉排污作用的是（ ）。 不定项选择

A、 A．降低锅水含盐量  B、 B．排掉在锅内形成的沉渣 C、 C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫  D、 D．除去水中的溶解氧

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

84、 锅内加药下列方法正确的有（ ） 不定项选择

A、 A、 先除垢后加药  B、 B、先加药后除垢 C、 C、先加药后排污  D、 D 先排污后加药

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 树脂颗粒过小，对运行的影响是（ ）。 不定项选择

A、 A．交换容量较低  B、 B．阻力增大 C、 C．机械强度较低  D、 D．易流失或泄漏树脂

正确答案： B、D 你的答案： A、D

86、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

87、 低压锅炉定期排污，提高排污效率的要点有（ ） 不定项选择

A、 A、低负荷时排污  B、 B、勤排少排  C、 C、间断排污 D、 D、连续大量排污

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

88、 工业锅炉用水中构成碱度的物质主要有（ ）。 不定项选择

A、 A．HCO3－ B、 B．CO32－ C、 C．PO43－ D、 D．OH－

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

89、 对水质不合格造成锅炉严重结垢或腐蚀的锅炉使用单位，市、地级安全监察机构有权（ ）或按有关规定进行处理。 不定项选择

A、 A．要求限期改正  B、 B．进行刑事处罚 C、 C．进行罚款处理  D、 D．吊销锅炉适用登记证

正确答案： A、C 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？ 不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。 B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。 C、 具有相应的安全技术知识与技能。 D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求 E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C、D

1、 锅炉炉膛内高温烟气对金属的腐蚀属于电化学腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 错误

2、 锅炉停用期间的腐蚀速度要小于锅炉运行时的腐蚀速度。（ ） 判断

正确答案： 错误

3、 锅内加药处理时，应根据水质分析结果和锅炉补给水量调整加药量。（ ） 判断

正确答案： 正确

4、 当水中同时含有溶解氧与游离二氧化碳时，会加速金属的腐蚀。（ ） 判断

正确答案： 正确

5、 水的预处理工艺流程主要包括：混凝、沉淀、澄清和过滤。（ ） 判断

正确答案： 正确

6、 水垢对锅炉安全运行带来很大的危害，其原因之一是由于水垢的导热性很差。（ ） 判断

正确答案： 正确

7、 锅内加药处理，应先加药后排污。（ ） 判断

正确答案： 错误

8、 防止锅炉氧腐蚀的有效方法是降低给水中的溶解氧含量。（ ） 判断

正确答案： 正确

9、 采用碳酸钠和磷酸三钠加药处理时，原水中的钙离子主要形成Ca10(OH)2(PO4)6和CaCO3水渣。（ ） 判断

正确答案： 正确

10、 为保证锅炉的经济运行，应经常对锅炉进行化学清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

11、 自动控制软水器使用时需维持一定的进水压力，若压力过低，会影响再生效果。（ ） 判断

正确答案： 正确

12、 锅炉使用单位应根据锅炉参数和汽水品质的要求，对锅炉的水汽质量定期进行测定。 判断

正确答案： 正确

13、 当强碱溅到眼睛或皮肤上时，应迅速用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后，应立即送医务室急救。（ ） 判断

正确答案： 正确

14、 水处理设备安装后应进行调试，并将施工技术记录和调试报告存入锅炉技术档案。 判断

正确答案： 正确

15、 试管加热时应把试管口朝向自己，刚加热过的玻璃仪器不可接触皮肤及冷水。（ ） 判断

正确答案： 错误

16、 特种设备使用单位应在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备安全监督管理部门登记。 判断

正确答案： 正确

17、 锅炉清洗结束时，由清洗单位对清洗质量进行检查验收。 判断

正确答案： 错误

18、 蒸汽压力＞1.0MPa，≤1.6MPa的无过热器蒸汽锅炉，补给水采用软化处理时，锅水总碱度应控制在6～24mmol/L。（ ） 判断

正确答案： 正确

19、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

21、 逆流再生与顺流再生相比，具有出水质量好、盐耗低、工作交换容量大等优点。 判断

正确答案： 正确

22、 pH越低，水的碱性越小。（　） 判断

正确答案： 正确

23、 过滤处理可除去水中的硬度物质。（ ） 判断

正确答案： 错误

24、 稀释浓硫酸时，通常是将水缓慢倒入浓流酸中。（ ） 判断

正确答案： 错误

25、 型号为SHL20-25/400-A的锅炉，其额定过热蒸汽温度为400℃。（ ） 判断

正确答案： 正确

26、 水样取样和化验时，取样瓶、量筒和三角瓶都应先用蒸馏水清洗。（ ） 判断

正确答案： 错误

27、 化合物在水溶液中能全部电离成离子。（　） 判断

正确答案： 错误

28、 可逆反应是指正、反两个方向都能进行的反应。（　） 判断

正确答案： 正确

29、 水质不良将会造成锅炉结垢、腐蚀及汽水共腾等危害。（ ） 判断

正确答案： 正确

30、 目视比色法测定磷酸根时，标准色可重复利用，不必每次配制。（ ） 判断

正确答案： 错误

31、 离子交换器运行时有颗粒状树脂流失的原因是（ ）。 单选

A、 A．下布水装置损坏  B、 AB．运行流速太快  C、 C．反洗强度不够 D、 D．树脂破碎

正确答案： A 你的答案： A

32、 停用锅炉如果不采取适当的保养措施，其腐蚀速度比运行时的腐蚀速度（ ）。 单选

A、 A．大  B、 B．小  C、 C．相等  D、 D．难判断

正确答案： A 你的答案： A

33、 下列情况中，可采用天然碱度法处理的是（ ）。 单选

A、 A．锅炉蒸发量为 1t/h；原水硬度＝ 5.6mmol/L、碱度＝4.8mmol/L  B、 B．.锅炉蒸发量为1t/h；原水硬度＝3.5mmol/L、碱度＝0.8mmol/L C、 C．锅炉蒸发量为4t/h；原水硬度＝3.4mmol/L、碱度＝4.8mmol/L D、 D．锅炉蒸发量为0.5t/h；原水硬度＝2.1mmol/L、碱度＝3.5mmol/L

正确答案： D 你的答案： A

34、 一台双柱流量型自动软水器，两个交换柱内各装树脂600L，，若测得原水平均总硬度为5.4mmol/L，树脂的工作交换容量为1100 mol/ m3，则该软水器的周期制水量宜设定（ ）。（保护系数取0.8） 单选

A、 A．54 m3  B、 B．60 m3  C、 C．98 m3  D、 D．120 m3

正确答案： C 你的答案： B

35、 危险药品是指受光、热、空气、水或撞击等外界因素的影响，可能引起（ ）的药品，或具有强腐蚀性、剧毒性的药品。 单选

A、 A．化学反应  B、 B．物理反应  C、 C．分解反应  D、 D．燃烧、爆炸

正确答案： D 你的答案： D

36、 分析仪器着火时，应使用（ ）灭火。 单选

A、 A．泡沫灭火器  B、 B．二氧化碳灭火器 C、 C．四氯化碳灭火器  D、 D．干粉灭火器

正确答案： B 你的答案： B

37、 有毒药剂要严格管理，小心使用，切勿（ ）或误入口内。操作结束后，必须仔细洗手。 单选

A、 A．嗅闻  B、 B．触及伤口  C、 C．加热  D、 D．直接加热

正确答案： B 你的答案： A

38、 锅炉使用单位应当根据水处理相关法规和水质标准的规定，对水、汽质量定期进行化验分析。每次化验分析的时间、项目、数据及采取的相应措施，应当（ ）。 单选

A、 A．口头通知有关人员  B、 B．记在心中 C、 C．及时向领导汇报  D、 D．详细填写在水质化验记录表上

正确答案： D 你的答案： D

39、 锅炉水处理系统设备安装竣工验收后，将安装竣工资料提供给（ ）存入锅炉技术档案中。 单选

A、 A．安全监察机构  B、 B．锅炉检验单位  C、 C．水质监测单位  D、 D．锅炉使用单位

正确答案： D 你的答案： C

40、 在吸取酸性、碱性、毒性及有挥发性或刺激性的液体时，以下哪种做法是错误的（ ）。 单选

A、 A．用移液管  B、 B．用吸球  C、 C．用吸取器  D、 D．用口含玻璃管吸取

正确答案： D 你的答案： D

41、 涂改、伪造和转让特种设备作业人员资格证书的，安全监察机构有权（　　）。 单选

A、 A．吊销资格证书  B、 B．吊销锅炉适用登记证 C、 C．刑事处罚  D、 D．停止锅炉使用

正确答案： A 你的答案： A

42、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 A．当天  B、 B．届满前半个月  C、 C．届满前1个月  D、 D．届满后1个月

正确答案： C 你的答案： C

43、 额定工作压力≤2.5MPa的工业锅炉，锅水pH控制标准为（ ）。 单选

A、 A．≥7.0  B、 B．7.0～10.0  C、 C．9.0～11.0  D、 D．10.0～12.0

正确答案： D 你的答案： D

44、 为了确保锅炉安全和节能运行，当锅炉结垢程度达到（ ）时应及时进行清洗除垢。 单选

A、 A．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥80% B、 B．结垢厚度＞2mm、水垢覆盖面≥90% C、 C．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥80% D、 D．结垢厚度＞1mm、水垢覆盖面≥100%

正确答案： C 你的答案： C

45、 为确保锅炉安全运行，锅炉酸洗后应由（ ）对清洗质量进行检验，合格后才能投入运行。 单选

A、 A．清洗单位  B、 B．上级部门  C、 C．锅炉检验检测机构  D、 D．使用单位

正确答案： C 你的答案： C

46、 卷式反渗透设备的进水SDI应（ ）。 单选

A、 A．＜2 B、 B．＜3 C、 C．＜4 D、 D．＜5

正确答案： C 你的答案： C

47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下重伤，为一般事故。 单选

A、 100 B、 50 C、 30 D、 10

正确答案： D 你的答案： D

48、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ） 单选

A、 安全检查 B、 安全监察 C、 安全管理 D、 安全监督

正确答案： B 你的答案： D

49、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 单选

A、 电梯 B、 起重机械 C、 锅炉 D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C 你的答案： C

50、 配制C（H2S04）0.25mol/L硫酸溶液500mL，需取98%的浓硫酸（ ）mL。(浓H2SO4的密度为1.84g/mL)。 单选

A、 A．2.5 mL B、 B．3.4 mL  C、 C．5.0 mL  D、 D．6.8 mL

正确答案： D 你的答案： D

51、 水中所以产生沉淀是因为构成沉淀的物质的离子积( )溶度积。 单选

A、 A、> B、 B<  C、 C、=

正确答案： A 你的答案： A

52、 在一定的压力下，水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 单选

A、 A．过热蒸汽  B、 B．再热蒸汽  C、 C．饱和蒸汽  D、 D．二次蒸汽

正确答案： C 你的答案： A

53、 锅炉发生苛性脆化的水质方面原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水含盐量过高  B、 B．锅水相对碱度过高 C、 C．锅水氯根过高  D、 D．给水含氧量高

正确答案： B 你的答案： B

54、 当有关离子浓度的乘积等于其溶度积时，溶液达到饱和，并处于平衡状态，（ ）。 单选

A、 A．有沉淀析出  B、 B．无沉淀析出  C、 C．不一定

正确答案： B 你的答案： B

55、 在H2SO4分子中，硫的化合价为（ ）。 单选

A、 A．+2  B、 B．+4 C、 C．+5  D、 D．+6

正确答案： D 你的答案： D

56、 下列哪种溶液的浓度与C(H2SO4) 0.1mol/L的浓度相等？（ ） 单选

A、 A．C(1/2H2SO4) 0.2mol/L溶液  B、 B．C(1/2H2SO4) 0.1mol/L溶液 C、 C．C(1/2H2SO4) 0.05mol/L溶液  D、 D．C(1/2H2SO4) 0.5mol/L溶液

正确答案： A 你的答案： B

57、 测定某原水总硬度为2.6mmol/L，总碱度为1.2mmol/L，则非碳酸盐硬度为（ ）。 单选

A、 A．1.2mmol/L B、 B．2.6mmol/L  C、 C．1.4mmol/L  D、 D．3.8mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

58、 用EDTA测定硬度时，溶液的pH应控制（ ）。 单选

A、 A．9.0±0.1 B、 B．10±0.1 C、 C．11±0.1  D、 D．12±0.1

正确答案： B 你的答案： B

59、 锅炉运行时，氧腐蚀通常容易发生在（ ）部位。 单选

A、 A．排污装置 B、 B．蒸汽管道  C、 C．给水管道、省煤器  D、 D．汽水分离装置

正确答案： C 你的答案： D

60、 自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 单选

A、 A．4～6％的盐水  B、 B．.6～8％的盐水 C、 C．8～10％的盐水  D、 D．饱和盐水

正确答案： D 你的答案： C

61、 逆流再生式离子交换器，小反洗的作用是（ ）。 单选

A、 A．洗去截留在压脂层中的污物  B、 B．松动整个树脂层  C、 C．洗去整个树脂层中的污物  D、 D．使整个树脂层充分膨胀

正确答案： A 你的答案： A

62、 现行水质标准中规定，碱度的单位和基本单元是（ ）。 单选

A、 A．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－）mol/L  B、 B．C（OH－，CO32－，HCO3－）mol/L  C、 C．C（OH－， 1/2CO32－，HCO3－） mmol/L D、 D．C（OH－，CO32－，HCO3－）mmol/L

正确答案： C 你的答案： C

63、 测定锅水Cl－时，往往需稀释后测定，这是为了（ ）。 单选

A、 A．节省硝酸银 B、 B．避免大量 AgCl吸附Cl－ C、 C．提高测定灵敏度 D、 D．稀释指示剂

正确答案： B 你的答案： B

64、 某锅水酚酞碱度为8 mmol/L，总碱度为10 mmol/L，溶解固形物含量为3000mg/L，则相对碱度为（ ）。 单选

A、 A．0  B、 B．0. 08  C、 C．0.10  D、 D．0.20

正确答案： B 你的答案： B

65、 下列试剂中，（ ）应贮存于棕色磨口瓶中。 单选

A、 A．氢氧化钠溶液  B、 B．硫酸溶液  C、 C．硝酸银溶液  D、 D．EDTA溶液

正确答案： C 你的答案： C

66、 锅炉底部定期排污的主要目的是排除（ ）。 单选

A、 A．水渣  B、 B．泡沫  C、 C．水垢  D、 D．油脂

正确答案： A 你的答案： C

67、 卧式快装锅炉的主要受热面是（ ）。 单选

A、 A．筒体、水冷壁、下降管  B、 B．水冷壁、烟管、下降管 C、 C．管板、水冷壁、烟管  D、 D．筒体、水冷壁、烟管

正确答案： D 你的答案： A

68、 下列药剂中，可用于各种压力的汽包锅炉锅内补充处理的是（　）。 单选

A、 A．氢氧化钠  B、 B．碳酸钠  C、 C．磷酸盐  D、 D．腐植酸钠

正确答案： C 你的答案： C

69、 在下列酸洗介质中，容易引起奥氏体钢应力腐蚀的是（ ）。 单选

A、 A．盐酸  B、 B．氢氟酸  C、 C．硝酸  D、 D．草酸

正确答案： A 你的答案： A

70、 当排污率和锅水碱度一定时，锅内加药处理的纯碱用量应根据给水的（ ）来计算。 单选

A、 A．总硬度  B、 B．非碳酸盐硬度 C、 C．碳酸盐硬度  D、 D．总碱度

正确答案： B 你的答案： C

71、 当水中含游离二氧化碳时，将增加水中（ ）的量，加速金属腐蚀。 单选

A、 A．H+  B、 B．OH－  C、 C．O2  D、 D．CO32－

正确答案： A 你的答案： C

72、 离子交换树脂如果失水，使用时应（ 　）。 单选

A、 A．用水浸泡，使其充分涨开  B、 B．先用8％盐水预处理 C、 C．先用饱和盐水浸泡  D、 D．先用6％盐酸清洗

正确答案： C 你的答案： C

73、 .锅炉结生水垢的主要原因是（ ）。 单选

A、 A．锅水中存在碱性物质  B、 B．锅水中存在硬度物质 C、 C．锅炉受热面温度太高  D、 D．锅炉排污不够

正确答案： B 你的答案： B

74、 当水垢中硫酸钙含量占水垢总量的（ ）以上时，称其为硫酸盐水垢。 单选

A、 A．20%  B、 B．30% C、 C．50%  D、 D．60%

正确答案： C 你的答案： C

75、 控制相对碱度的目的是为了（ ）。 单选

A、 A．防止结垢  B、 B．控制pH值  C、 C．防止苛性脆化  D、 D．防止氧腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

76、 酸洗锅炉要配制8％的盐酸4.8吨，需用30％的工业盐酸( )吨。 单选

A、 A．0.8  B、 B．1.3  C、 C．1.8  D、 D．2.0

正确答案： B 你的答案： B

77、 氢-钠离子交换水处理的功能是（　 ）。 单选

A、 A．除去硬度，降低碱度  B、 B．除去硬度，碱度不变 C、 C．除去含盐量，碱度不变  D、 D．除去碱度，硬度不变

正确答案： A 你的答案： A

78、 一台蒸发量为0.5t/h的锅炉，给水硬度为3.2mmol/L，碱度为2.1mmol/L，每班运行8小时，要求保持锅水碱度18mmol/L，锅炉排污率5％，采用纯碱-磷酸三钠法水处理，每班运行中需加（ ）。 单选

A、 A．纯碱400克，磷酸三钠60克  B、 B．纯碱420克，磷酸三钠50克 C、 C．纯碱445克，磷酸三钠67克  D、 D．纯碱460克，磷酸三钠66克

正确答案： C 你的答案： C

79、 水的软化处理主要是除去水中的（ ）。 单选

A、 A．氢离子  B、 B．钠离子  C、 C．氯离子  D、 D．钙镁离子

正确答案： D 你的答案： D

80、 热力系统发生二氧化碳腐蚀时，其腐蚀特征是金属（ ）。 单选

A、 A．溃疡状腐蚀坑点  B、 B．均匀变薄  C、 C．脆性断裂  D、 D．形成许多小型鼓包

正确答案： B 你的答案： B

81、 天然水中杂质的种类很多，其中对锅炉有危害的杂质主要有（ ） 不定项选择

A、 A. 悬浮物 B、 B. 胶体物质  C、 C.溶解物质

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 在实施排污控制过程中为了取得较好的排污质量，应遵循( )原则 不定项选择

A、 A.正确运用不同的排污装置 B、 B.做到勤排、少排、均衡排 C、 C.底部排污尽量在低负荷时进行 D、 D.根据水质分析结果指导锅炉排污

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

83、 下列溶液中不会有沉淀产生的是（ ）。 不定项选择

A、 A．[Ca2+][CO32-] ＞Ksp（CaCO3）  B、 B．[Ca2+][CO32-]＜Ksp（CaCO3） C、 C．[Ca2+][CO32-]＝Ksp（CaCO3）

正确答案： B、C 你的答案： B、C

84、 离子交换器运行时，易使树脂受污染的物质主要是( ) 不定项选择

A、 A.铁离子 B、 B.悬浮物杂质 C、 C.有机物质 D、 D.游离余氯等氧化性物质

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、D

85、 同时有氧和二氧化碳的腐蚀特征是金属表面（ ）腐蚀产物，呈或大或小的（ ），且腐蚀速度较快。 不定项选择

A、 A．有大量  B、 B．没有  C、 C．鼓包  D、 D.溃疡状腐蚀坑

正确答案： B、D 你的答案： A、D

86、 锅水碱度过高时，可采用锅内加药处理的方法，常用的药剂有（ ）。 不定项选择

A、 A 氯化钠 B、 B 氢氧化钠  C、 C 氯化氨  D、 D 磷酸二氢钠  E、 E 硫酸铵

正确答案： C、D、E 你的答案： D

87、 水垢按其主要化学成分可分为( ) 不定项选择

A、 A.钙镁水垢 B、 B.铜铁垢 C、 C.油垢 D、 D.混合水垢

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

88、 以下属于锅炉水处理人员应履行的职责是（ ）。 不定项选择

A、 A．及时正确进行水处理设备操作及水质化验工作，如实记录操作和化验结果。  B、 B．当锅水浓度过高，并且对蒸汽质量有影响时，对锅炉进行排污。 C、 C．根据水质分析结果和锅炉状况，正确指导锅炉排污和停炉保养。 D、 D．严格执行有关法规、标准和规章制度，及时对不合格的水质采取相应的改进措施，确保锅炉水汽质量符合国家标准。

正确答案： A、C、D 你的答案： A、B、C、D

89、 根据TSG G4001《锅炉水（介）质处理监督管理规则》的规定，锅炉水处理设备出厂时，至少应提供下例（ ）技术资料。 不定项选择

A、 A．水处理设备图样  B、 B．中文设备安装、使用说明书 C、 C．英文设备安装、使用说明书  D、 D．产品质量证明文件

正确答案： A、B、D 你的答案： B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员（ ），由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 不定项选择

A、 违反特种设备的操作规程操作 B、 违反有关的安全规章制度操作 C、 或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的 D、 无特种设备作业人员证件的

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C