- 一、溶解乙炔气瓶充装前检查操作

1、充装前需要做的准备工作有哪些？

答：（1）待充气瓶检查

①外观检查。外检时，如发现易熔合金塞上的合金流失，瓶阀出气口有炭黑或焦油等异物，应卸阀进行内部检验;

②压力测定;

③剩余气体纯度分析。

（2）补加丙酮

- 2、简述溶解乙炔气瓶外观检查的内容？

- 答：气瓶充装前应逐只检查，有下列情况之一的气瓶，严禁充装。

（1）不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；

（2）进口气瓶未经安全监察机构批准认可的；

（3）颜色标记不符合规定或表面漆色脱落严重的；

（4）钢印标记不全或不能识别的；

（5）附件不全、损坏或不符合规定的；

（6）瓶内无剩余压力或怀疑混入其它气体的；

（7）瓶内溶剂重量不符合《溶解乙炔充装规定》GB13591要求的；

（8）首次充装或经检验、拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后，未进行置换的；

（9）超过检验期限的；

（10）瓶体有变形、裂纹、鼓包、较深的划伤或明显凹陷的；

（11）瓶体有较深的点腐蚀或较严重的大面积腐蚀的；

（12）瓶体与底座拼接焊缝开裂的, 瓶体有烧灼痕迹的；

（13）瓶阀侧接嘴处积有炭黑或焦油等异物的；

（14）对瓶内的填料、溶剂的质量有怀疑或填料有松动破损的；

（15）有其它影响安全使用缺陷的。

- 二、溶解乙炔气瓶充装基本操作

1、乙炔瓶填料的作用是什么？

答：（1）阻止乙炔分解爆炸与传播

（2）使丙酮均匀吸收乙炔

2、简述溶解乙炔气瓶充装步骤

答：（1）缓慢开启充装排总管的切换阀；

（2）向充装中的气瓶均匀地喷淋冷却水；

（3）充气中每隔一定时间，必须检查气瓶间出气口、阀杆、易容合金塞等部位是否有泄漏。

（4）充装过程中，应随时测试瓶壁温度是否在规定范围以内。

（5）充装结束时，关闭充装管路的切换阀，然后关闭瓶阀（关闭瓶阀时，应同时检查阀杆部位有无泄漏）；

（6）通过回收气体系统，将充装总管和支管内的乙炔气回收，然后关闭支管总阀；

（7）从气瓶上卸下充气卡具，并垂直放置，以保存充装支管内的残存乙炔气；

（8）从充装台上搬走气瓶，运到静置场所静置，并不得少于8h。

3、乙炔在充装中有哪些注意事项？

答：（1）防止乙炔与空气混合发生爆炸；

（2）杜绝激发能源

（3）重视预防措施

（4）注意乙炔充装失常而造成危害

4、乙炔在充装过程中为什么要对气瓶喷淋冷却水？

答：目的除了冷却乙炔瓶，防止充气超温引起乙炔分解外，还可以防止静电产生，提高最小点火能量，加快乙炔在丙酮中的溶解速度。

5、乙炔瓶分次充装，为什么在前一次充装后要静置8h再充装？

答：丙酮溶解乙炔是一个放热反应过程，尽量每次充装中喷淋冷却水将热量带走，但是效果不佳，尤其是在夏天，这种喷淋很难讲温度降下来，所以要静置8h以上，以便将溶解热散发出来，既有利于安全操作，又有利于充装，最终达到最大充装量的目的。

- 三、充装后检查操作

1、简述溶解乙炔气瓶的皮重检查要求

答：用称量衡器称乙炔瓶实重（回瓶重量）。对公称容积≥40L的乙炔瓶，如乙炔瓶实重减去剩余乙炔量后，其值高于乙炔瓶皮重0.5kg或低于1.5kg，则该瓶应妥善处理，否则严禁充装

2、乙炔瓶皮重？

答：钢瓶、填料、附件（瓶阀、固定式专用瓶帽、易容合金塞和检验标记环）的质量与丙酮规定充装量之和。

3、乙炔瓶实重？

答：在用乙炔瓶再次充装前或充装后的实际称重值。

4、溶解乙炔气瓶充装后的检查项目包括哪些？

答：（1）称重。逐只称重测定瓶内乙炔充装量是否合格；

（2）纯度分析；

（3）压力测定；

（4）气密性试验；

（5）磷化氢、硫化氢检验。

- 四、气瓶的置换、抽真空

- 1、简述气瓶的置换操作

答：（1）新瓶、无剩余压力或经检验、拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后首次充装的乙炔瓶，必须先抽真空后，再按下列规定进行置换。

（2）检查用于置换的乙炔是否符合GB6819的要求。

（3）将要置换的乙炔瓶与乙炔置换输送管线上的软管接头连接，检查并确认其密封良好。

（4）先打开乙炔瓶阀，然后打开乙炔置换输送管线阀门。

（5）置换时乙炔气压力宜小于0.2MPa。

（6）置换完成后，关闭乙炔置换输送管线阀门及乙炔瓶阀，卸下软管接头。

（7）置换后的乙炔瓶，应按GB6819规定的试验方法和技术要求测定乙炔纯度。

（8）对于混入空气或其它非乙炔气体的乙炔瓶，应先用符合GB3864中Ⅱ类二级要求的氮气进行置换；置换后经分析，瓶内气体的含氧量低于3%时，再按上述步骤的规定用乙炔进行置换。

- 2、简述溶解乙炔气瓶抽真空操作

答：将要抽真空的乙炔瓶放置在抽真空的汇流排上，接好软管接头。检查真空泵是否完好，各阀门、接管是否处于无泄漏完好状态。

- 五、紧急故障处理

1、气瓶着火应该如何处理？

答：（1）如果从瓶阀出口着火，在火势较弱的情况下，立即关闭瓶阀即可熄灭；

（2）如果关闭瓶阀不能熄火，火势较强且从易熔塞处喷出火焰，应用湿石棉布盖在气瓶上，或用干粉灭火器灭火，待火熄灭后，将气瓶搬出室外，投入水槽中冷却；

（3）如火势很旺，说明气体泄漏量较大，暂不能对气瓶灭火，此时应用冷却水冷却着气瓶，并将其他气瓶、爆燃易爆品移走，因为气体泄漏量大，周围温度高，可能会发生大的乙炔-空气混合爆炸或乙炔瓶内分解爆炸，应引起足够的注意。

2、安全阀手动排放失灵时的操作内容：

答：（1）在运行压力达到工作压力的75％以上状态时，应检查安全阀在用状态，确认无异常情况；

（2）将安全阀手柄或重锤缓慢抬起，此时安全阀应启跳排气；

（3）待3－5秒后，将手柄或重锤放下，安全阀应关闭；

（4）若安全阀关闭不严，应反复抬起手柄、重锤，直至关闭为止。若安全阀仍关闭不严，需要停炉对安全阀进行修理或更换；

（5）若不启跳，安全阀阀芯可能被异物卡住或绣死，需要停炉对安全阀进行修理或更换。

（6）若有二个以上安全阀，应分别进行手动排放试验。

3、安全阀自动排放不启跳时的操作内容：

答：（1）乙炔充装过程中，查看安全阀校验标牌或检验报告上开启压力，对承受的开启压力进行确认；

（2）若乙炔充装排压力达到整定压力时，安全阀不开启，安全阀自动排放试验视为不合格，应对安全阀进行更换、检修和校验。

4、简述更换压力表的步骤？

答：（1）将充装排充装总阀与回收阀关闭，并打开排空阀，使压力表内无压；

（2）取下压力表，将准备好的经校验合格且在有效期内的压力表换上。