- 一、液化石油气瓶充装前检查

1、气体充装前检查的目的是什么？

答：气体充装前必须对气瓶逐只进行认真检查，这是为了防止气瓶在充装过程中或在运输、贮存、使用中，由于混装、错装、换装、误用报废瓶或超期服役等原因而发生各种事故。

2、液化气瓶充装前外观检查的内容：

答：气瓶体颜色标记、警示标签、制造和检验钢印、气瓶护罩底座、安全附件的检查。

3、在充装前发现哪些情况的液化石油气钢瓶严禁充装？

答：（1）超过检验期限或检验标记特别是自重标记不清的；

（2）表面漆色标记不符合GB7144《气瓶颜色标志》的；

（3）表面腐蚀严重腐蚀面积较大的；

（4）外表明显变形或机械损伤严重，如其划伤深度有0.4mm以上的；

（5）钢瓶已被检验不合格，并作报废处理的；

（6）角阀无法关严或手轮损坏不起作用的；

（7）角阀不符合GB7512《液化石油气瓶阀》标准的；

（8）护罩或底座损坏的，无法立放或不便装卸的；

（9）非国家有关安全监察部门批准制造单位所生产的钢瓶；

（10）未按GB5842-1996《液化石油气钢瓶》规定要求，在不可拆卸附件上压印永久钢印标志的钢瓶。

4、液化石油气钢瓶的构成是怎样的？

答：液化石油气钢瓶是由护罩、瓶阀、瓶耳、阀座、筒体、衬圈、底座组成，其中附件是护罩和瓶阀。

5、充装前检查发现有问题的钢瓶怎样处理？

答：（1）做好记号及记录

（2）将其移至不合格气瓶存放区

- 6、简述对液化石油气钢瓶检查剩余压力的步骤？

答：（1）上好夹具安装压力表

（2） 缓慢打开瓶阀（操作人员身体应位于瓶阀借口的侧面开启瓶阀）

（3）查看压力表，确认气瓶剩余压力

（4）关闭瓶阀

（5）拆掉压力表

7、简述对液化石油气钢瓶抽真空的操作步骤？

答：（1）上好夹具

（2）打开瓶阀

（3）打开截止阀

（4）启动真空泵

（5）观察真空表指数降到740mmHg以下，关闭瓶阀

（6）关闭抽真空泵

（7）关闭截止阀

（8）关闭瓶阀

- 二、液化石油气钢瓶充装操作程序

- 1、简述液化石油气钢瓶正常充装的步骤？

答：（1）校正充装秤的“0”位，检查充装秤是否正常；检查充装秤的校验有效期及其静电接地导线连接是否良好；检查气控装置和空气压力；检查充装软管和充装阀是否密封良好；

（2）关闭各支路充装阀；

（3）打开充装总阀；

（4）通知运行工启动液化石油气泵；

（5）将检查合格的气瓶放在充装秤台板中央；

（6）记录气瓶充装前重量；

（7）将气瓶角阀与充装枪连接；

（8）先开气瓶角阀；

（9）打开充装阀，进行充装；

（10）当充装达到规定重量时，关闭液化石油气（二氧化碳）充装阀；

（11）关闭充装阀后关气瓶角阀；

（12）记录充装完成后气瓶重量；

（13）卸下充装枪，移出气瓶。

2、简述液化气残液回收的操作步骤

答：（1）将超装气瓶与一只空瓶同时分别放在操作台上；

（2）分别安装夹具；

（3）分别缓慢打开两只气瓶瓶阀；

（4）开启两只气瓶对应的分支阀；

（5）待超装气瓶重量达到要求充装重量后，分别关闭两只气瓶瓶阀；

（6）关两只气瓶分支阀；

（7）卸下夹具；

（8）移出气瓶。

3、液化石油气钢瓶充装时注意的问题有哪些？

答：（1）严禁从大瓶往小瓶分装；

（2）充装后逐只进行治疗复秤，超装的查明原因并将超重部分导出，超装气瓶不准出站；

（3）充装站的计量仪表、衡器、安全阀等应按规定周期进行校验；

（4）站内的防雷装置、导除静电装置必须按规定的周期进行检测；

（5）液化石油气充装站的安全保护设施必须符合GB17267《液化石油气冲账站安全技术条件》；

（6）液化石油气钢瓶充装量应符合规定要求。

4、化石油气钢瓶充装过程中出现哪些问题时应立即停止充装，并弄清原因，妥善处理？

答：（1）出现钢瓶瓶体泄露的；

（2）钢瓶充装过程中发现明显变形的；

（3）充装中钢瓶瓶口与角阀连接处明显泄露的；

（4）充装过程中、充装间的贮存容器、管道阀门，发生严重跑、冒、滴、漏，而一时又难以嗅堵的；

（5）充装中因操作原因或衡器原因出现错称而造成超装的；

（6）充装时，衡器出现故障，而一时又难以修复的。

5、什么是气瓶净重？什么是实瓶重量？

答：气瓶净重是瓶体及其不可拆卸连接件的实际重量，不包括瓶阀、瓶帽、防震圈等可拆件。

实瓶重量是指气瓶充装气体后的重量。

- 三、液化石油气钢瓶充装后检查操作

1、液化石油气气瓶充装后需做哪些方面检查工作？

答：（1）利用喷壶检查瓶阀杆密封、瓶阀芯座密封及瓶阀与瓶体连接密封是否有泄漏；

（2）检查瓶体是否有变形、泄漏等缺陷；

（3）填写充装后检查记录；

（4）检查合格后在气瓶上粘贴符合国家标准GB16804《气瓶警示标签》的《气瓶充装警示标签》。

- 四、紧急故障处理

1、简述液化石油气充装间起火的紧急处理步骤。

答：（1）立即切断夜壶石油气气源，关闭充装间液相总阀，关闭烃泵和储罐进出口阀门；

（2）用灭火器和消防水控制火势、进行扑救；

（3）对钢瓶进行降温或转移；

（4）无关人员立即撤离现场，周围设立警戒线，严密监视火势情况，保护周围建筑和罐区安全，及时向消防部门、找张报警；

（5）等到安全后，查明事故原因。

2、液化石油气钢瓶起火的处理方法？

答：（1）因角阀漏气起火时，用湿布包住手去关闭角阀即可，无法关闭的，则用灭火器扑救，然后迅速将钢瓶拎至空旷处排放，周围50米范围严禁烟火；

（2）钢瓶破口并引起火灾的用灭火控制火势，消防水对钢瓶进行降温，并视火情对周围建筑、设备等进行喷水保护，周围设警戒线，及时向消防部门和站长报警。

3、简述液化石油气泵出现异常的操作步骤

答：（1）按停止键停车；

（2）关闭泵进口控制阀；

（3）关闭泵出口控制阀；

（4）开启泵前排气阀；

（5）做好标记和记录；

（6）移至不合格区。