- 一、永久气体气瓶充装前检查操作

- 1、外观检查

a.永久气体气瓶充装前外观检查的内容

答：需要对气瓶体颜色标记、警示标签、制造和检验钢印、底座、安全附件(瓶阀的材质、出口接头螺纹型式、密封泄漏、瓶帽、胶圈)进行检查。检查完成后填写充装前检查记录。

b.根据GB14194《永久气体气瓶充装规定》的要求有哪些情况之一的气瓶，禁止充装？

答：1）不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；

2）进口气瓶未经安全监察机构批准认可的；

3）将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式不一致的；

4）警示标签上印有的瓶装气体名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中不一致的；

5）将要充装的气瓶不是本充装站自有产权的，气瓶技术档案不在本充装单位的；

6）原始标记不符合规定，或钢印标志模糊不清的、无法辨认的；
7）颜色标记不符合GB 7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的；
8）气瓶使用年限超过30年的；
9）超过检验期限的；
10）附件不全，损坏或不符合规定的；
11）氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的；
12）气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶；
13）经过改装的气瓶。

c.充装前检查后对有问题的气瓶如何处理？

答：（1）做好记号及记录

（2）将其移至不合格气瓶存放区

d.若永久气体气瓶内有积水，应如何操作？

答：（1）将气瓶倒置；

（2）开启瓶阀完全排除积水；

（3）关闭瓶阀；

（4）将气瓶倒转回原状态

- 2、压力检查

a.如何检查永久气体气瓶的剩余压力？

答：（1）利用夹具安装压力表；

（2）缓慢打开瓶阀（操作人员身体应位于瓶阀接口的侧面开启瓶阀）

（3）查看压力表，确认气瓶剩余压力；

（4）关闭瓶阀；

（5）拆掉压力表。

3、无缝气瓶的结构中各部分和附件的名称是什么？

答：无缝气瓶由瓶口、瓶颈、瓶肩、筒体、瓶根、瓶底组成。

无缝气瓶的附件包括瓶阀、瓶帽和防震圈。

4、钢制无缝气瓶的使用寿命多长？检验周期如何规定？

答：使用寿命为30年。

1）盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶，每五年检验1次；

2）盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶，每2年检脸l次;

3）盛装其他气体的气瓶，每3年检脸1次。

盛装混合气体的前款气瓶，其检脸周期应当按照混合气体中检验周期最短的气体确定。

5、气站工艺管道的涂色？

答：氧气涂天蓝色，氮气涂黄色，空气涂深蓝色，冷水管涂绿色

- 二、永久气体气瓶充装基本操作

- 1、正常充装的操作步骤

答：（1）检查充装卡头、开关阀门、工具及充装软管是否完好。

（2）将与充装排充装接头相同数量的待充装气瓶放在充装排位置。

（3）连接充装卡头，用充装排上的防倒挂链将气瓶固定在充装排架上。

（4）打开要充装气瓶对应的充装排截止阀。

（5）与低温液体泵运转操作人员、低温储罐管理人员联系，做好充装前准备。

（6）开启气瓶瓶阀，开启瓶阀时应缓慢操作。

（7）开启充装排分支控制阀门。

（8）在瓶内气体压力达到充装压力的三分之一以前，应用耳听和手摸瓶壁方法来逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致，确认气体是否充入全部气瓶；检查瓶阀、管道、充装阀等部位有无泄漏气体之处，瓶阀的密封是否良好。

（9）当瓶内气体压力达到充装压力的三分之一时，充装人员应从防爆防护墙内的充装区撤离，在隔爆防护墙外监视充装排压力表指示的充装压力。同时做另一充装排装空瓶连接等充装前的准备工作。

（10）本排气瓶充装结束后，在关闭该排总阀之前，稍开另一排总阀

（11）关闭本排控制阀。

（12）将充装结束的气瓶阀关闭

2、在接触氧气时要注意什么安全？操作人员衣服渗入了氧，注意什么？

答：氧是一种无色、无臭、无味的气体，是助燃剂。与可燃气体（如乙炔、氢、甲烷等）以一定比例混合，形成爆炸混合物。当空气中氧浓度达到25%时，已能激起活泼的燃烧，达到27%时，火星将发展到活泼的火焰。所以，在制氧车间或氧气在室内有集聚可能的车间，要控制空气中氧的浓度不超过23%，在制氧车间及制氧机周围严禁烟火。当操作人员衣服渗入了氧，应在大气中吹除15-20min之后，方可恢复正常工作。

3、永久气体的充装温度如何确定？

答：充装温度是指气瓶在充装气体结束时瓶内气体的实际温度。测量的方法是在气瓶充装即将结束时以半导体温度计或别的电子温度计直接测量已充装气瓶瓶壁温度，温度计上的读数即近似的反映所充装气体的温度。

- 三、永久气体气瓶充装后检查操作

1、按GB14194《永久气体气瓶充装规定》中规定， 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。检查内容为？

答：1）瓶内压力(充装量)及质量是否符合安全技术规范及相关标准的要求；

2）瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好；

3）气瓶充装后是否出现鼓包变形或泄漏等严重缺陷；

4）瓶体的温度是否有异常升高的迹象；

5）气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签是否完整。

2、用复检压力表检查气瓶充装压力是否超过规定压力的操作步骤

答：（1）利用夹具安装压力表；

（2）缓慢打开瓶阀（操作人员身体应位于瓶阀接口的侧面开启瓶阀）；

（3）查看压力表，确认气瓶压力；

（4）关闭瓶阀；

（5）拆掉压力表。

3、将永久气体气瓶中超装气体排出的过程

答：（1）将超装气瓶与一个空气瓶放置在未充装的充装排上；

（2）连接充装卡头，用充装排上的防倒挂链将气瓶固定在充装排架上；

（3）打开空气瓶对应的截止阀；

（4）打开超装气瓶对应截止阀；

（5）打开空气瓶瓶阀；

（6）打开超装气瓶瓶阀；

（7）排出超装气体至空气瓶，当压力表指数在要求数值时关闭超装气瓶瓶阀；

（8）关闭空气瓶瓶阀；

（9）开启放空阀泄压，管道压力为“0”时，从充装台上卸下气瓶。

- 四、气瓶的抽真空、置换

1、永久气体气瓶抽真空操作

答：（1）上好夹具；

（2）打开瓶阀；

（3）打开截止阀；

（4）启动真空泵；

（5）观察真空表指数降到740mmHg以下，关闭瓶阀；

（6）关闭截止阀；

（7）关闭瓶阀；

（8）关闭抽真空泵。

2、永久气体气瓶置换操作程序，其中1号满瓶、2号空瓶

答：（1）将满瓶和待置换的气瓶放置在充装排位置；

（2）关闭汇流排所有分支阀门；

（3）连接充装卡头，用充装排上的防倒挂链将气瓶固定在充装排架上；

（4）同时打开满瓶和待置换气瓶对应的充装排截止阀；

（5）同时开启2个气瓶瓶阀，开启瓶阀时应缓慢操作；

（6）压力平衡后，关闭满瓶瓶阀；

（7）打开放空阀；

（8）待管道压力降到1 Mpa以下时，关闭置换瓶阀；

（9）要求纯度较高时，反复5~10步多次。

- 五、紧急故障处理

1、瓶体出现鼓包变形、泄漏时如何操作？

答：（1）打开瓶阀，将充装气体排放到大气中；

（2）关闭瓶阀；

（3）做好不合格气瓶标记；

（4）移至不合格区

2、充装时气瓶泄漏如何操作？

答：（1）关闭该气瓶对应的截止阀；

（2）关闭瓶阀；

（3）做好不合格气瓶标记；

（4）移至不合格区

3、充装时管道泄漏，应如何操作？

答：（1）关闭该排总阀；

（2）关闭瓶阀；

（3）关闭气瓶对应的截止阀；

（4）打开放空阀