一、充装前检查操作

1、气体充装前检查的目的是什么？

答：气体充装前必须对气瓶逐只进行认真检查，这是为了防止气瓶在充装过程中或在运输、贮存、使用中，由于混装、错装、换装、误用报废瓶或超期服役等原因而发生各种事故。

2、充装前必须对气瓶进行检查与处理，处理是指什么？

答：（1）对液化气体气瓶充装前瓶内残夜的抽空处理

（2）对无余压瓶、新瓶或检验后第一次充装前的可燃气体气瓶用纯氮置换、抽真空等处理。

3、气瓶安全附件有哪些？

答：瓶帽、护罩、易熔合金塞、防震圈等

4、液化气体气瓶充装前应由专人负责，逐只进行检查，检查内容至少应包括哪些？

答：（1）国产气瓶是否由具有“气瓶制造许可证的单位生产的”；

（2）气瓶外表面的颜色标记是否与所装气体的规定标记相符；

（3）气瓶瓶阀的出口螺纹型式是否与所装气体的规定相符，即可燃气体用的瓶阀，出口螺纹是左旋的，非可燃性气体用的瓶阀，出口螺纹是右旋的；

（4）气瓶内有无剩余压力，如有剩余气体，应进行定性鉴别；

（5）气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷；

（6）气瓶是否在规定发检验期限内；

（7）气瓶的安全附件是否齐全和符合安全要求。

二、充装基本操作

1、液化气体充装安全要点

答：（1）待充装气瓶需由专职检验人员检查合格后方可充装，该检验人员必须持有经特种设备作业人员考试机构考核合格后取得的气瓶充装人员证。

（2）待充装气瓶必须是经瓶内残液检验及处理过的；

（3）认真做好充装记录；

（4）所有液化气体必须严格按照相关标准与法规规定的充装系数进行充装。

（5）充装后液化气体钢瓶，必须逐只进行复秤检查，超充部分气体应予处理，并做好复秤检查记录。

（6）必须在每只充气气瓶上粘贴符合GB16804《气瓶警示标签》警示标签和充装标签。

2、液化气体充装记录的内容？

答：充装记录内容至少应包括气瓶编号或充装使用编号、气瓶所属单位、气瓶容积、标准规定充装量(kg)、实际充装量、充装人员等。

3、简述液氯充装的操作步骤

答：（1）把待充钢瓶放置在磅秤上并卸下瓶帽，将两个瓶阀一上一下放好；

（2）称好皮重（含附件）并记录。确定毛重（皮重加充装量）并打开称重的自动报警装置；

（3）先开抽氯总阀，且按顺序打开分配台上各抽氯阀，使液氯总阀至钢瓶阀和抽氯总阀至钢瓶下阀之间的管道保持负压。

（4）关闭抽氯分配台上的与钢瓶下阀连接的抽氯阀和液氯分配台上的与钢瓶上阀连接的液氯阀，并打开液氯总阀。

（5）开始充装时，一边从气相管抽瓶内余气，一边用液相管充氯。余气置换后，先关闭抽氯分配台与钢瓶下阀连接的抽氯阀，打开液氯分配台与钢瓶上连接的液氯阀，然后从钢瓶两个口同时充装。

（6）充装开始要观察（手摸）瓶壁温度是否正常，并用氨水检查各接口、瓶阀和易熔合金塞是否漏气。

（7）注意观察液氯充装速度和充装压力

（8）充装至规定数量时，报警铃响，应及时关闭报警铃，同时关闭钢瓶上下阀和液氯分配台的各个液氯阀。

（9）打开抽氯分配台的抽氯阀，抽除对接管内的存氯直至没有为止。

（10）卸下对接管，填写记录。

（11）用氨水检查瓶阀和易熔合金塞处是否泄漏。如无泄漏，戴上瓶帽、卸下气瓶。

（12）如不继续充装时，通知液化岗位充装完毕，倒回液氯管中液氯，关闭液氯总阀。

4、液氯充装失常现象及其原因分析和处理方法。

答：（1）如因误将操作砝码定错，或衡器误差过大，或皮重不对，使液氯充装过量，应从抽氯管倒出至规定充装量。

（2）如因充装速度过慢，其原因可能是充装压力低，或分配台有堵塞物。处理方法是提高充装压力，或卸下对接管或分配台用蒸汽吹扫。

（3）充装时瓶体发热，表明瓶内已产生化学反应。处理方法是立即卸下钢瓶，打开瓶阀推到碱池内。

（4）如有氯气味，说明有泄漏的地方，应立即停止充装，找出泄漏处，按规定进行处理。

5、简述液氨充装的操作步骤。

答：（1）将充装卡具与瓶阀压紧接好。

（2）打开瓶阀和排气阀门，将瓶内气体排除干净后关闭排气阀门。然后，打开进氨阀门进行充装，如充不进去，则应关闭进氨阀门，再次排除瓶内气体，确认排净后，再打开进氨阀门进行充装；

（3）液氨充到预定重量时，关闭进氨阀门和瓶阀，然后打开排气阀门，将管路中的气体全部排出。

（4）充装过程中，随时注意充装压力不得大于1.6MPa；

（5）经常检查管路与阀门是否漏气；

（6）充装完毕时，关闭进氨阀门和排气阀门，并通知上道工序停止送氨；

（7）对充装重量进行复检，如过量，应严禁出厂，并将超装部分抽出。

6、简述二氧化碳充装的操作步骤。

答：（1）气体充装时，严密监视压力表，将充装压力控制在7～9MPa范围内，严禁超压充装。

（2）在监视压力表的同时，应随时观察称重衡器和超装警报装置，做到量准秤足，及时卸瓶。

（3）充装过程中，应随时保持与压缩机间的信号联系，以便开车、停车和处理紧急情况；

（4）气体充装过程中，应细心观察气瓶（含阀）有无渗漏或异常变形等情况，如有，应立即停止充装，妥善处理。

（5）卸下充装卡具时，操作人员应该站在瓶阀出口处的侧面，其面部应与瓶阀出气口保持90°，以防止瓶阀或附件飞出伤人。

（6）气体充装完毕时，应认真填写“充装记录”，签名备查；

（7）充装后的气瓶，应及时运到站台上，并将瓶放稳，防止倾斜砸人。

（8）应用不同的衡器进行重量复核，超量充装的气瓶应予以处理，未加处理的不得出厂。

三、充装后检查操作

1、气体充装后的瓶装气体产品应由专人负责逐只检查，检查内容包括什么？

答：（1）实测瓶内压力是否在规定范围内。

（2）瓶内气体纯度是否在规定范围内。

（3）瓶阀及其与瓶口连接的密封性是否良好。

（4）气瓶在充装后，是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。

（5）瓶体温度是否有异常变化。

（6）气瓶的附件是否齐全并符合现行标准

（7）产品合格证是否填写正确、清晰和规范。

（8）每只充装气瓶上是否粘贴有警示标签。

2、液化气体过量充装有什么危险？

答：若充液过量，气瓶内气相容积不够，甚至消失，气瓶达到“满液”，这时如果温度升高，致使液化气体无法膨胀，瓶内压力就会骤然增高，超过液化气体正常温度下的饱和蒸汽压，直至气瓶爆破。