1、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成正比。 判断

正确答案： 正确

2、 GB 16163将临界温度大于70℃的为低压液化气体。 判断

正确答案： 正确

3、 液化是物质从气态变成液态的过程。 判断

正确答案： 正确

4、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

5、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

6、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

7、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

9、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

10、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

11、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

12、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

14、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

15、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

16、 在瓶内气体压力达到7MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 判断

正确答案： 正确

17、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

18、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

19、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

20、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

21、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

22、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

23、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

24、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

25、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶充装单位应当具有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并不得再次申请《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 错误

29、 依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和国家标准要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记； 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，可以在特种设备检验检测机构执业，也可以在另一个检验检测机构兼职。 判断

正确答案： 错误

31、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

32、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： C

33、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜10㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： B 你的答案： C

34、 只有当气体温度降低到某一温度（ ）时，才能使之液化，这个特定的温度成为该气体的临界温度。 单选

A、 以下 B、 以上 C、 正中

正确答案： A 你的答案： A

35、 物质从气态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： B 你的答案： B

36、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

37、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

38、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

39、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

40、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

41、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

42、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

43、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

44、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

45、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

46、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

47、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

48、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： B

49、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

50、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

51、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

52、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

53、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

54、 在瓶内气体压力达到( )MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： A

55、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

56、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

57、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 其他可燃物左或右

正确答案： B 你的答案： A

58、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

60、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

61、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

62、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

63、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

64、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

65、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

66、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

67、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

68、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： A

69、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

70、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

71、 充装前的气瓶应由（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

72、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

73、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

74、 气瓶充装单位未按规定粘贴气瓶警示标签和气瓶充装标签的，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 单选

A、 电梯 B、 起重机械 C、 锅炉 D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C 你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由（ ）给予批评教育、处分。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备安全监察机构 C、 特种设备使用单位 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案： B

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（ ），方可承担考试工作。 单选

A、 指定 B、 批准 C、 备案 D、 发证

正确答案： B 你的答案： C

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。 单选

A、 十日 B、 五个工作日 C、 七个工作日 D、 十个工作日

正确答案： D 你的答案： C

79、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试结束后，考试机构应当在（ ）内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 单选

A、 10个工作日 B、 20个工作日 C、 20日 D、 10日

正确答案： B 你的答案： A

81、 《瓶规》规定按公称工作压力气瓶为（ ）气瓶。 不定项选择

A、 低压  B、 B、中压  C、 高压  D、 超高压

正确答案： A、C 你的答案： A、B

82、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

83、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： B、D

85、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、D

86、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

88、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，（ ），并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。 不定项选择

A、 作出记录 B、 分析清楚 C、 特种设备管理人员 D、 有关负责人

正确答案： A、D 你的答案： A、C

1、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

2、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

3、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

4、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

5、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

6、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

7、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

8、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

10、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

11、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

12、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

17、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

18、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

19、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

20、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

22、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

23、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

24、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

25、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当对特种设备使用单位聘（雇）用的作业人员进行严格管理。 判断

正确答案： 错误

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备办理停用手续后，需重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 判断

正确答案： 正确

31、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

32、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： D

33、 现行规定公称工作压力5 MPa以下为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： A 你的答案： A

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜1.0㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： C 你的答案： C

35、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

36、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

38、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

39、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

40、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

41、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

42、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

43、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

44、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

45、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

46、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

47、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

48、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

49、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

50、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

52、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

53、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

54、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

55、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

56、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

57、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

58、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

59、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

60、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

61、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

62、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

63、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

64、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

66、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

67、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

68、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

69、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

70、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

71、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

72、 充气前必须检查确认气瓶是经过（ ）或妥善处理的，应有记录。 单选

A、 清洗合格 B、 吹干合格  C、 检查合格

正确答案： C 你的答案： C

73、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

74、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案： A

78、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

79、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案： C

80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 发证部门 B、 质监部门 C、 考试机构 D、 检验机构

正确答案： A 你的答案： D

81、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定分为（ ）危害。 不定项选择

A、 极度 B、 高度 C、 中度 D、 轻度

正确答案： A、B、C、D 你的答案：

82、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

83、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： C、D

84、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： D

85、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B、D

86、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、C

87、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

88、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量（ ）2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将（ ），完全排除积水后方可充气。 不定项选择

A、 气瓶倒置  B、 气瓶横置  C、 气瓶竖置 D、 轻轻开启瓶阀

正确答案： A、D 你的答案： A、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（ ）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。 不定项选择

A、 遗失或者损毁 B、 到期 C、 补办证书 D、 考试

正确答案： A、C 你的答案： A、C

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

4、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

5、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

6、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

7、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

8、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

9、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

11、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

12、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

13、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

16、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

17、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

18、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

19、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

20、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

22、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于1.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 正确

23、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

24、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

25、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

26、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

27、 一定量的气体在等温时的体积与压强成正比。 判断

正确答案： 错误

28、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。 判断

正确答案： 错误

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。 判断

正确答案： 正确

31、 常用（ ）作为安全防爆防火置换。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

32、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

33、 氮气常温下化学性质（ ）。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： B

34、 温度愈高，物体分子的不规则热运动（ ）。 单选

A、 愈缓慢 B、 愈激烈 C、 无变化

正确答案： B 你的答案： B

35、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

36、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

37、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： D

38、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

39、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A 你的答案： C

40、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

41、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

42、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

43、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

46、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

47、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

48、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

49、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

50、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

51、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

52、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： C

53、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

54、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

55、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

56、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

57、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

58、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

59、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

60、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

61、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。 单选

A、 停止使用 B、 对其进行全面检查 C、 维修 D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D 你的答案： D

62、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： B

63、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。 单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、 B、 内外清理、介质置换、通风、 C、 内外清理、介质置换、 D、 内外清理、

正确答案： A 你的答案： A

64、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

65、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

66、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

67、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

68、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

69、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

70、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

71、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

72、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

73、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

74、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： C

75、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

76、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

77、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

78、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

79、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

80、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： A

81、 下列公称工作压力为低压气瓶的是（ ）MPa。 不定项选择

A、 15 B、 8 C、 5 D、 3

正确答案： C、D 你的答案： B、C、D

82、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： A、C、D

83、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： A、B、D

85、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

87、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： B

88、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

89、 气瓶充装单位应有与充装的气体种类相适应的完好的（ ）有符合要求的安全设施。 不定项选择

A、 充装设施 B、 工器具 C、 检测手段 D、 场地厂房

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。 不定项选择

A、 忠于职守、 B、 坚持原则、 C、 公开透明 D、 秉公执法

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、D

1、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

2、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

3、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

4、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

5、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

6、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

7、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

8、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

9、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

10、 在任何情况下，永久气体气瓶内压力均不能超过公称工作压力。 判断

正确答案： 错误

11、 永久气体和高压液化气体均使用焊接气瓶。 判断

正确答案： 错误

12、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个常数. 判断

正确答案： 正确

13、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。 判断

正确答案： 正确

14、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用后，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。 判断

正确答案： 错误

15、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。 判断

正确答案： 错误

16、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

17、 《气瓶充装许可证》有效期为5年. 判断

正确答案： 错误

18、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

20、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

21、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

22、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

23、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

24、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

25、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

26、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

27、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

28、 充装易燃气体的操作过程中，用扳手等金属器具轻轻敲击瓶阀和管道，检验充气是否正常。 判断

正确答案： 错误

29、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

30、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

31、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

32、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

33、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

34、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

35、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： C

36、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

37、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（ ）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 单选

A、 贪污罪 B、 玩忽职守罪 C、 渎职罪 D、 重大责任事故罪

正确答案： D 你的答案： D

38、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案： D

39、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过( )，有3个月以上申请项目的实习经历。 单选

A、 操作技能培训 B、 技术培训合格 C、 安全教育 D、 安全教育和培训

正确答案： D 你的答案： B

40、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案： C

41、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）重伤，为较大事故。 单选

A、 10人以上50人以下 B、 3人以上10人以下 C、 30人以上100人以下 D、 100人以上

正确答案： A 你的答案： D

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： D

43、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个（ ）. 单选

A、 正比 B、 反比 C、 常数 D、 变数

正确答案： C 你的答案： A

44、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

45、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

46、 只有当气体温度降低到某一温度（ ）时，才能使之液化，这个特定的温度成为该气体的临界温度。 单选

A、 以下 B、 以上 C、 正中

正确答案： A 你的答案： A

47、 物质从气态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： B 你的答案： B

48、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

49、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

50、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： C

51、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

52、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

53、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： B

54、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

55、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

56、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

57、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

58、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

59、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

60、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

61、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

62、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

63、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： A

64、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

66、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

67、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

68、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

69、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

70、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

71、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

72、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

73、 在瓶内气体压力达到( )MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： B

74、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

75、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

76、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

77、 气瓶充装单位充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外）的，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： A

78、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

79、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，（ ）罚款。 单选

A、 处10万元以上50万元以下 B、 处2万元以上10万元以下 C、 处2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： B

80、 保护瓶阀的安全附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： C 你的答案： D

81、 下列为易燃介质是（ ）。 不定项选择

A、 乙炔  B、 氢气  C、 氮气  D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、C

82、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的（ ）应匹配。 不定项选择

A、 排液量 B、 换热面积 C、 充装量  D、 流量

正确答案： B、C 你的答案： C、D

83、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： A、C

85、 氢气中的氧含量（ ）0.5﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B

86、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B

87、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

88、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： C、D

89、 气瓶充装单位应有与充装的气体种类相适应的完好的（ ）有符合要求的安全设施。 不定项选择

A、 充装设施 B、 工器具 C、 检测手段 D、 场地厂房

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、C、D

90、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括（ ）和（ ）两个科目，均实行百分制，60分合格。 不定项选择

A、 计算机考试 B、 模拟考试 C、 理论知识考试 D、 实际操作考试

正确答案： C、D 你的答案： A、C

1、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，若气瓶保存良好，即可充气。 判断

正确答案： 错误

2、 充装单位负责人和气瓶充装人员应当经地（市）级或者地（市）级以上质监部门考核，取得特种设备作业人员证书。 判断

正确答案： 正确

3、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。 判断

正确答案： 正确

5、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 判断

正确答案： 正确

6、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位未将特种设备登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 正确

7、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 判断

正确答案： 正确

8、 在瓶内气体压力达到10MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 判断

正确答案： 正确

9、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

10、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

11、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

12、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

13、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

14、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

15、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

16、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

17、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

18、 盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

19、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

20、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

21、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

22、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

23、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

24、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

26、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

27、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的10%以后，禁止再插入空瓶进行充装。 判断

正确答案： 正确

28、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成正比。 判断

正确答案： 正确

29、 气瓶从承受压力上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 错误

30、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

31、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

32、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

33、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

34、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

35、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

36、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

37、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

38、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

39、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： D

40、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

41、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

42、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： A

43、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶充装单位对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： A

45、 充气单位应有（ ）负责填写气瓶充装记录。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： B

46、 在空气中占78％，一种窒息性气体是（ ）。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

47、 常温下空气为（ ）状态。 单选

A、 气体 B、 液体 C、 固体

正确答案： A 你的答案： A

48、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： A

49、 按GB 16163分类（ ）为低压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氨气 C、 氧气

正确答案： B 你的答案： B

50、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

51、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

52、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： C

53、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

54、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

55、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

56、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： A

57、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

58、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

59、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

60、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： A

61、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

62、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

63、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 其他可燃物左或右

正确答案： B 你的答案： B

64、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶的充装流量，不得大于（ ）m3/h（标准状态气体）. 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： C

66、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： B

67、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

68、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： C

69、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

70、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

71、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

72、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

73、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案： B

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A 你的答案： B

75、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案： D

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。 单选

A、 及时 B、 酌情 C、 根据计划 D、 立即

正确答案： A 你的答案： A

79、 盛装高压液化气体的气瓶，其公称工作压力不得小于（ ）MPa。 单选

A、 5 B、 8 C、 15

正确答案： B 你的答案： B

80、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： B

81、 《特种设备安全监察条例》规定，国务院（ ）负责全国特种设备的安全监察工作，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对（ ）实施安全监察。 不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 本行政区域内特种设备 C、 安全生产监督管理部门 D、 安全生产活动

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

82、 特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 不定项选择

A、 压力容器 B、 压力管道  C、 气瓶 D、 锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、D

83、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、D

85、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

86、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： A、B

87、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A

88、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

89、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

90、 以下哪些是理想气体状态方程参数（ ） 不定项选择

A、 压强P B、 体积V C、 绝对温度T D、 常数R

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。 判断

正确答案： 正确

5、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的生产与使用单位无需交纳检验检测费用。 判断

正确答案： 错误

6、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场内外清理、介质置换、通风、降温、登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

8、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

10、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

11、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

12、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

13、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

14、 在瓶内气体压力达到7MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

17、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

19、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

20、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

21、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

22、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

23、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

24、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

25、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

26、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

28、 液体内部和表面同时发生的剧烈的气化现象叫做蒸发。 判断

正确答案： 错误

29、 气瓶从承受压力上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 错误

30、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

31、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

32、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

33、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

34、 在瓶内气体压力达到( )MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： C

35、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

36、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 其他可燃物左或右

正确答案： B 你的答案： A

37、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

38、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

39、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

40、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

41、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： B

42、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

43、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： A

44、 充气单位应有（ ）负责填写气瓶充装记录。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

45、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全（ ）。 单选

A、

正确答案：  你的答案： D

46、 气瓶充装单位负责人或者充装人员未取得特种设备作业人员证书的，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： A

47、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，（ ）罚款。 单选

A、 处10万元以上50万元以下 B、 处2万元以上10万元以下 C、 处2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： B

48、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： D

49、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 凭考试结果通知单 B、 凭相关证明材料 C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料 D、 凭身分证

正确答案： C 你的答案： C

50、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备安全监督管理部门 C、 特种设备检验检测机构 D、 特种设备使用单位

正确答案： D 你的答案： D

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： A

52、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案： A

53、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： D

54、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： B

55、 物质从固态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 升华 C、 凝固 D、 熔化

正确答案： B 你的答案： B

56、 物质从气态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： B 你的答案： A

57、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： B

58、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： A

59、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

60、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

61、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

62、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

63、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

65、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： C

66、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： C

67、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

68、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

69、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

70、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

71、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

72、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

73、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

74、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

75、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

76、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

77、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

78、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

79、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

80、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： B

81、 下列为易燃介质是（ ）。 不定项选择

A、 乙炔  B、 氢气  C、 氮气  D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、C

82、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： D

83、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： B

84、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： C

85、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B

86、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： D

87、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： B

88、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： B

89、 气瓶使用者不得对气瓶瓶体进行（ ） 不定项选择

A、 焊接 B、 更改钢印 C、 更改颜色标记 D、 更换瓶帽

正确答案： A、B、C 你的答案： D

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案： C

1、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

2、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

3、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

4、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

5、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

6、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

8、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

9、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

10、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

11、 为赶时间，快速开启瓶阀，并应注意监听瓶内有无异常音响。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

14、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

15、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

16、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

17、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

18、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

19、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

20、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

22、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

23、 气瓶从承受压力上分为低压气瓶和高压气瓶。 判断

正确答案： 正确

24、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

25、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶充装单位应当向省级质监部门特种设备安全监察机构提出充装许可书面申请。 判断

正确答案： 正确

28、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位未将特种设备登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以相应的经济处罚。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当对特种设备使用单位聘（雇）用的作业人员进行严格管理。 判断

正确答案： 错误

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试、考试成绩评定与通知。 判断

正确答案： 正确

31、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氢气

正确答案： C 你的答案： A

32、 物质从气态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： B 你的答案： B

33、 常温下空气为（ ）状态。 单选

A、 气体 B、 液体 C、 固体

正确答案： A 你的答案： A

34、 永久气体气体使用（ ）。 单选

A、 无缝气瓶 B、 焊接气瓶 C、 无缝有缝均可

正确答案： A 你的答案： A

35、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

36、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

37、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

39、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

40、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

41、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

42、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

43、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

44、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： C

45、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

46、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

47、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

48、 取充气车间的环境室温加上（ ）作为气瓶的充装温度。 单选

A、 环境温度  B、 冷水温度  C、 充气温差

正确答案： C 你的答案： C

49、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

50、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

51、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： A

52、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

53、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

54、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

55、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

56、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： D

57、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

58、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

59、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

60、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 单选

A、 一年以上的 B、 半年以上的 C、 两年以上的 D、 一个定检周期以上的

正确答案： A 你的答案： A

61、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案： B

62、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备生产单位 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案： C

63、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案： B

64、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： B

65、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

66、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

67、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

68、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

69、 销售单位或者个人收购、销售未经破坏性处理的报废气瓶以及其他不符合安全要求的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 1

正确答案： C 你的答案： C

70、 盛装高压液化气体的气瓶，其公称工作压力不得小于（ ）MPa。 单选

A、 5 B、 8 C、 15

正确答案： B 你的答案： B

71、 由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏性处理，报废气瓶的破坏性处理为（ ）或将瓶体解剖。 单选

A、 压扁  B、 卸阀  C、 涂漆

正确答案： A 你的答案： B

72、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： B

73、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。 单选

A、 变相罚款 B、 地区封锁 C、 地方保护 D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D 你的答案： C

74、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

75、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

76、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

77、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

78、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

79、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

80、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

81、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

82、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、D

83、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

84、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

85、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

86、 氧气中易燃性气体的总含量（ ）4﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应（ ）后方可重新使用。 不定项选择

A、 先送监督机构  B、 先送检验协会  C、 先送检验机构  D、 检验合格

正确答案： C、D 你的答案： A、C、D

88、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为较大事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以上10人以下死亡 B、 特种设备事故造成10人以上50人以下重伤 C、 特种设备事故造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失 D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的 E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B、D、E 你的答案： A、B、C、D、E

89、 下列为易燃介质是（ ）。 不定项选择

A、 乙炔  B、 氢气  C、 氮气  D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

90、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

1、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

2、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。 判断

正确答案： 正确

5、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备检验检测机构责令限期改正； 判断

正确答案： 错误

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误

7、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

9、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

10、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

11、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

12、 充装易燃气体的操作过程中，用扳手等金属器具轻轻敲击瓶阀和管道，检验充气是否正常。 判断

正确答案： 错误

13、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

14、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

15、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

17、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

18、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

21、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

22、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

23、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

24、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

25、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

26、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

28、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

29、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

30、 液体内部和表面同时发生的剧烈的气化现象叫做蒸发。 判断

正确答案： 错误

31、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

32、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

33、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

34、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

35、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

36、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

37、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

38、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： B

39、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

40、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

41、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

42、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

43、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

44、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

45、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

47、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。 单选

A、 停止使用 B、 对其进行全面检查 C、 维修 D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D 你的答案： A

49、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： D

50、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案： A

51、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案： A

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。 单选

A、 10 B、 5 C、 3 D、 1

正确答案： C 你的答案： D

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 5万元以上20万元以下

正确答案： D 你的答案： C

54、 常用（ ）作为安全防爆防火置换。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

55、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： B

56、 介质与空气混合的爆炸上限和下限之差值大于等于（ ）的气体是易爆介质。 单选

A、 10% B、 20% C、 30%

正确答案： B 你的答案： A

57、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： B

58、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： B

59、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

60、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

61、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

62、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

64、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

65、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

66、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

67、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

68、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

69、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

70、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

71、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

73、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

74、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

75、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

76、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

77、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

78、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

79、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

80、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》按临界温度将气体分类为（ ） 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体 C、 低压液化气体 D、 溶解气体

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

82、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

83、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、D

85、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

86、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： B、D

88、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： B、C

89、 特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 不定项选择

A、 压力容器 B、 压力管道  C、 气瓶 D、 锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。 不定项选择

A、 忠于职守、 B、 坚持原则、 C、 公开透明 D、 秉公执法

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B

1、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

2、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成反比。 判断

正确答案： 错误

3、 在任何情况下，永久气体气瓶内压力均不能超过公称工作压力。 判断

正确答案： 错误

4、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

6、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

8、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

11、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

12、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

15、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

16、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

17、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

18、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

19、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

21、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

22、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

25、 未取得《气瓶充装许可证》的，不得从事气瓶充装工作。 判断

正确答案： 正确

26、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 正确

27、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；为特别重大事故。 判断

正确答案： 错误

31、 保护瓶阀的安全附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： C 你的答案： D

32、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

33、 按GB 16163分类（ ）为低压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： B 你的答案： A

34、 物质从液态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： A 你的答案： A

35、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

36、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

38、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

39、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

40、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

41、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

42、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

43、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

44、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： B

45、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

46、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

47、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

48、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

49、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

50、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

51、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

52、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： C

53、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

54、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

55、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

56、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

57、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

58、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

59、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

60、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

61、 开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内有无（ ）. 单选

A、 异常音响  B、 进气 C、 漏气

正确答案： A 你的答案： C

62、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

63、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： C

65、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

66、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

67、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

68、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

69、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

70、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

71、 充气前必须检查确认气瓶是经过（ ）或妥善处理的，应有记录。 单选

A、 清洗合格 B、 吹干合格  C、 检查合格

正确答案： C 你的答案： C

72、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

73、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： B

74、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： B

76、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。 单选

A、 举报 B、 事实 C、 传言 D、 政府文件

正确答案： A 你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。 单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告 C、 提供必要的安全作业条件 D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B 你的答案： D

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。( )应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 单选

A、 安装、改造、维修的施工单位 B、 使用单位 C、 安装单位 D、 改造、维修施工单位 E、 维修施工单位

正确答案： B 你的答案： C

81、 钢铁可能存在的状态是（ ）。 不定项选择

A、 气态  B、 液态  C、 固态  D、 临界状态

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

82、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B

83、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B

85、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

87、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： D

88、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

89、 气瓶充装单位应当保证充装的（ ）符合安全技术规范规定及相关标准的要求。 不定项选择

A、 气体质量 B、 充装量 C、 涂敷 D、 附件

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》。 B、 特种设备使用单位，应当严格执行有关安全生产的法律、行政法规的规定。 C、 特种设备使用单位，应当保证特种设备的安全使用。 D、 特种设备安全监督管理部门，应当保证特种设备的安全使用。

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 鼓励气瓶制造单位将气瓶直接销售给取得气瓶充装许可的充装单位。 判断

正确答案： 正确

3、 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收违法充装的气瓶，处10万元以上50万元以下罚款。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 判断

正确答案： 正确

5、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

6、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

7、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

9、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

10、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

11、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

12、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 判断

正确答案： 正确

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 盛装惰性气体的气瓶，每二年检验一次。 判断

正确答案： 错误

15、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

16、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度（60℃）下，瓶内气体的压力不超过气瓶的许用压力。 判断

正确答案： 正确

18、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

19、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

20、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

22、 气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。 判断

正确答案： 正确

23、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

24、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

26、 理想气体方程所用的压力是压力表压力. 判断

正确答案： 错误

27、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

28、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格； 判断

正确答案： 正确

31、 物质状态的变化是( ）变化。 单选

A、 化学 B、 物理 C、 物理和化学

正确答案： B 你的答案： A

32、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： B

33、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

34、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

35、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

36、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

37、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

38、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

39、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

40、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 压力容器 B、 压力管道 C、 气瓶

正确答案： A 你的答案： B

41、 充装前的气瓶应由专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批 B、 抽查二只气瓶  C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

42、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

43、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下重伤，为一般事故。 单选

A、 100 B、 50 C、 30 D、 10

正确答案： D 你的答案： D

44、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。 单选

A、 国务院 B、 省 C、 县级 D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D 你的答案： D

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。 单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。 C、 应当对检验检测人员及时进行处理。 D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A 你的答案： A

46、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 发证部门 B、 质监部门 C、 考试机构 D、 检验机构

正确答案： A 你的答案： A

47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案： C

48、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： D

49、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： C

50、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和（ ）。 单选

A、 无缝气瓶  B、 溶解乙炔气瓶  C、 液化石油气钢瓶

正确答案： A 你的答案： A

51、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： B

52、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

53、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

54、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： C

55、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

56、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

57、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： B

58、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

60、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于（ ）级。 单选

A、 1 B、 1.5 C、 2.5

正确答案： B 你的答案： C

61、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

62、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

63、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： A

64、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

65、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

66、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

67、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

68、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

69、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

70、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

71、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

72、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

73、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

74、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

75、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

76、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

77、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

78、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

79、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

80、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

81、 物质三相状态变化的是（ ）。 不定项选择

A、 气化 B、 粉碎 C、 升华 D、 液化

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

83、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、D

84、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A

85、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

87、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： B、C、D

88、 氧气中易燃性气体的总含量（ ）4﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A

89、 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行（ ）教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 不定项选择

A、 特种设备安全 B、 使用  C、 检验检测  D、 节能

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C

90、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，任何单位和个人不得（ ）、变造、（ ）、买卖、（ ）、出租、出借特种设备行政许可、核准、登记、作业证明及相关证明文件。 不定项选择

A、 伪造 B、 冒用 C、 转让 D、 复印

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

1、 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收违法充装的气瓶，处10万元以上50万元以下罚款。 判断

正确答案： 正确

2、 鼓励气瓶制造单位将气瓶直接销售给取得气瓶充装许可的充装单位。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。不予发证的，应当口头说明理由。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的；为特别重大事故。 判断

正确答案： 错误

6、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。 判断

正确答案： 正确

11、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

12、 盛装惰性气体的气瓶，每二年检验一次。 判断

正确答案： 错误

13、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度（60℃）下，瓶内气体的压力不超过气瓶的许用压力。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

16、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

19、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

20、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

21、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

22、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

23、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

24、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 判断

正确答案： 正确

25、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

26、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

27、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

28、 理想气体方程所用的温度是摄氏温度。 判断

正确答案： 错误

29、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

30、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

31、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

32、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

33、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

34、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

35、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

36、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

37、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

38、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

39、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

40、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

41、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

42、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

43、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： A

45、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

46、 气瓶水压试验有效期前（ ）应向气瓶检验机构提出定期检验要求。 单选

A、 一年 B、 半年  C、 1个月

正确答案： C 你的答案： C

47、 运输和装卸气瓶时，必须配戴好气瓶瓶帽和（ ）。 单选

A、 手套 B、 防护帽  C、 防震圈

正确答案： C 你的答案： C

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由（ ）给予批评教育、处分； 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备安全监察机构 C、 特种设备使用单位 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案： A

49、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过( )，有3个月以上申请项目的实习经历。 单选

A、 操作技能培训 B、 技术培训合格 C、 安全教育 D、 安全教育和培训

正确答案： D 你的答案： B

50、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（ ）。 单选

A、 特种设备作业人员。 B、 特种设备操作人员 C、 特种设备人员 D、 特种设备管理人员

正确答案： A 你的答案： B

51、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2000元以上2万元以下  B、 2万元以上5万元以下  C、 1000元以上5000元以下 D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： B

52、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： A

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案： A

54、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： C

55、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

56、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

57、 一定量的气体在等温时的体积与压强成（ ）。 单选

A、 正比 B、 反比 C、 等比  D、 不能比

正确答案： B 你的答案： A

58、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： A

59、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

60、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

61、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

62、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

63、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

64、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

66、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

67、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

68、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： B

69、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

70、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

71、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

72、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

73、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： C

74、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

75、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

76、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

77、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

78、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

79、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

80、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

81、 焊接气瓶主要用于盛装（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 低液化气体  D、 溶解气体

正确答案： C、D 你的答案： A、C

82、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B

83、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、D

84、 气瓶的装卸应轻装轻卸，严禁（ ），以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 不定项选择

A、 抛 B、 滚 C、 摔 D、 滑

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C

85、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： B

86、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

87、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，（ ）后方可充气。 不定项选择

A、 轻轻开启瓶阀 B、 完全排除积水 C、 竖置 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

88、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

89、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、（ ）及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 不定项选择

A、 制造  B、 使用 C、 检验检测  D、 安装

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向（ ）投诉， 不定项选择

A、 国务院特种设备安全监督管理部门 B、 县级特种设备安全监督管理部门 C、 特种设备检验机构 D、 省级特种设备安全监督管理部门

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

1、 由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏性处理，报废气瓶的破坏性处理为压扁或将瓶体解剖。 判断

正确答案： 正确

2、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

4、 空气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

5、 低温绝热气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

6、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

7、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

9、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

11、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

12、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

14、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

16、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

18、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

19、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的防冻伤的劳保用品。 判断

正确答案： 正确

20、 取充气车间的环境室温作为气瓶的充装温度。 判断

正确答案： 错误

21、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

23、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个变数. 判断

正确答案： 错误

24、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

25、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶使用者不得自行处理气瓶内的残液。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，l年内允许申请补考l次。 判断

正确答案： 正确

30、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，60分合格。 判断

正确答案： 正确

31、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

32、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： B

33、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： C

34、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

35、 物质的三种聚集状态是（ ）、液态和固态。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： A 你的答案： A

36、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： B

38、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

39、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

40、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

41、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

42、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

43、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

44、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

46、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

47、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

48、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

49、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

50、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

51、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： B

52、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

53、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

54、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

55、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

56、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

57、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

58、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

59、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

60、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

61、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

62、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

63、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： C

66、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

67、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

68、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

69、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

70、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

71、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： C

72、 国家质量监督检验检疫总局负责全国范围内气瓶的安全监察工作，（ ）以上地方质量技术监督行政部门对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 单选

A、 镇  B、 县 C、 市

正确答案： B 你的答案： C

73、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： B

74、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。 单选

A、 经济责任 B、 行政责任 C、 刑事责任  D、 法律责任

正确答案： C 你的答案： C

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案： B

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 4000元以上2万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： B 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： A 你的答案： C

81、 焊接气瓶主要用于盛装（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 低液化气体  D、 溶解气体

正确答案： C、D 你的答案： A、B

82、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

83、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

84、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

87、 低温永久气体充装，汽化器的出口应装（ ）装置. 不定项选择

A、 温度低于0℃ B、 超压报警  C、 连锁停泵  D、 流量装置

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

88、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。 B、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应当实施重点安全监察。 C、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备使用单位实施特别安全监察。 D、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备检验检测机构实施特别安全监察。

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

1、 由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏性处理，报废气瓶的破坏性处理为压扁或将瓶体解剖。 判断

正确答案： 正确

2、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

4、 空气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

5、 低温绝热气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

6、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

7、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

9、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

11、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

12、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

14、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

16、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

18、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

19、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的防冻伤的劳保用品。 判断

正确答案： 正确

20、 取充气车间的环境室温作为气瓶的充装温度。 判断

正确答案： 错误

21、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

23、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个变数. 判断

正确答案： 错误

24、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

25、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶使用者不得自行处理气瓶内的残液。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备作业人员考核规则》规定，单项考试科目不合格者，l年内允许申请补考l次。 判断

正确答案： 正确

30、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，60分合格。 判断

正确答案： 正确

31、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

32、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： B

33、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： C

34、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

35、 物质的三种聚集状态是（ ）、液态和固态。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： A 你的答案： A

36、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： B

38、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

39、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

40、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

41、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

42、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

43、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

44、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

46、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

47、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

48、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

49、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

50、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

51、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： B

52、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

53、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

54、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

55、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

56、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

57、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

58、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

59、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

60、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

61、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

62、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

63、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： C

66、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

67、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

68、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

69、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

70、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

71、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： C

72、 国家质量监督检验检疫总局负责全国范围内气瓶的安全监察工作，（ ）以上地方质量技术监督行政部门对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 单选

A、 镇  B、 县 C、 市

正确答案： B 你的答案： C

73、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： B

74、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。 单选

A、 经济责任 B、 行政责任 C、 刑事责任  D、 法律责任

正确答案： C 你的答案： C

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案： B

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 4000元以上2万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： B 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： A 你的答案： C

81、 焊接气瓶主要用于盛装（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 低液化气体  D、 溶解气体

正确答案： C、D 你的答案： A、B

82、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

83、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

84、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

87、 低温永久气体充装，汽化器的出口应装（ ）装置. 不定项选择

A、 温度低于0℃ B、 超压报警  C、 连锁停泵  D、 流量装置

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

88、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。 B、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应当实施重点安全监察。 C、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备使用单位实施特别安全监察。 D、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备检验检测机构实施特别安全监察。

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

1、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于2.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 错误

2、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

4、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

5、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

6、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

7、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

8、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

11、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

12、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

13、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

14、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

15、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

16、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

18、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于1.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 正确

21、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

22、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

23、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

24、 物质的三种聚集状态是气态、液态和固态。 判断

正确答案： 正确

25、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。 判断

正确答案： 错误

29、 按照《特种设备安全监察条例》的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每4年复审一次。 判断

正确答案： 正确

31、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： C

32、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： A

33、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

34、 常用（ ）作为安全防爆防火置换。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

35、 物质状态的变化是( ）变化。 单选

A、 化学 B、 物理 C、 物理和化学

正确答案： B 你的答案： A

36、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

37、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

38、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

39、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

40、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

41、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

42、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

43、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

45、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： A

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A 你的答案： B

47、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。 单选

A、 安全技术规范 B、 标准 C、 规程 D、 规定

正确答案： A 你的答案： C

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 单选

A、 生产、使用单位 B、 设计单位 C、 制造单位 D、 检验检测单位

正确答案： A 你的答案： A

49、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

50、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

51、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

52、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

53、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： A

54、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

55、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

56、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

57、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

58、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： B

59、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： A

60、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

61、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

62、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： C

63、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

64、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： A

65、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

66、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

67、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

68、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

69、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

70、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

71、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

72、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

73、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

74、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

75、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

76、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： A

77、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。 单选

A、 停止使用 B、 维修 C、 对其进行全面检查 D、 更换

正确答案： C 你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案： B

81、 下列为易燃介质是（ ）。 不定项选择

A、 乙炔  B、 氢气  C、 氮气  D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A

82、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： C

83、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： D

84、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： C

85、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： A

86、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A

87、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： B

88、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A

89、 任何( )不得改装气瓶或将报废气瓶翻新后使用。 不定项选择

A、 单位 B、 个人  C、 协会  D、 学会

正确答案： A、B 你的答案： A

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 考试机构应当在收到报名材料后15个工作日内完成对材料的审查。对符合要求的，通知申请人按时（ ）；对不符合要求的，通知申请人及时（ ）或者说明不符合要求的理由。 不定项选择

A、 参加考试 B、 参加培训 C、 补正材料 D、 重新申报材料

正确答案： A、C 你的答案： B

1、 液体内部和表面同时发生的剧烈的气化现象叫做蒸发。 判断

正确答案： 错误

2、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

3、 理想气体方程所用的压力是压力表压力. 判断

正确答案： 错误

4、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

5、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

6、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

7、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

8、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

10、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

11、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

13、 在瓶内气体压力达到10MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

15、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

16、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

17、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

18、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

19、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

20、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

22、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

23、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

24、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责。 判断

正确答案： 正确

26、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、用户检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 错误

27、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

28、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，70分合格。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，国家强制特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 判断

正确答案： 错误

30、 国务院《特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。 判断

正确答案： 错误

31、 氮气常温下化学性质（ ）。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： A

32、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

33、 物质的三种聚集状态是（ ）、液态和固态。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： A 你的答案： A

34、 物质状态的变化是( ）变化。 单选

A、 化学 B、 物理 C、 物理和化学

正确答案： B 你的答案： B

35、 当温度达到绝对零度时，分子热运动亦（ ）。 单选

A、 愈缓慢 B、 会停止 C、 无变化

正确答案： B 你的答案： A

36、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

37、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

38、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

39、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

40、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

41、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

42、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

43、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

44、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

45、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

46、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

47、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

48、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

49、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

50、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

51、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

52、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

53、 氧气中易燃性气体的总含量达到或超过（ ）者，禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： B 你的答案： A

54、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

55、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

56、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

57、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

58、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

59、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

60、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

61、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

62、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

65、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： C

66、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

67、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

69、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

70、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

71、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

72、 库存和停用时间超过（ ）的气瓶，启用前应进行检验。 单选

A、 一个检验周期  B、 一年 C、 半年

正确答案： A 你的答案： B

73、 一般情况下，气瓶的公称容积12升以上至100升(含100升)为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： B 你的答案： B

74、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

75、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。 单选

A、 变相罚款 B、 地区封锁 C、 地方保护 D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D 你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。 单选

A、 发证部门 B、 考试机构 C、 发证部门和考试机构 D、 质监部门

正确答案： C 你的答案： C

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备（ ）。 单选

A、 安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新 B、 安全作业知识 C、 作业技能 D、 作业技能和及时进行知识更新

正确答案： A 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。 单选

A、 安全监督管理部门 B、 特种设备安全监督管理部门 C、 共安消防部门 D、 行政执法部门

正确答案： B 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： A 你的答案： D

81、 下列公称工作压力为高压气瓶的是（ ）MPa。 不定项选择

A、 15 B、 8 C、 5 D、 3

正确答案： A、B 你的答案： B

82、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： B

83、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B

84、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： B

85、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： B

86、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： A

87、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A

88、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

89、 特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 不定项选择

A、 压力容器 B、 压力管道  C、 气瓶 D、 锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为一般事故？ 不定项选择

A、 特种设备事故造成3人以下死亡。 B、 特种设备事故造成10人以下重伤 C、 起重机械整体倾覆 D、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸

正确答案： A、B 你的答案： C

1、 气瓶使用者不得使用已报废的气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

4、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

5、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

6、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

8、 空气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

9、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

10、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

11、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

12、 取充气车间的环境室温作为气瓶的充装温度。 判断

正确答案： 错误

13、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

14、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

17、 低温绝热气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

18、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

20、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

21、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的防冻伤的劳保用品。 判断

正确答案： 正确

22、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

23、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

24、 理想气体方程所用的压力是绝对压力. 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶从承受压力上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 错误

26、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款 判断

正确答案： 正确

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。 判断

正确答案： 正确

29、 特种设备作业人员的考核工作由国家质量监督检验检疫总局和各级质量技术监督部门组织实施。 判断

正确答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 判断

正确答案： 正确

31、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： C

32、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： B

33、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

34、 氧气化学性质（ ），易和其他物质生成氧化物。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： A 你的答案： A

35、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

36、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

37、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

38、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

39、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

40、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

41、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： C

42、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

43、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

45、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

46、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

47、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

48、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

49、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

50、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

51、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

52、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案： A

53、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ） 单选

A、 安全检查 B、 安全监察 C、 安全管理 D、 安全监督

正确答案： B 你的答案： D

54、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备安全监督管理部门 C、 特种设备检验检测机构 D、 特种设备使用单位

正确答案： D 你的答案： B

55、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案： D

56、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（ ），方可承担考试工作。 单选

A、 指定 B、 批准 C、 备案 D、 发证

正确答案： B 你的答案： B

57、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案： A

58、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

59、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

60、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

61、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

62、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： B

63、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

64、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

65、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

66、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

67、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

68、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

69、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

70、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

72、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

73、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

74、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

75、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

76、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

77、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 压力容器 B、 压力管道 C、 气瓶

正确答案： A 你的答案： A

79、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

80、 气瓶安全监察规定》适用于盛装气体、液化气体和标准沸点（ ）60℃的液体的气瓶。 单选

A、 低于  B、 高于 C、 等于或低于

正确答案： C 你的答案： C

81、 下列公称工作压力为低压气瓶的是（ ）MPa。 不定项选择

A、 15 B、 8 C、 5 D、 3

正确答案： C、D 你的答案： C、D

82、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

83、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

85、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

86、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C

87、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： B、C

88、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B

89、 发现（ ）的，要立即进行妥善处理。 不定项选择

A、 超装 B、 错装 C、 泄漏  D、 其他异常现象

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，任何单位和个人不得非法印制、伪造、（ ）、倒卖、出租或者（ ）《特种设备作业人员证》。 不定项选择

A、 涂改 B、 复印 C、 拍照 D、 出借

正确答案： A、D 你的答案： A、B

1、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

2、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

3、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

4、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

5、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

6、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

8、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

9、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

11、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

12、 充装易燃气体的操作过程中，用扳手等金属器具轻轻敲击瓶阀和管道，检验充气是否正常。 判断

正确答案： 错误

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

15、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

17、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

18、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

20、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

21、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

23、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

24、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

25、 《气瓶充装许可证》有效期为5年. 判断

正确答案： 错误

26、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备检验测机构应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。 判断

正确答案： 正确

31、 常用（ ）作为安全防爆防火置换。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

32、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： B

33、 物质的三种聚集状态是（ ）、液态和固态。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： A 你的答案： A

34、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

35、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限小于10% ，或爆炸上限和下限之差值（ ）20%的气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于等于

正确答案： A 你的答案： D

36、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

37、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

39、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

40、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

41、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

42、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

43、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

44、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

45、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： A

46、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

47、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： B

48、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

49、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

50、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

51、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

52、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

53、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

54、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

55、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

56、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

57、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

58、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

59、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： D

60、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

61、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

63、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

64、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

65、 氧气中易燃性气体的总含量达到或超过（ ）者，禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： B 你的答案： A

66、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

67、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： A

68、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

69、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

70、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

71、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

72、 库存和停用时间超过（ ）的气瓶，启用前应进行检验。 单选

A、 一个检验周期  B、 一年 C、 半年

正确答案： A 你的答案： A

73、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

74、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。 单选

A、 安全性能 B、 能效指标 C、 安全性能和能效指标 D、 产品质量

正确答案： C 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： D

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

80、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案： A

81、 氧气的性质有（ ）。 不定项选择

A、 助燃 B、 易燃 C、 化学性质活泼  D、 无色无味

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： C、D

83、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： C、D

85、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

86、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： B、C

87、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： B、D

88、 氢气中的氧含量（ ）0.5﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（ ）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。 不定项选择

A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构 B、 销售单位 C、 两名以上 D、 1名

正确答案： A、C 你的答案： A、B

1、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

2、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 正确

3、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。 判断

正确答案： 正确

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误

7、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

8、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于1.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 正确

10、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

11、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

12、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

13、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

14、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

15、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

17、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

18、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

20、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

22、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

25、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

26、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

27、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

28、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

29、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

30、 物质的三种聚集状态是气态、液态和固态。 判断

正确答案： 正确

31、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

32、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

33、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

34、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

35、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

36、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

37、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

38、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： B

39、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

40、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

41、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

42、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

43、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： A

44、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

45、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

46、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

47、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。 单选

A、 经济责任 B、 行政责任 C、 刑事责任  D、 法律责任

正确答案： C 你的答案： C

49、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（ ）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 单选

A、 验收前 B、 验收后30日内 C、 验收当日 D、 验收后60日内

正确答案： B 你的答案： C

50、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： B

51、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 单选

A、 在现场检验检测结束前 B、 在现场检验检测结束后 C、 在现场检验检测过程中 D、 在投入使用前

正确答案： B 你的答案： D

52、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。 单选

A、 省考委会 B、 市考委会 C、 质量技术监督局 D、 考试报名地点

正确答案： D 你的答案： A

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）重伤，为较大事故。 单选

A、 10人以上50人以下 B、 3人以上10人以下 C、 30人以上100人以下 D、 100人以上

正确答案： A 你的答案： C

54、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

55、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： B

56、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： B

57、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： B

58、 介质与空气混合的爆炸上限和下限之差值大于等于（ ）的气体是易爆介质。 单选

A、 10% B、 20% C、 30%

正确答案： B 你的答案： A

59、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

60、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： C

61、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

62、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

63、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

65、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

66、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

67、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

68、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

69、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

70、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

72、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

73、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

74、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

75、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

76、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

77、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

78、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

79、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

80、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

81、 焊接气瓶主要用于盛装（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 低液化气体  D、 溶解气体

正确答案： C、D 你的答案： C

82、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

83、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： D

85、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

86、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、D

87、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

88、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： B、D

89、 （ ）气瓶的单位，应当制定相应的气瓶安全管理制度和事故应急处理措施，并有专人负责气瓶安全工作,。 不定项选择

A、 运输 B、 储存 C、 销售  D、 使用

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。 B、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应当实施重点安全监察。 C、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备使用单位实施特别安全监察。 D、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备检验检测机构实施特别安全监察。

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

1、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

2、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

3、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

4、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

5、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

6、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

7、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

8、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

10、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

11、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

12、 用防错装接头进行充装时，瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式应相符。 判断

正确答案： 正确

13、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

14、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

15、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶超过检验期限的，应进行充气，并提醒用户抓紧检验。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

18、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

19、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

21、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

22、 氮气常温下化学性质不活泼。 判断

正确答案： 正确

23、 液体表面发生的气化现象叫做沸腾。 判断

正确答案： 错误

24、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

25、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

26、 国家质量监督检验检疫总局负责全国范围内气瓶的安全监察工作，县以上地方质量技术监督行政部门对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 判断

正确答案： 正确

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。 判断

正确答案： 正确

29、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员作业种类与项目目录由国家质量监督检验检疫总局统一发布。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，复审不合格的持证人员应当重新参加考试。 判断

正确答案： 正确

31、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

32、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： A

33、 氩气常温下化学性质( )。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： A

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜0.1㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： D 你的答案： B

35、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

36、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

37、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

39、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

40、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： A

41、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

42、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

43、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

44、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

45、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

46、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

47、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

48、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

49、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

50、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

51、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

52、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

53、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

54、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

55、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： C

56、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

58、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

59、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

60、 氢气中的氧含量达到或超过（ ）者，禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 0.5﹪

正确答案： C 你的答案： A

61、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

62、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

63、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

64、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

65、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

66、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

67、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

68、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

69、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

70、 经审查，确认符合条件者，由（ ）颁发《气瓶充装许可证》。 单选

A、 市级质监部门  B、 省级质监部门  C、 国家质检总局

正确答案： B 你的答案： B

71、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备（ ）许可，方可从事充装活动。 单选

A、 安全运行管理部门  B、 安全生产管理部门 C、 安全监督管理部门

正确答案： C 你的答案： B

72、 一般情况下，气瓶的公称容积12升以上至100升(含100升)为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： B 你的答案： B

73、 外国飞机、火车、轮船上使用的气瓶，要求在我国境内充气时，应先由（ ）认可和检验机构进行检验。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会  C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

74、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案： D

76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： A

78、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 2万元以上10万元以下

正确答案： A 你的答案： C

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的（ ）。 单选

A、 要求 B、 特殊要求 C、 感官要求  D、 视觉要求

正确答案： B 你的答案： A

81、 按GB 16163分类（ ）为液化气体. 不定项选择

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氮气 D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

82、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

83、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

84、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

85、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

87、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

88、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

89、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、（ ）及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 不定项选择

A、 制造  B、 使用 C、 检验检测  D、 安装

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门（ ）。 不定项选择

A、 责令改正 B、 予以取缔 C、 处1万元以上5万元以下罚款 D、 有违法所得的，没收违法所得 E、 触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任

正确答案： B、C、D、E 你的答案： A、B、C、D、E

1、 气瓶改装时，应由有资格的检验站改装，改装合格后进行充气。 判断

正确答案： 错误

2、 经审查，确认符合条件者，由省级质监部门颁发《气瓶充装许可证》。 判断

正确答案： 正确

3、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

4、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

6、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

7、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

8、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

10、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

11、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

12、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

13、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

14、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

15、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

16、 为赶时间，快速开启瓶阀，并应注意监听瓶内有无异常音响。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

20、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

22、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

23、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

24、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

25、 氧气化学性质不活泼。 判断

正确答案： 错误

26、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

27、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验、型式试验。 判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备应当具有使用注册登记文件，并将登记标志或者安全检验合格标志置于该设备的显著位置。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。 判断

正确答案： 正确

31、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成（ ）。 单选

A、 正比 B、 反比 C、 等比  D、 不能比

正确答案： A 你的答案： B

32、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限（ ）10% ，或爆炸上限和下限之差值大于等于20%的气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于等于

正确答案： B 你的答案： D

33、 常温下氧气为（ ）状态。 单选

A、 气体 B、 液体 C、 固体

正确答案： A 你的答案： A

34、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

35、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： D

36、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

37、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

38、 开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内有无（ ）. 单选

A、 异常音响  B、 进气 C、 漏气

正确答案： A 你的答案： A

39、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

40、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

41、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

42、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

43、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

44、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

45、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

47、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

48、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

49、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

50、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： C

51、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： B

52、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

53、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

54、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

55、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

56、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

57、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

58、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

59、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

60、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

61、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

62、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

63、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

64、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

65、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

66、 用防错装接头进行充装时，防错装接头零部件是否（ ）。 单选

A、 磨损 B、 灵活好用 C、 完好

正确答案： B 你的答案： C

67、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

68、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

69、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

70、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

71、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： B

72、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

73、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

74、 气瓶水压试验有效期前（ ）应向气瓶检验机构提出定期检验要求。 单选

A、 一年 B、 半年  C、 1个月

正确答案： C 你的答案： C

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 单选

A、 一年以上的 B、 半年以上的 C、 两年以上的 D、 一个定检周期以上的

正确答案： A 你的答案： D

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向考试场所（ ）申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 省级质监部门 B、 所在地的发证部门 C、 市级质监部门 D、 县级质监部门

正确答案： B 你的答案： B

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ） 单选

A、 安全检查 B、 安全监察 C、 安全管理 D、 安全监督

正确答案： B 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 单选

A、 事故发生单位 B、 地方政府 C、 特种设备安全监督管理部门 D、 特种设备使用单位

正确答案： A 你的答案： D

81、 氧气的性质有（ ）。 不定项选择

A、 助燃 B、 易燃 C、 化学性质活泼  D、 无色无味

正确答案： A、C、D 你的答案： A、B、D

82、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

83、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

84、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量（ ）2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

86、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

87、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 有下列情形之一的，为重大事故：（ ） 不定项选择

A、 特种设备事故造成10人以上30人以下死亡  B、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移 C、 特种设备事故造成30人以上死亡  D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

90、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的（）人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的工作。 不定项选择

A、 及其相关管理人员 B、 技术人员 C、 作业人员 D、 有关负责人

正确答案： A、C 你的答案： A、B、C

1、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

2、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

4、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶超过检验期限的，应进行充气，并提醒用户抓紧检验。 判断

正确答案： 错误

6、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

7、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

8、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

9、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

10、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

11、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

12、 充气前必须检查确认气瓶是经过检查合格（应有记录）的。 判断

正确答案： 正确

13、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

14、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

15、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

17、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

20、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

21、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

22、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

23、 一定量的气体在等温时的体积与压强成反比。 判断

正确答案： 正确

24、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过公称工作压力。 判断

正确答案： 正确

25、 《气瓶安全监察规定》适用于盛装气体、液化气体和标准沸点大于60℃的液体的气瓶。 判断

正确答案： 错误

26、 特种使用单位的主要负责人不懂业务因此不对本单位特种设备的安全负责，安全员应当对本单位特种设备的安全全面负责。 判断

正确答案： 错误

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，为重大事故。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。 判断

正确答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验检测机构应当做好特种设备检验现场内外清理、介质置换、通风、降温、登高设施等现场检验检测前的准备工作。 判断

正确答案： 错误

31、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： C

32、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度≥10㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： A 你的答案： B

33、 理想气体方程所用的的温度是（ ）。 单选

A、 摄氏温度 B、 绝对温度 C、 华氏温度

正确答案： B 你的答案： A

34、 永久气体气体使用（ ）。 单选

A、 无缝气瓶 B、 焊接气瓶 C、 无缝有缝均可

正确答案： A 你的答案： A

35、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

36、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

37、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

38、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的（ ）%以后，禁止再插入空瓶进行充装。 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： A

39、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

40、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

41、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

42、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

43、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： B

44、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

45、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

47、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

48、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

49、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： C

50、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

51、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： A

52、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

53、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

54、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

55、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： C

56、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

57、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

58、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

59、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

60、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

61、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： B

62、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

63、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： A

64、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

65、 气瓶的充装流量，不得大于（ ）m3/h（标准状态气体）. 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

66、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

67、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

68、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

69、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： A

70、 气瓶销售单位或者个人销售无制造许可证单位制造的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： C 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全（ ）。 单选

A、

正确答案：  你的答案： B

72、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： A

73、 气瓶的报废处理由（ ）填写《气瓶判废通知书》，并通知气瓶充装单位。 单选

A、 气瓶检验员  B、 气瓶检验站长 C、 气瓶技术员

正确答案： B 你的答案： C

74、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案： D

75、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 2000元以上2万元以下  B、 2万元以上5万元以下  C、 1000元以上5000元以下 D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。 单选

A、 地方政府 B、 特种设备安全监督管理部门 C、 特种设备检验检测机构 D、 特种设备使用单位

正确答案： D 你的答案： C

77、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。 单选

A、 作业人员培训考核大纲 B、 相关作业人员安全技术规范 C、 相关作业人员培训考核大纲 D、 相关标准

正确答案： C 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案： D

80、 特种设备检验检测机构，应当依照《特种设备安全监察条例》规定，进行检验检测工作，对其（ ）结果、鉴定结论承担法律责任。 单选

A、 监督检查 B、 检验检测 C、 安全监察 D、 鉴定结论

正确答案： B 你的答案： B

81、 燃烧的发生必须同时具备条件（ ）。 不定项选择

A、 可燃物 B、 氮气 C、 着火源 D、 助燃物

正确答案： A、C、D 你的答案： A、B、C、D

82、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

83、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

85、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

86、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

87、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶阀应无（ ）。 不定项选择

A、 水  B、 油脂  C、 其他可燃物 D、 破损

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

88、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

89、 特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 不定项选择

A、 压力容器 B、 压力管道  C、 气瓶 D、 锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 国家要求实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 B、 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 C、 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。 D、 国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

正确答案： B、C、D 你的答案： C、D

1、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

2、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

3、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

4、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

5、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

6、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

7、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

9、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

11、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

12、 用卡子代替螺纹连接进行充装时，必须仔细检查合格后方可充气。 判断

正确答案： 错误

13、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

14、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

15、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

16、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

17、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

18、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶超过检验期限的，应进行充气，并提醒用户抓紧检验。 判断

正确答案： 错误

20、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

21、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

22、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

23、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过公称工作压力。 判断

正确答案： 正确

24、 一定量的气体在等温时的体积与压强成反比。 判断

正确答案： 正确

25、 特种使用单位的主要负责人不懂业务因此不对本单位特种设备的安全负责，安全员应当对本单位特种设备的安全全面负责。 判断

正确答案： 错误

26、 气瓶制造单位不能按气瓶充装单位的要求，生产专用标识气瓶。 判断

正确答案： 错误

27、 经过改装的气瓶，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并在1年内不再受理其新的许可、核准申请。 判断

正确答案： 正确

31、 物质从液态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： A 你的答案： A

32、 氩气常温下化学性质( )。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： A

33、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

34、 物质从液态变成固态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 液化 C、 凝固 D、 熔化

正确答案： C 你的答案： B

35、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

36、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

37、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

39、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

40、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： B

41、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

42、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

43、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

44、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

45、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

46、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： C

47、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

48、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

49、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

50、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

51、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

52、 用防错装接头进行充装时，应认真检查瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式是否（ ）。 单选

A、 磨损  B、 完好  C、 相符

正确答案： C 你的答案： B

53、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

54、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

55、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

56、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

57、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

58、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

59、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

60、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

61、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

62、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

63、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： B

64、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

66、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

67、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

68、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： B

69、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

70、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备（ ）许可，方可从事充装活动。 单选

A、 安全运行管理部门  B、 安全生产管理部门 C、 安全监督管理部门

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

72、 一般情况下，气瓶的公称容积12升以上至100升(含100升)为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： B 你的答案： C

73、 气瓶充装单位应当具有一定的气体（ ）能力。 单选

A、 用户  B、 运输  C、 储存

正确答案： C 你的答案： B

74、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。 单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。 C、 应当对检验检测人员及时进行处理。 D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A 你的答案： B

76、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 2000元以上2万元以下  C、 1000元以上5000元以下 D、 5000元以上1万元以下

正确答案： B 你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案： B

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 单选

A、 在现场检验检测结束前 B、 在现场检验检测结束后 C、 在现场检验检测过程中 D、 在投入使用前

正确答案： B 你的答案： B

81、 无缝气瓶主要用于盛装（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体 C、 低压液化气体 D、 液化石油气

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

82、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

83、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

84、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： B、C、D

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

87、 氧气中易燃性气体的总含量（ ）4﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： C

88、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

89、 气瓶充装单位应有一定的（ ） 不定项选择

A、 检测设施  B、 气体储存能力 C、 检测手段 D、 自有产权气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门（ ）；触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 不定项选择

A、 责令限期改正； B、 逾期未改正的，责令停产停业整顿，处2万元以上10万元以下罚款 C、 追究刑事责任 D、 逾期未改正的，责令停产停业整顿，

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

1、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

2、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

3、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于1.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 正确

4、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

5、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

6、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

8、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

9、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

10、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

11、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

12、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

13、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

14、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

15、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

17、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

18、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

21、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

22、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过公称工作压力。 判断

正确答案： 正确

23、 气瓶从结构上分为低压气瓶和高压气瓶。 判断

正确答案： 错误

24、 物质的三种聚集状态是气态、液态和固态。 判断

正确答案： 正确

25、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

27、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向考试机构提出复审申请。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

31、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： C

32、 一定量的气体在等体积时的压强与绝对温度成（ ）。 单选

A、 正比 B、 反比 C、 等比  D、 不能比

正确答案： A 你的答案： A

33、 氮气常温下化学性质（ ）。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： B

34、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

35、 现行规定公称工作压力8~30 MPa为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： C 你的答案： B

36、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

37、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

38、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

39、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

40、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

41、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

42、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

43、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

44、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： A

46、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

47、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

48、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

49、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

50、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

51、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： C

52、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

53、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

54、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

55、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

56、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： C

57、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

58、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

59、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

60、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

61、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

63、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

64、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

65、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

66、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

67、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

68、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

69、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

70、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

71、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 国家质量监督检验检疫总局负责全国范围内气瓶的安全监察工作，（ ）以上地方质量技术监督行政部门对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 单选

A、 镇  B、 县 C、 市

正确答案： B 你的答案： B

73、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

74、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向考试场所（ ）申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 省级质监部门 B、 所在地的发证部门 C、 市级质监部门 D、 县级质监部门

正确答案： B 你的答案： B

77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。 单选

A、 国务院质量技术监督部门 B、 设区的市级质量技术监督部门 C、 省级质量技术监督部门 D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。 单选

A、 公开、公正、公平 B、 安全第一 C、 质量第一 D、 信誉第一

正确答案： A 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 单选

A、 凭考试结果通知单 B、 凭相关证明材料 C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料 D、 凭身分证

正确答案： C 你的答案： C

80、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定； 单选

A、 30日 B、 60日 C、 5日 D、 10日

正确答案： A 你的答案： D

81、 物质三相状态变化的是（ ）。 不定项选择

A、 固化 B、 液化 C、 升华 D、 粉碎

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、D

82、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

83、 气瓶的装卸应轻装轻卸，严禁（ ），以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 不定项选择

A、 抛 B、 滚 C、 摔 D、 滑

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

85、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

86、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

87、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

88、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，（ ）后方可充气。 不定项选择

A、 轻轻开启瓶阀 B、 完全排除积水 C、 竖置 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： B、C

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

90、 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权： 不定项选择

A、 （一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况； B、 （二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料； C、 （三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。 D、 （四）责令违规企业停产停业。

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

1、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

2、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

3、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

4、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

5、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

8、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

9、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

11、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

12、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

15、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于2.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 错误

17、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

18、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

19、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-10～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

21、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

22、 《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 错误

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 正确

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。 判断

正确答案： 正确

25、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

28、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 正确

29、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

30、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

31、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

32、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

33、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

34、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

35、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

36、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： A

38、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

39、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

40、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

41、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

42、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

43、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

44、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

45、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

46、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

47、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

48、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： A

49、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

50、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

51、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： C

52、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

53、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： A

54、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

55、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

56、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： A

58、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

59、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

60、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

61、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： A

63、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

65、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

66、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

67、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

69、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： B

70、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

72、 承担气瓶制造监督检验工作的检验机构，应当经（ ）核准。 单选

A、 市质检局  B、 省质检局 C、 国家质检总局

正确答案： C 你的答案： B

73、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： C

74、 库存和停用时间超过（ ）的气瓶，启用前应进行检验。 单选

A、 一个检验周期  B、 一年 C、 半年

正确答案： A 你的答案： B

75、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： C

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》将气体分类为（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 液化气体  D、 溶解气体

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： D

83、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

84、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

85、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的（ ）应匹配。 不定项选择

A、 排液量 B、 换热面积 C、 充装量  D、 流量

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

86、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： B

87、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

88、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

89、 气瓶充装单位应有一定的（ ） 不定项选择

A、 检测设施  B、 气体储存能力 C、 检测手段 D、 自有产权气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

2、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

3、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

4、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

5、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

8、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

9、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

11、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

12、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

15、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于2.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 错误

17、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

18、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

19、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-10～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

21、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

22、 《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 错误

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 正确

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。 判断

正确答案： 正确

25、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

28、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 正确

29、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

30、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

31、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

32、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

33、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

34、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

35、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

36、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： A

38、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

39、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

40、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

41、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

42、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

43、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

44、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

45、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

46、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

47、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

48、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： A

49、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

50、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

51、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： C

52、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

53、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： A

54、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

55、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

56、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： A

58、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

59、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

60、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

61、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： A

63、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

65、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

66、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

67、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

69、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： B

70、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

72、 承担气瓶制造监督检验工作的检验机构，应当经（ ）核准。 单选

A、 市质检局  B、 省质检局 C、 国家质检总局

正确答案： C 你的答案： B

73、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： C

74、 库存和停用时间超过（ ）的气瓶，启用前应进行检验。 单选

A、 一个检验周期  B、 一年 C、 半年

正确答案： A 你的答案： B

75、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： C

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》将气体分类为（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 液化气体  D、 溶解气体

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： D

83、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

84、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

85、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的（ ）应匹配。 不定项选择

A、 排液量 B、 换热面积 C、 充装量  D、 流量

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

86、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： B

87、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

88、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

89、 气瓶充装单位应有一定的（ ） 不定项选择

A、 检测设施  B、 气体储存能力 C、 检测手段 D、 自有产权气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

2、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

3、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

4、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

5、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

8、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

9、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，并有监督检验标记。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶应在规定的检验期限内。 判断

正确答案： 正确

11、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

12、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

15、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于2.5级，表盘直径不应小于150mm。 判断

正确答案： 错误

17、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

18、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

19、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-10～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 错误

20、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

21、 将要充装的气瓶必须是用户的气瓶，确认用户的产权后充气。 判断

正确答案： 错误

22、 《特种设备安全监察条例》未规定特种设备使用单位，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 判断

正确答案： 错误

23、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 正确

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，为重大事故。 判断

正确答案： 正确

25、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

26、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

28、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 正确

29、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

30、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

31、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

32、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

33、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

34、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

35、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

36、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： A

38、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

39、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

40、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

41、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

42、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

43、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

44、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

45、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

46、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

47、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

48、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： A

49、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

50、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

51、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： C

52、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

53、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： A

54、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

55、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

56、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： A

58、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

59、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

60、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

61、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： A

63、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

65、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

66、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

67、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

69、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： B

70、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

72、 承担气瓶制造监督检验工作的检验机构，应当经（ ）核准。 单选

A、 市质检局  B、 省质检局 C、 国家质检总局

正确答案： C 你的答案： B

73、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： C

74、 库存和停用时间超过（ ）的气瓶，启用前应进行检验。 单选

A、 一个检验周期  B、 一年 C、 半年

正确答案： A 你的答案： B

75、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。 单选

A、 单位分管负责人 B、 单位安全负责人 C、 单位主要负责人 D、 单位有关负责人

正确答案： D 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。 单选

A、 3个月前 B、 6个月前 C、 前 D、 后

正确答案： A 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。 单选

A、 15个工作日 B、 10个工作日 C、 5个工作日 D、 3个工作日

正确答案： A 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： C

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》将气体分类为（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 液化气体  D、 溶解气体

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： D

83、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

84、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

85、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的（ ）应匹配。 不定项选择

A、 排液量 B、 换热面积 C、 充装量  D、 流量

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

86、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： B

87、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

88、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

89、 气瓶充装单位应有一定的（ ） 不定项选择

A、 检测设施  B、 气体储存能力 C、 检测手段 D、 自有产权气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，满足下列哪些要求的为复审合格。 不定项选择

A、 复审前没通过复审考试。 B、 提交的复审申请资料真实齐全；男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁。 C、 在复审期限内中断所从事持证项目的作业时间不超过12个月；没有造成事故的。 D、 符合相应作业人员考核大纲规定条件的。

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。 判断

正确答案： 正确

2、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，撤销《特种设备作业人员证》后，持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的，经批评教育，可再次申请《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 正确

5、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经省、市、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。 判断

正确答案： 正确

6、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款： 判断

正确答案： 错误

7、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

8、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

10、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

11、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

14、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

15、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

17、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

18、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

20、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

21、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

23、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

24、 充装易燃气体的操作过程中，用扳手等金属器具轻轻敲击瓶阀和管道，检验充气是否正常。 判断

正确答案： 错误

25、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

26、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

28、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

29、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

30、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中损伤瓶阀。 判断

正确答案： 正确

31、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

32、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

33、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

34、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

35、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

36、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

37、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

38、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

39、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

40、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

41、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

42、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

43、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

44、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

45、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

47、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案： C

49、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案： B

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： D

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： D

52、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

53、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。 单选

A、 报废处理之日起三十日内 B、 报废前 C、 报废后 D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A 你的答案： A

54、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： C

55、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

56、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： B

57、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： A

58、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： B

59、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

60、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： C

61、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

62、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

63、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

64、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： A

66、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

67、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

68、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

69、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

70、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

71、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： C

72、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

73、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

74、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

75、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： C

76、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

77、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

78、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

79、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

80、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

81、 物质三相状态变化的是（ ）。 不定项选择

A、 固化 B、 液化 C、 升华 D、 粉碎

正确答案： A、B、C 你的答案： C

82、 气瓶的装卸应轻装轻卸，严禁（ ），以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 不定项选择

A、 抛 B、 滚 C、 摔 D、 滑

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

83、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

85、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： A、C

86、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

90、 依照《特种设备安全监察条例规定》规定实施（ ）的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查； 不定项选择

A、 备案 B、 许可 C、 核准 D、 登记 E、 检验

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D、E

1、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。 判断

正确答案： 正确

2、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

3、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，撤销《特种设备作业人员证》后，持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的，经批评教育，可再次申请《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 正确

5、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经省、市、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。 判断

正确答案： 正确

6、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款： 判断

正确答案： 错误

7、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

8、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

10、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

11、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

13、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

14、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

15、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

17、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

18、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

20、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

21、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

23、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

24、 充装易燃气体的操作过程中，用扳手等金属器具轻轻敲击瓶阀和管道，检验充气是否正常。 判断

正确答案： 错误

25、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

26、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

28、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

29、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

30、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中损伤瓶阀。 判断

正确答案： 正确

31、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

32、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

33、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

34、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

35、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

36、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

37、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

38、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

39、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

40、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

41、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过（ ）（体积分数），禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： A 你的答案： A

42、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

43、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

44、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

45、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

47、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 单选

A、 各级政府 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： D 你的答案： C

49、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案： B

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： D

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： D

52、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

53、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。 单选

A、 报废处理之日起三十日内 B、 报废前 C、 报废后 D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A 你的答案： A

54、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： C

55、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

56、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： B

57、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氧气

正确答案： C 你的答案： A

58、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： B

59、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

60、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： C

61、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

62、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

63、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

64、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： A

66、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

67、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

68、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

69、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

70、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

71、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： C

72、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

73、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

74、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

75、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： C

76、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

77、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

78、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

79、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

80、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

81、 物质三相状态变化的是（ ）。 不定项选择

A、 固化 B、 液化 C、 升华 D、 粉碎

正确答案： A、B、C 你的答案： C

82、 气瓶的装卸应轻装轻卸，严禁（ ），以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 不定项选择

A、 抛 B、 滚 C、 摔 D、 滑

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

83、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

85、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： A、C

86、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

90、 依照《特种设备安全监察条例规定》规定实施（ ）的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查； 不定项选择

A、 备案 B、 许可 C、 核准 D、 登记 E、 检验

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D、E

1、 签发监督检验报告的检验人员，应当持有国家质检总局颁发的压力容器检验员证书。 判断

正确答案： 错误

2、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

3、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位报废特种设备，无需向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任 判断

正确答案： 正确

6、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

7、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

8、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

9、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

10、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

11、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

12、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 气瓶使用年限超过30年的，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

15、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

16、 开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内有无异常音响。 判断

正确答案： 正确

17、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

18、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

19、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

20、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

22、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

23、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

24、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

25、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

26、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

27、 气化是物质从液态变成气态的过程。 判断

正确答案： 正确

28、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

29、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验、型式试验。 判断

正确答案： 正确

31、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

32、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

33、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

34、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

35、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

36、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

37、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

38、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

39、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

40、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

41、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

42、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

43、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： A

44、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

45、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

46、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

47、 充装单位负责人和气瓶（ ）应当经地（市）级或者地（市）级以上质监部门考核，取得特种设备作业人员证书。 单选

A、 站长  B、 充装人员 C、 技术员

正确答案： B 你的答案： B

48、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

49、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

50、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

51、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： B 你的答案： B

52、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限（ ）10% ，或爆炸上限和下限之差值大于等于20%的气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于等于

正确答案： B 你的答案： B

53、 物质从固态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 液化 C、 凝固 D、 熔化

正确答案： D 你的答案： D

54、 在空气中占78％，一种窒息性气体是（ ）。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： B

55、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

56、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： C

57、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

58、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

59、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

60、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

61、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

62、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

64、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： A

65、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

66、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

67、 用防错装接头进行充装时，防错装接头零部件是否（ ）。 单选

A、 磨损 B、 灵活好用 C、 完好

正确答案： B 你的答案： C

68、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

69、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

70、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

71、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

72、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

73、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

74、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

75、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案： A

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期修理 D、 定期校验

正确答案： D 你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： D

81、 《瓶规》规定按公称工作压力气瓶为（ ）气瓶。 不定项选择

A、 低压  B、 B、中压  C、 高压  D、 超高压

正确答案： A、C 你的答案： A、B、C、D

82、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

83、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 氧气中易燃性气体的总含量（ ）4﹪者，禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： C、D

86、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

88、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行（ ）教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 不定项选择

A、 特种设备安全 B、 使用  C、 检验检测  D、 节能

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C

90、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，任何单位和个人不得（ ）、变造、（ ）、买卖、（ ）、出租、出借特种设备行政许可、核准、登记、作业证明及相关证明文件。 不定项选择

A、 伪造 B、 冒用 C、 转让 D、 复印

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

1、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

2、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

3、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

4、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

5、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

7、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

9、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

10、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

11、 用卡子代替螺纹连接进行充装时，必须卡紧。 判断

正确答案： 错误

12、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

14、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

15、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

17、 气瓶使用年限超过30年的，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

18、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

19、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

20、 气瓶改装时，应对瓶内部进行彻底清理、检验；换装相应的附件，改装合格后进行充气。 判断

正确答案： 错误

21、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

22、 承担气瓶制造监督检验工作的检验机构，应当经国家质检总局核准。 判断

正确答案： 正确

23、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备可以不在检验检测有效期内。 判断

正确答案： 错误

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，可以在特种设备检验检测机构执业，也可以在另一个检验检测机构兼职。 判断

正确答案： 错误

25、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员的特种设备作业人员资格证存入使用单位人事档案，按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。 判断

正确答案： 错误

26、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

27、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

28、 气瓶从承受压力上分为低压气瓶和高压气瓶。 判断

正确答案： 正确

29、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

30、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

31、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

32、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

33、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

34、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： C

35、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

36、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

37、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

38、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

39、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

40、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

41、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

42、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

43、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

44、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： B

45、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

46、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

47、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

48、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

49、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

50、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

51、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

52、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

53、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

54、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

55、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

56、 用防错装接头进行充装时，应认真检查瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式是否（ ）。 单选

A、 磨损  B、 完好  C、 相符

正确答案： C 你的答案： C

57、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

58、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

59、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

60、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： B

61、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

62、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

63、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

64、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

65、 一般情况下，气瓶的公称容积12升以上至100升(含100升)为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： B 你的答案： C

66、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），并作出明显标记，以防止相互混淆。 单选

A、 一起存放  B、 隔离存放 C、 混淆存放

正确答案： B 你的答案： B

67、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备（ ）许可，方可从事充装活动。 单选

A、 安全运行管理部门  B、 安全生产管理部门 C、 安全监督管理部门

正确答案： C 你的答案： C

68、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。 单选

A、 省考委会 B、 市考委会 C、 质量技术监督局 D、 考试报名地点

正确答案： D 你的答案： C

69、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。 单选

A、 上一年年收入40%的 B、 上一年年收入60%的 C、 上一年年收入20%的 D、 上一年年收入30%的

正确答案： D 你的答案： D

70、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为较大事故。 单选

A、 1亿元以上 B、 1000万元以上5000万元以下 C、 500万元以上1000万元以下 D、 100万元以上500万元以下

正确答案： B 你的答案： D

71、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案： A

72、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。 单选

A、 及时 B、 酌情 C、 根据计划 D、 立即

正确答案： A 你的答案： D

73、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： B

74、 物质从液态变成固态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 液化 C、 凝固 D、 熔化

正确答案： C 你的答案： C

75、 物质从液态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： A 你的答案： A

76、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

77、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

78、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： A

79、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

80、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

81、 燃烧是物质剧烈氧化而（ ）的现象。 不定项选择

A、 发光 B、 发热 C、 吸热 D、 物理变化

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

82、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

83、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

84、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，（ ）后方可充气。 不定项选择

A、 轻轻开启瓶阀 B、 完全排除积水 C、 竖置 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

86、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

88、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B

89、 气瓶充装单位在所充装的气瓶上粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的（ ） 不定项选择

A、 警示标签  B、 充装标签 C、 涂敷 D、 充装

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 《特种设备安全监察条例》规定，下列哪些资料不应存入于特种设备安全技术档案？ 不定项选择

A、 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。 B、 特种设备安全宣传材料。 C、 特种设备安全技术培训教材。 D、 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

1、 气瓶使用者可以更改气瓶的钢印或者颜色标记。 判断

正确答案： 错误

2、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

4、 盛装惰性气体的气瓶，每二年检验一次。 判断

正确答案： 错误

5、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

6、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的50%以后，可以插入空瓶进行充装。 判断

正确答案： 错误

7、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

8、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。 判断

正确答案： 正确

11、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

12、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

14、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁停泵装置。 判断

正确答案： 正确

15、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

17、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

19、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

20、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

21、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

23、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

24、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

25、 在临界温度以下，无论施加多大压力都不能使之液化。 判断

正确答案： 错误

26、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

27、 充气单位应负责妥善保管气瓶充装记录，保存时间不应少于2年。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，对事故发生单位，由特种设备安全监督管理部门依照规定处以经济罚款： 判断

正确答案： 错误

29、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》是为了加强特种设备作业人员监督管理工作，规范作业人员考核发证程序，保障特种设备安全运行。 判断

正确答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，安全生产监督管理、交通、建设等部门应当按照各自职责，做好特种设备安全监督管理工作。 判断

正确答案： 正确

31、 按GB 16163分类（ ）为低压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氨气 C、 氧气

正确答案： B 你的答案： B

32、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： A

33、 在临界温度（ ），无论施加多大压力都不能使之液化。 单选

A、 以下 B、 以上 C、 正中

正确答案： B 你的答案： A

34、 理想气体方程所用的的温度是（ ）。 单选

A、 摄氏温度 B、 绝对温度 C、 华氏温度

正确答案： B 你的答案： A

35、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度≥10㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： A 你的答案： C

36、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

37、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

38、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

39、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

40、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

41、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

42、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

43、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： C

44、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

45、 盛装高压液化气体的气瓶，其公称工作压力不得小于（ ）MPa。 单选

A、 5 B、 8 C、 15

正确答案： B 你的答案： C

46、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全（ ）。 单选

A、

正确答案：  你的答案： C

47、 销售单位或者个人收购、销售未经破坏性处理的报废气瓶以及其他不符合安全要求的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 1

正确答案： C 你的答案： A

48、 由气瓶检验单位对报废气瓶进行破坏性处理，报废气瓶的破坏性处理为（ ）或将瓶体解剖。 单选

A、 压扁  B、 卸阀  C、 涂漆

正确答案： A 你的答案： A

49、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期修理 D、 定期校验

正确答案： D 你的答案： D

51、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： A

52、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。 单选

A、 公共安全 B、 国有企业 C、 私营企业 D、 学校

正确答案： A 你的答案： A

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： C

54、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。 单选

A、 报废处理之日起三十日内 B、 报废前 C、 报废后 D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A 你的答案： D

55、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

56、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

57、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

58、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

59、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

60、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

61、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： A

62、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

64、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

65、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： A

66、 取充气车间的环境室温加上（ ）作为气瓶的充装温度。 单选

A、 环境温度  B、 冷水温度  C、 充气温差

正确答案： C 你的答案： C

67、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

68、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： C

69、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

70、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

72、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

73、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： B

74、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

75、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

76、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

77、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： A

78、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

79、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

80、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： C

81、 下列公称工作压力为高压气瓶的是（ ）MPa。 不定项选择

A、 15 B、 8 C、 5 D、 3

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

82、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

83、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

85、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

86、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

87、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

88、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： B、C、D

89、 特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 不定项选择

A、 压力容器 B、 压力管道  C、 气瓶 D、 锅炉

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备出厂时，应当附有下列哪个文件？ 不定项选择

A、 安全技术规范要求的设计文件 B、 产品质量合格证明 C、 安装及使用维修说明、 D、 监督检验证明

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 特种使用单位的主要负责人不懂业务因此不对本单位特种设备的安全负责，安全员应当对本单位特种设备的安全全面负责。 判断

正确答案： 错误

3、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。 判断

正确答案： 正确

5、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

7、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

8、 用防错装接头进行充装时，瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式应相符。 判断

正确答案： 正确

9、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶超过检验期限的，应进行充气，并提醒用户抓紧检验。 判断

正确答案： 错误

11、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

12、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

15、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

16、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

17、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

20、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

21、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

22、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

25、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

26、 GB 16163将临界温度小于-10℃的气体为永久气体. 判断

正确答案： 正确

27、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和无缝气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过公称工作压力。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。 判断

正确答案： 正确

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。 判断

正确答案： 正确

31、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： A

32、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

33、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

34、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

35、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

36、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： B

37、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

38、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

39、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

40、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

41、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： A

42、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

43、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： C

44、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

45、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

46、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

47、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： B

48、 气瓶充装单位未按规定粘贴气瓶警示标签和气瓶充装标签的，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： B

49、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

50、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，（ ）罚款。 单选

A、 处10万元以上50万元以下 B、 处2万元以上10万元以下 C、 处2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： C

51、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： C

52、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 发证部门 B、 质监部门 C、 考试机构 D、 检验机构

正确答案： A 你的答案： B

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： B

54、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。 单选

A、 被检验单位人员 B、 有关负责人 C、 特种设备管理人员 D、 特种设备操作人员

正确答案： B 你的答案： C

55、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： C

56、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： D

57、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

58、 下列公称工作压力（ ）MPa为高压气瓶。 单选

A、 15 B、 5 C、 3 D、 2

正确答案： A 你的答案： A

59、 在空气中占78％，一种窒息性气体是（ ）。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： B

60、 物质从固态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 升华 C、 凝固 D、 熔化

正确答案： B 你的答案： B

61、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： D

62、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

63、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

64、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

65、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 其他可燃物左或右

正确答案： B 你的答案： A

66、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

67、 在瓶内气体压力达到( )MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： B

68、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

69、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

70、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

71、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

72、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： A

73、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

74、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

75、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

76、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： B

77、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

78、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： B

79、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

80、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

81、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

82、 有下列情形之一的，为重大事故：（ ） 不定项选择

A、 特种设备事故造成10人以上30人以下死亡  B、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移 C、 特种设备事故造成30人以上死亡  D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转

正确答案： A、B 你的答案： B、D

83、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（ ）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。 不定项选择

A、 场所 B、 设备 C、 师资人员 D、 监考人员 E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

84、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定分为（ ）危害。 不定项选择

A、 极度 B、 高度 C、 中度 D、 轻度

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C、D

85、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

86、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、C、D

87、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

89、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

90、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： C、D

1、 在任何情况下，永久气体气瓶内压力均不能超过公称工作压力。 判断

正确答案： 错误

2、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

3、 氧气化学性质不活泼。 判断

正确答案： 错误

4、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

6、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

8、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

9、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

11、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

12、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

13、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

15、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

16、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

17、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

18、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

20、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

21、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

22、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

23、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

24、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

25、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

27、 未取得《气瓶充装许可证》的，不得从事气瓶充装工作。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当对聘（雇）用的作业人员进行严格管理。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当根据单位工作情况，安排进行安全性能检验。 判断

正确答案： 错误

30、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员作业种类与项目目录由国务院统一发布。 判断

正确答案： 错误

31、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： C

32、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度1.0~＜（ ）㎎/m3为中度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： C 你的答案： C

33、 气瓶控制气体进出的主要附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： B 你的答案： B

34、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： C

35、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

36、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

37、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

38、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

39、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

40、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

41、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： B

42、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

43、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

45、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

46、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

47、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

48、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： B

49、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

50、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： A

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

52、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

53、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

54、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

55、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

56、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

58、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

59、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

60、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

61、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

62、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

63、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

64、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

65、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

66、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

67、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

68、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： B

69、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

70、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

71、 经过改装的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

73、 气瓶安全监察规定》适用于盛装气体、液化气体和标准沸点（ ）60℃的液体的气瓶。 单选

A、 低于  B、 高于 C、 等于或低于

正确答案： C 你的答案： A

74、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 压力容器 B、 压力管道 C、 气瓶

正确答案： A 你的答案： A

75、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。 单选

A、 工作安排 B、 组织 C、 培训 D、 管理

正确答案： D 你的答案： C

76、 《特种设备安全监察条例》规定，有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行（ ），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。 单选

A、 经济处罚 B、 法律处罚 C、 行政处罚 D、 纪律处分

正确答案： C 你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： D

80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 20万元以上50万元以下 C、 50万元以上200万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： A

81、 钢铁可能存在的状态是（ ）。 不定项选择

A、 气态  B、 液态  C、 固态  D、 临界状态

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

82、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： D

83、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B、D

87、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B

88、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 （ ）气瓶的单位，应当制定相应的气瓶安全管理制度和事故应急处理措施，并有专人负责气瓶安全工作,。 不定项选择

A、 运输 B、 储存 C、 销售  D、 使用

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应当遵循（ ）原则， 不定项选择

A、 可靠 B、 诚信 C、 方便企业 D、 便捷

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

1、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

2、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

3、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成反比。 判断

正确答案： 错误

4、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

5、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

6、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

7、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

8、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

10、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

11、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

12、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

13、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

17、 为赶时间，快速开启瓶阀，并应注意监听瓶内有无异常音响。 判断

正确答案： 错误

18、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

22、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

25、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

27、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试合格的人员，必须由考试机构向发证部门统一申请办理《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 错误

29、 国务院《特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 判断

正确答案： 正确

31、 GB 16163将临界温度小于（ ）℃的气体列为永久气体. 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： A 你的答案： C

32、 氮气常温下化学性质（ ）。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： B 你的答案： B

33、 一定量的气体在等体积时的压强与绝对温度成（ ）。 单选

A、 正比 B、 反比 C、 等比  D、 不能比

正确答案： A 你的答案： A

34、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

35、 常用（ ）作为安全防爆防火置换。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

36、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

37、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

39、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

40、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： A

41、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

42、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

43、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

44、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

46、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

47、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

48、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： B

49、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

50、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： A

51、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

52、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

53、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

54、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

55、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： B

56、 氮气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

57、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

58、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

60、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

61、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： C

62、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： A

63、 氧气中易燃性气体的总含量达到或超过（ ）者，禁止装瓶。 单选

A、 2﹪ B、 4﹪ C、 10﹪

正确答案： B 你的答案： A

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： C

65、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

66、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

67、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： C

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

69、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

70、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应当向（ ）特种设备安全监察机构提出充装许可书面申请。 单选

A、 市级质监部门  B、 省级质监部门  C、 国家质检总局

正确答案： B 你的答案： A

72、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的（ ）和节能全面负责。 单选

A、 运行 B、 安全  C、 检修

正确答案： B 你的答案： B

73、 外国飞机、火车、轮船上使用的气瓶，要求在我国境内充气时，应先由（ ）认可和检验机构进行检验。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会  C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

74、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： B

76、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案： B

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。 单选

A、 政府部门 B、 市级 C、 省级 D、 县级

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。 单选

A、 省考委会 B、 市考委会 C、 质量技术监督局 D、 考试报名地点

正确答案： D 你的答案： C

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案： C

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。 单选

A、 使用 B、 注册登记 C、 检验检测 D、 保修

正确答案： C 你的答案： A

81、 物质三相状态变化的是（ ）。 不定项选择

A、 气化 B、 粉碎 C、 升华 D、 液化

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、D

83、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

84、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的（ ）应匹配。 不定项选择

A、 排液量 B、 换热面积 C、 充装量  D、 流量

正确答案： B、C 你的答案： B、C

85、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： B、C

87、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： B

88、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

89、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应（ ）后方可重新使用。 不定项选择

A、 先送监督机构  B、 先送检验协会  C、 先送检验机构  D、 检验合格

正确答案： C、D 你的答案： C

90、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即( )，组织抢救，（ ），减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。 不定项选择

A、 报告当地政府 B、 准备医疗器械 C、 启动事故应急预案 D、 防止事故扩大

正确答案： C、D 你的答案： C、D

1、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

2、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

4、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

5、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

6、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

7、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

8、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

9、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

11、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

12、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

14、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

15、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

17、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

20、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

21、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

22、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

23、 氧气化学性质不活泼。 判断

正确答案： 错误

24、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成反比。 判断

正确答案： 错误

25、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

26、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 正确

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 判断

正确答案： 正确

29、 依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记； 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 正确

31、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： D

32、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个（ ）. 单选

A、 正比 B、 反比 C、 常数 D、 变数

正确答案： C 你的答案： C

33、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： B

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜1.0㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： C 你的答案： C

35、 现行规定公称工作压力5 MPa以下为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： A 你的答案： B

36、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

37、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： C

38、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

39、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

40、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

41、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

42、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

43、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 批准 B、 批复 C、 审批 D、 受理

正确答案： D 你的答案： D

45、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（ ）。 单选

A、 申请人 B、 用人单位 C、 培训单位 D、 质监部门

正确答案： A 你的答案： A

46、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 5万元以上20万元以下 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： B 你的答案： C

47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： B

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期校验 D、 定期修理

正确答案： C 你的答案： C

49、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

50、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

51、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

52、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

53、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： A

54、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

55、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

56、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

57、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

58、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

59、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

60、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

61、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

62、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

63、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

64、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

66、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

67、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

68、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

69、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

70、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

71、 开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内有无（ ）. 单选

A、 异常音响  B、 进气 C、 漏气

正确答案： A 你的答案： A

72、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： B

73、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

74、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

75、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

76、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

77、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

78、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

79、 气瓶使用者（ ）对气瓶瓶体进行焊接。 单选

A、 适当  B、 不得 C、 注意安全

正确答案： B 你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案： A

81、 物质的聚集状态是（ ）。 不定项选择

A、 气态 B、 液态 C、 固态 D、 临界状态 E、 饱和状态

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

82、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

83、 气瓶的装卸应轻装轻卸，严禁（ ），以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 不定项选择

A、 抛 B、 滚 C、 摔 D、 滑

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B、C、D

86、 充装前的气瓶应检验安全附件是否（ ）。 不定项选择

A、 齐全  B、 符合安全要求 C、 明显变形 D、 腐蚀

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

87、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）。 不定项选择

A、 置换  B、 后抽真空 C、 后清洗 D、 后烘烤

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 在中华人民共和国境内使用的气瓶，其设计、制造、（ ）使用和检验等各项活动，应当遵守本规定。 不定项选择

A、 充装 B、 运输 C、 储存  D、 销售

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，有下列哪种情形应当撤销《特种设备作业人员证》？ 不定项选择

A、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作， B、 考试机构或者发证部门工作人员滥用职权、玩忽职守、违反法定程序或者超越发证范围考核发证的。 C、 持证作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告，情节严重的。 D、 持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的。

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 在任何情况下，永久气体气瓶内压力均不能超过公称工作压力。 判断

正确答案： 错误

2、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

3、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

4、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

6、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

7、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

9、 在瓶内气体压力达到7MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 判断

正确答案： 正确

10、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

11、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

12、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

13、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

14、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

15、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

16、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

17、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

20、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

21、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

22、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

23、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

24、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

25、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责。 判断

正确答案： 正确

26、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

27、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、用户检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当保证特种设备的安全使用。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。 判断

正确答案： 错误

31、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

32、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

33、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： A

34、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： A

35、 温度愈高，物体分子的不规则热运动（ ）。 单选

A、 愈缓慢 B、 愈激烈 C、 无变化

正确答案： B 你的答案： B

36、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： A

37、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

38、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

39、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： C

40、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

41、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

42、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

43、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

45、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

46、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： A

47、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

48、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

49、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： A

50、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： A

52、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

53、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

54、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

55、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

56、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

58、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

60、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

61、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

62、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： A

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

65、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

66、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

67、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

68、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： C

69、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

70、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

72、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

73、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

74、 气瓶安全监察规定》适用于盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于（ ）℃的液体的气瓶。 单选

A、 20 B、 60 C、 100

正确答案： B 你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： A

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。 单选

A、 撤销特种设备作业人员资格 B、 给予行政处分 C、 依法追究刑事责任 D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： A

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： A

81、 以下哪些是理想气体状态方程参数（ ） 不定项选择

A、 压强P B、 体积V C、 绝对温度T D、 常数R

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

82、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

83、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

84、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量（ ）2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

87、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

89、 气瓶使用者不得对气瓶瓶体进行（ ） 不定项选择

A、 焊接 B、 更改钢印 C、 更改颜色标记 D、 更换瓶帽

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。 不定项选择

A、 特种设备的操作规程 B、 特种设备有关的安全规章制度 C、 特种设备标准 D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

1、 在任何情况下，永久气体气瓶内压力均不能超过公称工作压力。 判断

正确答案： 错误

2、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

3、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

4、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

6、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

7、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

8、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

9、 在瓶内气体压力达到7MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 判断

正确答案： 正确

10、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

11、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

12、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

13、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

14、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

15、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

16、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

17、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

20、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

21、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

22、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

23、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

24、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

25、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全全面负责。 判断

正确答案： 正确

26、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

27、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、用户检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。 判断

正确答案： 正确

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当保证特种设备的安全使用。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。 判断

正确答案： 错误

31、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： B

32、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

33、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： A

34、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： A

35、 温度愈高，物体分子的不规则热运动（ ）。 单选

A、 愈缓慢 B、 愈激烈 C、 无变化

正确答案： B 你的答案： B

36、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： A

37、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： A

38、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

39、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： C

40、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

41、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

42、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

43、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

45、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

46、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： A

47、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

48、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

49、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： A

50、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： B

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： A

52、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： A

53、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

54、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

55、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

56、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

57、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： B

58、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： B

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： A

60、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

61、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

62、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： A

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

65、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

66、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： B

67、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在最高使用温度下，瓶内气体的压力不超过气瓶的（ ）。 单选

A、 许用压力 B、 公称压力 C、 使用压力

正确答案： A 你的答案： B

68、 气瓶充装系统用压力表，校验周期不应大于（ ）。 单选

A、 半年 B、 一年 C、 两年

正确答案： A 你的答案： C

69、 氧气瓶的颜色（ ） 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： A 你的答案： A

70、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

72、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

73、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

74、 气瓶安全监察规定》适用于盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于（ ）℃的液体的气瓶。 单选

A、 20 B、 60 C、 100

正确答案： B 你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 单选

A、 国家标准 B、 安全技术规范 C、 国家规定 D、 法律法规

正确答案： B 你的答案： A

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案： C

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。 单选

A、 撤销特种设备作业人员资格 B、 给予行政处分 C、 依法追究刑事责任 D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A 你的答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 单选

A、 20天 B、 3个月 C、 2个月 D、 1个月

正确答案： D 你的答案： A

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： A

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： A

81、 以下哪些是理想气体状态方程参数（ ） 不定项选择

A、 压强P B、 体积V C、 绝对温度T D、 常数R

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

82、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

83、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

84、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

86、 氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量（ ）2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 达到 B、 超过 C、 低于  D、 远低于

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

87、 低温永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ )是否处于正常状态。 不定项选择

A、 温度  B、 压力控制装置 C、 速度  D、 流量装置

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

89、 气瓶使用者不得对气瓶瓶体进行（ ） 不定项选择

A、 焊接 B、 更改钢印 C、 更改颜色标记 D、 更换瓶帽

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。 不定项选择

A、 特种设备的操作规程 B、 特种设备有关的安全规章制度 C、 特种设备标准 D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

1、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

2、 未取得《气瓶充装许可证》的，可以试充装工作。 判断

正确答案： 错误

3、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向考试机构申请办理《特种设备作业人员证》。 判断

正确答案： 错误

6、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

7、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

8、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

9、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

11、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

12、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

13、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

14、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

15、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

17、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

19、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

20、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

21、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

22、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

23、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

24、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

26、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气化学性质不活泼。 判断

正确答案： 错误

28、 气瓶从结构上分为低压气瓶和高压气瓶。 判断

正确答案： 错误

29、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。 判断

正确答案： 错误

31、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

32、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

33、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

34、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： A

35、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

36、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

37、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

38、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： C

39、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

40、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

41、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

42、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

43、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

44、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

45、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

47、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

48、 充气前必须检查确认气瓶是经过（ ）或妥善处理的，应有记录。 单选

A、 清洗合格 B、 吹干合格  C、 检查合格

正确答案： C 你的答案： C

49、 气瓶使用者（ ）对气瓶瓶体进行焊接。 单选

A、 适当  B、 不得 C、 注意安全

正确答案： B 你的答案： B

50、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案： A

52、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： B

53、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： C

54、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限（ ）10% ，或爆炸上限和下限之差值大于等于20%的气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于等于

正确答案： B 你的答案： B

55、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

56、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

57、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

58、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

59、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

60、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

61、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

62、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： B

63、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

64、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

65、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

66、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

67、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

68、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

69、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

70、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

71、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

72、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

73、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

74、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

75、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

76、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。 单选

A、 及时 B、 酌情 C、 根据计划 D、 立即

正确答案： A 你的答案： A

77、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（ ）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。 单选

A、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、 B、 压力管道、电梯、起重机械、 C、 电梯、起重机械、客运索道、 D、 压力管道、电梯、客运索道、

正确答案： A 你的答案： A

78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。 单选

A、 三十个工作日内 B、 三十日内 C、 十个工作日内 D、 五个工作日内

正确答案： D 你的答案： B

79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： A

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案： D

81、 水的三种聚集状态通常称为（ ）。 不定项选择

A、 蒸汽 B、 水 C、 流体 D、 冰

正确答案： A、B、D 你的答案： A、C、D

82、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

83、 气瓶的安全附件应（ ）。 不定项选择

A、 充装  B、 使用  C、 齐全 D、 符合安全要求

正确答案： C、D 你的答案： C、D

84、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： C、D

85、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C

86、 气瓶外表面的（ ）应相符。 不定项选择

A、 颜色标记  B、 用户标记  C、 检验标记 D、 气体的规定标记

正确答案： A、D 你的答案： A、C

87、 充装记录，记录的内容至少应包括（ ）充装起止时间、充装人、气瓶充装前剩余气体是否与将要充装的气体相同、不明剩余气体的气瓶是如何处理的、有无发现异常情况等。 不定项选择

A、 充气日期 B、 瓶号  C、 室温 D、 充装压力

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

88、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），以防止相互混淆。 不定项选择

A、 一起存放  B、 隔离存放  C、 混淆存放 D、 作出明显标记

正确答案： B、D 你的答案： B、D

89、 有下列情形之一的，为重大事故：（ ） 不定项选择

A、 特种设备事故造成10人以上30人以下死亡  B、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移 C、 特种设备事故造成30人以上死亡  D、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转

正确答案： A、B 你的答案： A

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每4年复审一次。（ ）其《特种设备作业人员证》予以注销。 不定项选择

A、 复审不合格 B、 逾期未复审 C、 未考试 D、 考试未通过

正确答案： A、B 你的答案： A、D

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 国家质量监督检验检疫总局负责全国范围内气瓶的安全监察工作，县以上地方质量技术监督行政部门对本行政区域内的气瓶实施安全监察。 判断

正确答案： 正确

3、 特种使用单位的主要负责人不懂业务因此不对本单位特种设备的安全负责，安全员应当对本单位特种设备的安全全面负责。 判断

正确答案： 错误

4、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备检验检测机构责令限期改正； 判断

正确答案： 错误

5、 低温液化永久气体的充装，低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置应处于正常状态。 判断

正确答案： 正确

6、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

8、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

9、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

11、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

12、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

13、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

14、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

15、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

16、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

17、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

18、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

19、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶超过检验期限的，应进行充气，并提醒用户抓紧检验。 判断

正确答案： 错误

21、 用防错装接头进行充装时，瓶阀出气口的螺纹与所充装气体所规定的螺纹型式应相符。 判断

正确答案： 正确

22、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

23、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

24、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

25、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

26、 一定量的气体在等温时的体积与压强成反比。 判断

正确答案： 正确

27、 一定量的气体在等体积时的压强与绝对温度成反比。 判断

正确答案： 错误

28、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并不再受理其新的许可、核准申请。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，按照特种设备产品标准的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 判断

正确答案： 错误

31、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： A

32、 常温下空气为（ ）状态。 单选

A、 气体 B、 液体 C、 固体

正确答案： A 你的答案： B

33、 理想气体方程所用的的温度是（ ）。 单选

A、 摄氏温度 B、 绝对温度 C、 华氏温度

正确答案： B 你的答案： A

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： A

35、 物质从气态变成液态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： B 你的答案： B

36、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

37、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： B

38、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

39、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

40、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的（ ）%以后，禁止再插入空瓶进行充装。 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： C

41、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

42、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： A

43、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

44、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

45、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

46、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

47、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

48、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

49、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

50、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

52、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

53、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： C

54、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（ ），方可承担考试工作。 单选

A、 指定 B、 批准 C、 备案 D、 发证

正确答案： B 你的答案： B

55、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，触犯刑律的，依照刑法关于（ ）或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 单选

A、 贪污罪 B、 玩忽职守罪 C、 渎职罪 D、 重大责任事故罪

正确答案： D 你的答案： D

56、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。 单选

A、 作业人员培训考核大纲 B、 相关作业人员安全技术规范 C、 相关作业人员培训考核大纲 D、 相关标准

正确答案： C 你的答案： A

57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。 单选

A、 保养 B、 修理 C、 更换 D、 停止使用

正确答案： D 你的答案： D

58、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： C

59、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 单选

A、 特种设备使用单位 B、 特种设备检验检测机构 C、 特种设备监督管理部门 D、 安全生产管理部门

正确答案： A 你的答案： D

60、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： B

61、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： A

62、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

63、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： A

64、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

65、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

66、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： A

67、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

68、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： B

69、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： A

70、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

71、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

72、 气瓶的充装流量，不得大于（ ）m3/h（标准状态气体）. 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

73、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

74、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： A

75、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

76、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

77、 盛装高压液化气体的气瓶，其公称工作压力不得小于（ ）MPa。 单选

A、 5 B、 8 C、 15

正确答案： B 你的答案： C

78、 气瓶的报废处理由（ ）填写《气瓶判废通知书》，并通知气瓶充装单位。 单选

A、 气瓶检验员  B、 气瓶检验站长 C、 气瓶技术员

正确答案： B 你的答案： A

79、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全（ ）。 单选

A、

正确答案：  你的答案： C

80、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： B

81、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 不定项选择

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氮气  D、 氧气

正确答案： C、D 你的答案： A、B

82、 用防错装接头进行充装时，应认真检查（ ）型式是否相符。 不定项选择

A、 瓶阀出气口的螺纹 B、 所充装气体所规定的螺纹 C、 瓶阀安全阀的螺纹 D、 充装接头的螺纹

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

83、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

84、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： B、C、D

85、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： A、C

86、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

88、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B

89、 气瓶出厂时，制造单位应当在产品的明显位置上，以钢印（或者其他固定形式）注明制造单位的（ ），并向用户逐只出具铭牌式或者其他能固定于气瓶上的产品合格证。 不定项选择

A、 制造许可证编号 B、 企业代号标志  C、 气瓶出厂编号 D、 检验许可证编号

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 不定项选择

A、 锅炉 B、 压力容器中的气瓶 C、 客运索道、大型游乐设施 D、 电梯 E、 高耗能特种设备

正确答案： A、B、C、E 你的答案： B、C、D

:

1、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 判断

正确答案： 正确

2、 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，若气瓶保存良好，即可充气。 判断

正确答案： 错误

3、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。 判断

正确答案： 正确

5、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。 判断

正确答案： 正确

6、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作包括考试、审核、发证和复审。 判断

正确答案： 正确

7、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

8、 在瓶内气体压力达到10MPa时应检查瓶阀的密封是否良好。 判断

正确答案： 正确

9、 低温液体汽化器出口温度不得低于-20℃. 判断

正确答案： 错误

10、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

11、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶外表面的颜色标记应与所装气体的规定标记相符。 判断

正确答案： 正确

13、 盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

14、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

15、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

16、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

17、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

20、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

21、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

22、 进口气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，可以不经安全监察机构批准。 判断

正确答案： 错误

23、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

24、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

25、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

26、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误 你的答案：

27、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的10%以后，禁止再插入空瓶进行充装。 判断

正确答案： 正确

28、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个常数. 判断

正确答案： 正确

29、 液体内部和表面同时发生的剧烈的气化现象叫做蒸发。 判断

正确答案： 错误

30、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

31、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

32、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

33、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

34、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

35、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 单选

A、 防烫伤的 B、 防冻伤的  C、 防碰伤的

正确答案： B 你的答案： B

36、 将要充装的气瓶应是（ ）的自有产权气瓶和托管气瓶。 单选

A、 用户  B、 本充装站 C、 制造单位

正确答案： B 你的答案： C

37、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

39、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

40、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

41、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

42、 气瓶的充装流量，不得大于（ ）m3/h（标准状态气体）. 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： A

43、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

44、 气瓶的报废处理由（ ）填写《气瓶判废通知书》，并通知气瓶充装单位。 单选

A、 气瓶检验员  B、 气瓶检验站长 C、 气瓶技术员

正确答案： B 你的答案： A

45、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： A

46、 气瓶充装单位应当向气体消费者提供气瓶，并对气瓶的安全（ ）。 单选

A、

正确答案：  你的答案： B

47、 气瓶销售单位或者个人销售无制造许可证单位制造的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： C 你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。 单选

A、 停止使用 B、 维修 C、 对其进行全面检查 D、 更换

正确答案： C 你的答案： A

49、 《特种设备作业人员考核规则》规定，在有效期内无违规、违法等不良记录，并且按时参加安全培训的持证人员，可以申请延长下次复审期限，延长的复审期限不得超过（ ）年。 单选

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

正确答案： D 你的答案： D

50、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 单选

A、 一年以上的 B、 半年以上的 C、 两年以上的 D、 一个定检周期以上的

正确答案： A 你的答案： A

51、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（ ）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正； 单选

A、 书面告知 B、 书面申请 C、 书面申报 D、 当面申报

正确答案： A 你的答案： A

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： B

53、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。 单选

A、 发证部门 B、 考试机构 C、 发证部门和考试机构 D、 质监部门

正确答案： C 你的答案： C

54、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

55、 理想气体方程所用的的温度是（ ）。 单选

A、 摄氏温度 B、 绝对温度 C、 华氏温度

正确答案： B 你的答案： A

56、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度≥10㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： A 你的答案： C

57、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

58、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： C

59、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

60、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

61、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的水压试验压力为公称工作压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.5

正确答案： C 你的答案： C

62、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 用充气汇流排充装气瓶时，在瓶组压力达到充装压力的（ ）%以后，禁止再插入空瓶进行充装。 单选

A、 8 B、 10 C、 15

正确答案： B 你的答案： B

64、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

65、 低温绝热气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

66、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

67、 氩气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）（右旋）。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹 C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： B

68、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

69、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

70、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

71、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

72、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

73、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

74、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

75、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： C

76、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

77、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

78、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

79、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

80、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》按临界温度将气体分类为（ ） 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体 C、 低压液化气体 D、 溶解气体

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

82、 气瓶的充装量应严格控制，确保气瓶在（ ）。 不定项选择

A、 最高使用温度下 B、 瓶内气体的压力不超过公称压力  C、 瓶内气体的压力不超过使用压力 D、 瓶内气体的压力不超过许用压力

正确答案： A、D 你的答案： A、C、D

83、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A

84、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

88、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： A、C

89、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶隔离存放，并（ ）。 不定项选择

A、 作出明显标记 B、 以防止相互混淆 C、 混淆存放 D、 一起存放

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 依照《特种设备安全监察条例规定》规定实施（ ）的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查； 不定项选择

A、 备案 B、 许可 C、 核准 D、 登记 E、 检验

正确答案： B、C、D 你的答案： A、C、D、E

:

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶改装时，应对瓶内部进行彻底清理、检验；换装相应的附件，改装合格后进行充气。 判断

正确答案： 错误

4、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当强令其签字。 判断

正确答案： 错误

7、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

8、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

9、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

10、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

11、 用卡子代替螺纹连接进行充装时，必须卡紧。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶使用年限超过30年的，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

13、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

17、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

18、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

20、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

22、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

25、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

26、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

28、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

29、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中损伤瓶阀。 判断

正确答案： 正确

30、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

31、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

32、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

33、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

34、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

35、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

36、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

38、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

39、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

40、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

41、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

42、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

43、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

45、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 压力容器 B、 压力管道 C、 气瓶

正确答案： A 你的答案： A

46、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（ ）下使用的气瓶。 单选

A、 -40～60℃  B、 -10～60 C、 -20～60℃

正确答案： A 你的答案： A

47、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： A

49、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）利用检验检测工作故意刁难特种设备生产使用单位。 单选

A、 允许 B、 应当 C、 不宜 D、 不得

正确答案： D 你的答案： A

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 单选

A、 每年 B、 每季度 C、 每月 D、 每天

正确答案： C 你的答案： A

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： B

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为较大事故。 单选

A、 1亿元以上 B、 1000万元以上5000万元以下 C、 500万元以上1000万元以下 D、 100万元以上500万元以下

正确答案： B 你的答案： C

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。 单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。 C、 应当对检验检测人员及时进行处理。 D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A 你的答案： B

54、 物质状态的变化是( ）变化。 单选

A、 化学 B、 物理 C、 物理和化学

正确答案： B 你的答案： A

55、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： C

56、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： C

57、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

58、 介质与空气混合的爆炸下限小于（ ）是易爆介质。 单选

A、 10% B、 20% C、 30%

正确答案： A 你的答案： B

59、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

60、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

61、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

63、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： A

64、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

65、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于（ ）级。 单选

A、 1 B、 1.5 C、 2.5

正确答案： B 你的答案： B

66、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

67、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

68、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

69、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

70、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

71、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

73、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

74、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

75、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

76、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

77、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

78、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

79、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

80、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

81、 按GB 16163分类（ ）为液化气体. 不定项选择

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氮气 D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

82、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： B、D

83、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

84、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B、C

87、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B

88、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： B

89、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、（ ）及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 不定项选择

A、 制造  B、 使用 C、 检验检测  D、 安装

正确答案： B、C 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行（ ）。 不定项选择

A、 日常维护 B、 经常性日常维护保养 C、 日常保养 D、 检查维修 E、 定期自行检查

正确答案： B、E 你的答案： A、C、E

1、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

2、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

3、 气瓶改装时，应对瓶内部进行彻底清理、检验；换装相应的附件，改装合格后进行充气。 判断

正确答案： 错误

4、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 错误

5、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，对检查记录，被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当强令其签字。 判断

正确答案： 错误

7、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

8、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

9、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

10、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

11、 用卡子代替螺纹连接进行充装时，必须卡紧。 判断

正确答案： 错误

12、 气瓶使用年限超过30年的，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

13、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

17、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

18、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

19、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

20、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

21、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

22、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

23、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

24、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

25、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

26、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

27、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

28、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

29、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中损伤瓶阀。 判断

正确答案： 正确

30、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

31、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

32、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： B

33、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

34、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

35、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

36、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

38、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： A

39、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： A

40、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

41、 低温永久气体充装，充装前，应检查低温液体汽化器气体出口（ ）、压力控制装置是否处于正常状态。 单选

A、 温度 B、 压力 C、 速度

正确答案： A 你的答案： A

42、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

43、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： B

44、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

45、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、（ ）（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 压力容器 B、 压力管道 C、 气瓶

正确答案： A 你的答案： A

46、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（ ）下使用的气瓶。 单选

A、 -40～60℃  B、 -10～60 C、 -20～60℃

正确答案： A 你的答案： A

47、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

48、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： A

49、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）利用检验检测工作故意刁难特种设备生产使用单位。 单选

A、 允许 B、 应当 C、 不宜 D、 不得

正确答案： D 你的答案： A

50、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 单选

A、 每年 B、 每季度 C、 每月 D、 每天

正确答案： C 你的答案： A

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全保护装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期校验 B、 定期检查 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： A 你的答案： B

52、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为较大事故。 单选

A、 1亿元以上 B、 1000万元以上5000万元以下 C、 500万元以上1000万元以下 D、 100万元以上500万元以下

正确答案： B 你的答案： C

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。 单选

A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。 C、 应当对检验检测人员及时进行处理。 D、 应当对检验检测机构及时进行处理。

正确答案： A 你的答案： B

54、 物质状态的变化是( ）变化。 单选

A、 化学 B、 物理 C、 物理和化学

正确答案： B 你的答案： A

55、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： C

56、 物质的三种聚集状态是气态、液态和（ ）。 单选

A、 气态 B、 液态 C、 固态

正确答案： C 你的答案： C

57、 GB 16163将临界温度（ ）-10℃的气体列为永久气体. 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

58、 介质与空气混合的爆炸下限小于（ ）是易爆介质。 单选

A、 10% B、 20% C、 30%

正确答案： A 你的答案： B

59、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

60、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

61、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： A

62、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

63、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： A

64、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

65、 气瓶充装系统用压力表，精度不应低于（ ）级。 单选

A、 1 B、 1.5 C、 2.5

正确答案： B 你的答案： B

66、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

67、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

68、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

69、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： A

70、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

71、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

73、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

74、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

75、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： B

76、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

77、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

78、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

79、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

80、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

81、 按GB 16163分类（ ）为液化气体. 不定项选择

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氮气 D、 氧气

正确答案： A、B 你的答案： A、C、D

82、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： B、D

83、 低温液化永久气体充装前，应检查低温液体汽化器气体（ ）是否处于正常状态。 不定项选择

A、 出口温度 B、 压力控制装置  C、 流量计 D、 磅秤

正确答案： A、B 你的答案： B、C、D

84、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： B、C

87、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： A、B

88、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： B

89、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、（ ）及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 不定项选择

A、 制造  B、 使用 C、 检验检测  D、 安装

正确答案： B、C 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行（ ）。 不定项选择

A、 日常维护 B、 经常性日常维护保养 C、 日常保养 D、 检查维修 E、 定期自行检查

正确答案： B、E 你的答案： A、C、E

1、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

2、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

3、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

4、 取充气车间的环境室温加上充气温差（指在测温试验时实际测定得出的气体充装温度与室温之差）作为气瓶的充装温度。 判断

正确答案： 正确

5、 因为氧气与水不发生化学反应，发现氧气瓶内有积水时，不影响充气。 判断

正确答案： 错误

6、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

7、 气瓶充装后瓶体的温度有异常升高的迹象，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

8、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

9、 氮气无毒、五味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮无危害。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

11、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

12、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

14、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

15、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的防冻伤的劳保用品。 判断

正确答案： 正确

16、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

17、 空气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

18、 低温绝热气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

19、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的规定标记不相符时，应涂改颜色标记后充气。 判断

正确答案： 错误

20、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶充装后应无鼓包变形或泄漏等严重缺陷。 判断

正确答案： 正确

22、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

23、 GB 16163将临界温度大于70℃的为低压液化气体。 判断

正确答案： 正确

24、 理想气体方程所用的压力是绝对压力. 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款 判断

正确答案： 正确

26、 气瓶使用者对气瓶瓶体进行焊接时注意安全. 判断

正确答案： 错误

27、 气瓶的报废由气瓶检验员填写《气瓶判废通知书》，并通知气瓶充装单位。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对出借《特种设备作业人员证》的、或者使用借用的《特种设备作业人员证》的，处50000元以上罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全检验。 判断

正确答案： 错误

30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起七个工作日内以书面形式向原检验检测机构提出。 判断

正确答案： 正确

31、 气瓶从结构上分为焊接气瓶和（ ）。 单选

A、 无缝气瓶  B、 溶解乙炔气瓶  C、 液化石油气钢瓶

正确答案： A 你的答案： A

32、 永久气体气瓶内压力在基准温度下（20℃）应不超过（ ）。 单选

A、 计算压力 B、 公称工作压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： C

33、 氧气化学性质（ ），易和其他物质生成氧化物。 单选

A、 活泼 B、 不活泼 C、 一般化

正确答案： A 你的答案： A

34、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

35、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为氧气或氧化性气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： B 你的答案： B

36、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： A 你的答案： A

37、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： C

38、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

39、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

40、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

41、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

42、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

43、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

44、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

45、 充装后的气瓶，应有专人负责，（ ）进行检查。 单选

A、 逐批  B、 逐班 C、 逐只

正确答案： C 你的答案： C

46、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（ ）. 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： A 你的答案： B

47、 充装后的气瓶，瓶内压力（充装量）及（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 单选

A、 压力 B、 充装量 C、 质量

正确答案： C 你的答案： B

48、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

49、 气瓶外表面的颜色标记与所装气体的（ ）应相符。 单选

A、 规定标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

50、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

51、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

52、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

53、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

54、 气瓶充装系统用压力表，表盘直径不应小于（ ）mm。 单选

A、 100 B、 150 C、 200

正确答案： B 你的答案： A

55、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

56、 附件不全，损坏或不符合规定的，（ ） 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

57、 按GB 16163分类（ ）为高压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： A 你的答案： A

58、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

59、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： A

60、 气瓶应是由具有（ ）的单位生产的，并有监督检验标记。 单选

A、 气瓶检验许可证 B、 气瓶制造许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： B 你的答案： B

61、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

62、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

63、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

64、 低温永久气体充装，低温液体泵开启前，要有（ ）过程。 单选

A、 冷泵  B、 预热 C、 润滑

正确答案： A 你的答案： A

65、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

66、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： B

67、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

68、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

69、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

70、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

71、 气瓶生产国的政府已宣布报废的气瓶，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

72、 气瓶充装单位应当具有（ ）. 单选

A、 营业执照 B、 运输车辆  C、 卫生执照

正确答案： A 你的答案： A

73、 《气瓶安全监察规定》适用于公称工作压力大于或等于（ ）MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的气瓶。 单选

A、 0.2 B、 1 C、 2

正确答案： A 你的答案： A

74、 一般情况下，气瓶的公称容积12升(含12升)以下为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： A 你的答案： A

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 2万元以上5万元以下  B、 1000元以上5000元以下 C、 5万元以上20万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 你的答案： B

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 批准 B、 批复 C、 审批 D、 受理

正确答案： D 你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2万元以上10万元以下 C、 2万元以上5万元以下  D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位( )将有关技术资料移交使用单位 单选

A、 应当在验收后30日内 B、 应当在验收时 C、 应当在验收后60日内 D、 应当在验收前

正确答案： A 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。 单选

A、 商业 B、 商业或者技术秘密 C、 技术秘密 D、 产品质量

正确答案： B 你的答案： B

80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案： A

81、 气瓶从承受压力上分为( ）。 不定项选择

A、 无缝气瓶 B、 焊接气瓶 C、 低压气瓶  D、 高压气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B

82、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： C、D

83、 气瓶外表面有( )及其他严重外部损伤缺陷，禁止充装。 不定项选择

A、 无裂纹 B、 严重腐蚀 C、 明显变形  D、 腐蚀

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C

84、 低温永久气体充装，汽化器的出口应装（ ）装置. 不定项选择

A、 温度低于0℃ B、 超压报警  C、 连锁停泵  D、 流量装置

正确答案： A、B、C 你的答案： B、C、D

85、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： B、D

86、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： A、C 你的答案： B、D

87、 警示标签上印有的瓶装气体的（ ）与气瓶制造钢印标记中的相一致。 不定项选择

A、 名称 B、 化学分子式  C、 气瓶充装钢印 D、 气瓶检验钢印

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 低温液体充装站的操作人员应配戴可靠的（ ）劳保用品。 不定项选择

A、 防跌落 B、 防静电 C、 防烫伤 D、 防冻伤

正确答案： B、D 你的答案： B、D

89、 有关安全技术规范及其相应标准规定，充装单位的布局分（ ）。 不定项选择

A、 充装区  B、 待充区 C、 吸烟区 D、 休息区

正确答案： A、B 你的答案： A、B

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 不定项选择

A、 作业时随身携带证件 B、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度 C、 确保持证上岗和按章操作 D、 提供必要的安全作业条件

正确答案： B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 高压液化气体的充装原则之一是在气瓶最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力。 判断

正确答案： 正确

2、 液化气体充装量必须精确计量，并按规定逐只检查核定。 判断

正确答案： 正确

3、 经过改装的，附件不全、损坏或不符合规定的气瓶禁止充装。  判断

正确答案： 正确

4、 警示标签上所印的气体名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中不一致的气瓶，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

5、 液化石油气瓶瓶体颜色为为铝白色。 判断

正确答案： 错误

6、 易燃液化气体中的氧含量超过2% (体积分数)时禁止充装。 判断

正确答案： 正确

7、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

8、 如人吸入液化石油气后，应立刻将其移至新鲜空气处，尽快吸氧并送医院治疗。 判断

正确答案： 正确

9、 气瓶安全附件缺损的，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

10、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前不用置换，即可充气。 判断

正确答案： 错误

11、 使用年限超过规定的气瓶禁止充装，但超过检验期限的气瓶允许充装。  判断

正确答案： 错误

12、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶的瓶帽、防震圈、充装标签和警示标签应完整。 判断

正确答案： 正确

14、 用烟火点试法鉴别余气时，发生条香熄灭现象，则为非可燃或非助燃气体。 判断

正确答案： 正确

15、 易燃液化气体中的氧含量超过5% (体积分数)时禁止充装。 判断

正确答案： 错误

16、 二氧化碳气瓶出口螺纹应是外螺纹(左旋)。 判断

正确答案： 错误

17、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

18、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性(燃、毒及腐蚀)、安全防护措施及其与气瓶材料(包括瓶体及瓶阀等附件)的相容性。  判断

正确答案： 正确

19、 高压液化气体的充装原则之一是在气瓶最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶公称压力。 判断

正确答案： 错误

20、 液化气体充装量必须精确计量，并按规定按一定的比例检查核定。 判断

正确答案： 错误

21、 瓶体或附件材料与所装介质性质不相容的气瓶禁止充装。  判断

正确答案： 正确

22、 低压液化气体使用焊接气瓶。 判断

正确答案： 正确

23、 一定量的气体压强和体积的乘积与绝对温度的比值是一个变数. 判断

正确答案： 错误

24、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于60℃. 判断

正确答案： 正确

25、 气瓶使用者不得使用已报废的气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款 判断

正确答案： 正确

27、 不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的气瓶，由指定的检验机构进行检验合格后充气. 判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。 判断

正确答案： 错误

31、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： A

32、 理想气体方程所用的压力是（ ）. 单选

A、 表压力  B、 绝对压力 C、 设计压力

正确答案： B 你的答案： A

33、 下列公称工作压力（ ）MPa为低压气瓶。 单选

A、 15 B、 8 C、 5

正确答案： C 你的答案： B

34、 按GB 16163分类（ ）为低压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氨气 C、 氧气

正确答案： B 你的答案： C

35、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

36、 液化气体的（ ）必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： A

37、 将要充装的气体是否与气瓶（ ）中充装气体名称或化学分子式相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记  C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： B

38、 将要充装气瓶的安全附件是否齐全和符合（ ）。 单选

A、 安全要求  B、 附件标准  C、 手续

正确答案： A 你的答案： A

39、 气瓶不燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )右旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： B

40、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

41、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

42、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

43、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶体的温度是否有异常升高的迹象

正确答案： C 你的答案： B

45、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装量是否在规定范围内  B、 充装压力  C、 充装液位

正确答案： A 你的答案： B

46、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

正确答案： C 你的答案： B

47、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性、安全防护措施及其与气瓶材料的( ) 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： B 你的答案： A

48、 将要充装的气瓶是否在规定的（ ）内。 单选

A、 生产期限  B、 报废期限  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

49、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

50、 气瓶外表面有无裂纹、（ ）、明显变形及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆  B、 掉字  C、 严重腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

51、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

52、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： A

53、 气瓶警示标签上所印的气体名称或化学分子式是否与气瓶（ ）中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： B

54、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

55、 高压液化气体的充装原则之一是在气瓶最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶（ ）。 单选

A、 公称压力 B、 设计压力 C、 许用压力

正确答案： C 你的答案： B

56、 将要充装气瓶的（ ）是否齐全和符合安全要求。 单选

A、 漆色  B、 安全附件  C、 手续

正确答案： B 你的答案： A

57、 气瓶可燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )左旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： A 你的答案： A

58、 将要充装的气瓶外表面的（ ）是否与所装气体的规定标志相符。 单选

A、 颜色标志 B、 防震圈 C、 安全帽

正确答案： B 你的答案： A

59、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

60、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

61、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

62、 禁止按气瓶充装前后贮罐存液量之差计量来确定（ ）。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： C

63、 充装操作人员应熟悉所装介质的 ( )、安全防护措施及其与气瓶材料的相容性。 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： A 你的答案： A

64、 将要充装的气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的（ ）相符。 单选

A、 规定标志 B、 防震圈  C、 安全帽

正确答案： A 你的答案： A

65、 气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、（ ）及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆 B、 掉字  C、 明显变形

正确答案： C 你的答案： C

66、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

67、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

68、 气瓶警示标签上所印的气体（ ）是否与气瓶制造钢印标记中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 名称或化学分子式

正确答案： C 你的答案： B

69、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

70、 高压液化气体的充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃ C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

72、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： A

73、 充装后的气瓶应由（ ），逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员  C、 专人负责

正确答案： C 你的答案： B

74、 气瓶销售单位或者个人销售无制造许可证单位制造的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： C 你的答案： C

75、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。 单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 B、 省级质量技术监督部门 C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构 D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A 你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款 单选

A、 10万元以上20万元 B、 2000元以上2万元以下  C、 2万元以上5万元以下  D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A 你的答案： C

77、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）以上直接经济损失的，属特别重大事故。 单选

A、 5000万元 B、 1亿元 C、 1000万元 D、 5亿元

正确答案： B 你的答案： C

79、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 单选

A、 一般事故 B、 特别重大事故 C、 重大事故 D、 较大事故

正确答案： D 你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（ ）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 单选

A、 验收前 B、 验收后30日内 C、 验收当日 D、 验收后60日内

正确答案： B 你的答案： B

81、 物质可以气态、液态或者固态存在，决定条件是（ ）。 不定项选择

A、 温度 B、 压力 C、 体积 D、 容器

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

82、 充装计量衡器应设置有（ ）的连锁装置 不定项选择

A、 照明  B、 荧光显示  C、 气瓶超装报警  D、 自动切断气源

正确答案： C、D 你的答案： C、D

83、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

84、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

85、 高压液化气体的充装原则是（ ）。 不定项选择

A、 20℃时，瓶内压力不大于气瓶许用压力 B、 温度65℃时，瓶内不满液  C、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力 D、 60℃时，瓶内压力不大于气瓶设计压力

正确答案： B、C 你的答案： A、C

86、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： B、D

87、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

88、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B

89、 气瓶充装前和充装后，应当由充装单位持证作业人员逐只对气瓶进行检查，发现（ ）或其他异常现象的，要立即进行妥善处理。 不定项选择

A、 超装  B、 错装 C、 涂敷 D、 泄漏

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

90、 根据《特种设备安全监察条例》下列哪种说法条例规定的？ 不定项选择

A、 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 B、 特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。 C、 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当进行检查，找不到隐患，不得使用。 D、 特种设备不符合能效指标的，不得使用。

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

1、 一定量的气体在等温时的体积与压强成正比。 判断

正确答案： 错误

2、 理想气体方程所用的温度是绝对温度。 判断

正确答案： 正确

3、 理想气体方程所用的温度是华氏温度。 判断

正确答案： 错误

4、 衡器应按有关规定定期进行校验，并且至少在每周校验一次。 判断

正确答案： 错误

5、 盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次。 判断

正确答案： 正确

6、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

7、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋）。 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

9、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

10、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性(燃、毒及腐蚀)、安全防护措施及其与气瓶材料(包括瓶体及瓶阀等附件)的相容性。  判断

正确答案： 正确

11、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

12、 低压液化气体充装系数充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的99%。 判断

正确答案： 错误

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 如人吸入液化石油气后，应立刻将其移至新鲜空气处，尽快吸氧并送医院治疗。 判断

正确答案： 正确

15、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

16、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

17、 气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷。 判断

正确答案： 正确

18、 充装系数即气瓶单位容积内充装液化气体的质量。  判断

正确答案： 正确

19、 颜色标志不符合GB 7144气瓶颜色标志的规定，或严重污损脱落，难以辨认的禁止充装 。 判断

正确答案： 正确

20、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

21、 低压液化气体充装系数充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的97%。 判断

正确答案： 正确

22、 衡器无超装报警或自动切断气源的连锁装置时，应注意观察，防止超装。 判断

正确答案： 错误

23、 盛装惰性气体的气瓶，每二年检验一次。 判断

正确答案： 错误

24、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

25、 《液化气体气瓶充装规定》规定了液化气体气瓶充装的基本原则和安全技术要求。 判断

正确答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

27、 《气瓶安全监察规定》适用于正常环境温度（-10～60℃）下使用的气瓶。 判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即处理，然后向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 判断

正确答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 判断

正确答案： 正确

31、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

32、 GB 16163将临界温度大于等于-10℃至（ ）等于70℃的为高压液化气体。 单选

A、 大于  B、 小于 C、 等于

正确答案： B 你的答案： A

33、 GB 16163将临界温度大于（ ）℃的为低压液化气体。 单选

A、 -10 B、 10 C、 70

正确答案： C 你的答案： A

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜1.0㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： C 你的答案： A

35、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

36、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

37、 气瓶警示标签上所印的气体（ ）是否与气瓶制造钢印标记中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 名称或化学分子式

正确答案： C 你的答案： C

38、 低压液化气体充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃  C、 100℃

正确答案： B 你的答案： C

39、 将要充装的气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的（ ）相符。 单选

A、 规定标志 B、 防震圈  C、 安全帽

正确答案： A 你的答案： A

40、 气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、（ ）及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆 B、 掉字  C、 明显变形

正确答案： C 你的答案： C

41、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

正确答案： C 你的答案： C

42、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶体的温度是否有异常升高的迹象

正确答案： C 你的答案： A

43、 将要充装的气体是否与气瓶（ ）中充装气体名称或化学分子式相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记  C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： A

44、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

45、 将要充装气瓶的安全附件是否齐全和符合（ ）。 单选

A、 安全要求  B、 附件标准  C、 手续

正确答案： A 你的答案： A

46、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

47、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

48、 将要充装的气瓶是否在规定的（ ）内。 单选

A、 生产期限  B、 报废期限  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

49、 液化气体的（ ）必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： C

50、 禁止在一个汇流排中仅用一个衡器计量其中（ ），其他气瓶参照该瓶数值计量。 单选

A、 三瓶气体  B、 二瓶气体  C、 一瓶气体

正确答案： C 你的答案： C

51、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

52、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

53、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

54、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

55、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性、安全防护措施及其与气瓶材料的( ) 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： B 你的答案： B

56、 气瓶可燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )左旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： A 你的答案： A

57、 气瓶充装后，充装单位必须按规定在气瓶上粘贴警示标签和（ ）。 单选

A、 充装单位名称  B、 充装标签  C、 检验单位名称

正确答案： B 你的答案： A

58、 低压液化气体充装原则之一是在气瓶最高使用温度下留有（ ）的气相空间。 单选

A、 1% B、 2% C、 3%

正确答案： C 你的答案： A

59、 将要充装的气瓶外表面的（ ）是否与所装气体的规定标志相符。 单选

A、 颜色标志 B、 防震圈 C、 安全帽

正确答案： B 你的答案： A

60、 气瓶外表面有无裂纹、（ ）、明显变形及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆  B、 掉字  C、 严重腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

61、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

62、 将要充装气瓶的（ ）是否齐全和符合安全要求。 单选

A、 漆色  B、 安全附件  C、 手续

正确答案： B 你的答案： B

63、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

64、 禁止按气瓶充装前后实测的（ ）计量来确定充装量。 单选

A、 液位差  B、 体积差  C、 质量差

正确答案： C 你的答案： A

65、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

66、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

67、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： B

68、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

69、 充装操作人员应熟悉所装介质的 ( )、安全防护措施及其与气瓶材料的相容性。 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： A 你的答案： A

70、 气瓶不燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是外螺纹( )。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右旋

正确答案： B 你的答案： B

71、 将要充装的气瓶颜色标志（ ）的，禁止充装。 单选

A、 严重污损脱落，难以辨认 B、 有水迹  C、 有泥土迹

正确答案： A 你的答案： A

72、 气瓶充装单位应当购买具有（ ）的企业制造的合格气瓶。 单选

A、 制造许可证  B、 充装许可证  C、 检验许可证

正确答案： A 你的答案： A

73、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

74、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当将《特种设备作业人员考试申请表》、考试试卷、成绩汇总表、考场记录等（ ）。 单选

A、 报发证部门存档 B、 存档 C、 发使用单位存档 D、 发给申请人存档

正确答案： B 你的答案： C

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，符合申请《特种设备作业人员证》条件的人员应当向（ ）提交有关证明材料，报名参加考试。 单选

A、 质监部门 B、 培训机构 C、 发证部门 D、 考试机构

正确答案： D 你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订 单选

A、 国务院 B、 省级 C、 市级

正确答案： A 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期更换 C、 定期修理 D、 定期校验

正确答案： D 你的答案： D

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A 你的答案： B

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。 单选

A、 停止使用 B、 维修 C、 对其进行全面检查 D、 更换

正确答案： C 你的答案： A

81、 燃烧是物质剧烈氧化而（ ）的现象。 不定项选择

A、 发光 B、 发热 C、 吸热 D、 物理变化

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

82、 高压液化气体的充装原则是（ ）。 不定项选择

A、 20℃时，瓶内压力不大于气瓶许用压力 B、 温度65℃时，瓶内不满液  C、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力 D、 60℃时，瓶内压力不大于气瓶设计压力

正确答案： B、C 你的答案： B、C、D

83、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、B、C、D

85、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

86、 充装计量衡器应设置有（ ）的连锁装置 不定项选择

A、 照明  B、 荧光显示  C、 气瓶超装报警  D、 自动切断气源

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

87、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C、D

88、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C、D

89、 有下列情况之一的气瓶，禁止充装（ ）。 不定项选择

A、 不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的 B、 、进口气瓶未经省级安全监察机构批准认可且具有合格证的 C、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式不一致的 D、 警示标签上所印的气体名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中不一致的

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备出厂时，应当附有下列哪个文件？ 不定项选择

A、 安全技术规范要求的设计文件 B、 产品质量合格证明 C、 安装及使用维修说明、 D、 监督检验证明

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、C、D

1、 颜色或其他标志以及瓶阀出口螺纹与所装气体的规定不相符的气瓶不予充气，但不需要查明原因。  判断

正确答案： 错误

2、 《气瓶充装许可证》有效期为5年. 判断

正确答案： 错误

3、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

4、 低压液化气体充装原则之一是温度65℃时，瓶内不满液。 判断

正确答案： 正确

5、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

6、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

7、 液氯气瓶瓶体颜色为深绿色。 判断

正确答案： 正确

8、 液化气体充装量必须精确计量，并按规定逐只检查核定。 判断

正确答案： 正确

9、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

10、 衡器应按有关规定定期进行校验，并且至少在每班使用前校验一次。 判断

正确答案： 正确

11、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

12、 如人吸入液化石油气后，应立刻将其移至新鲜空气处，尽快吸氧并送医院治疗。 判断

正确答案： 正确

13、 经过改装的，附件不全、损坏或不符合规定的气瓶禁止充装。  判断

正确答案： 正确

14、 液化石油气瓶出口螺纹应是内螺纹(右旋)。 判断

正确答案： 错误

15、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式不一致的气瓶，由指定的检验机构进行检验合格后充气。 判断

正确答案： 错误

16、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设自动报警装置。 判断

正确答案： 正确

17、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性(燃、毒及腐蚀)、安全防护措施及其与气瓶材料(包括瓶体及瓶阀等附件)的相容性。  判断

正确答案： 正确

18、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以气瓶制造钢印的名称充气。 判断

正确答案： 错误

19、 衡器无超装报警或自动切断气源的连锁装置时，应注意观察，防止超装。 判断

正确答案： 错误

20、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶的安全附件应齐全和符合安全要求。 判断

正确答案： 正确

22、 低压液化气体充装原则之一是在气瓶最高使用温度下留有3%的气相空间。 判断

正确答案： 正确

23、 当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

24、 永久气体和高压液化气体均使用焊接气瓶。 判断

正确答案： 错误

25、 理想气体方程所用的压力是压力表压力. 判断

正确答案： 错误

26、 易熔塞是气瓶的主要附件，作用是控制气体进出的一种装置。 判断

正确答案： 错误

27、 气瓶充装单位不应经特种设备安全监督管理部门许可，但要保证充装安全。 判断

正确答案： 错误

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备检验测机构应当加强对考试机构的监督管理，及时纠正违规行为，必要时应当派人现场监督考试的有关活动。 判断

正确答案： 错误

29、 依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和国家标准要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记； 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。 判断

正确答案： 正确

31、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： C

32、 在空气中占78％，一种窒息性气体是（ ）。 单选

A、 氧气 B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

33、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： B

34、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： B

35、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氢气

正确答案： C 你的答案： C

36、 将要充装的气瓶是否在规定的（ ）内。 单选

A、 生产期限  B、 报废期限  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶警示标签上所印的气体（ ）是否与气瓶制造钢印标记中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 名称或化学分子式

正确答案： C 你的答案： C

38、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

39、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： A

40、 高压液化气体的充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃ C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

41、 气瓶可燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )左旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： A 你的答案： A

42、 液化气体的（ ）必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： A

43、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

44、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性、安全防护措施及其与气瓶材料的( ) 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： B 你的答案： B

45、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： A

46、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

正确答案： C 你的答案： A

47、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

48、 气瓶外表面有无裂纹、（ ）、明显变形及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆  B、 掉字  C、 严重腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

49、 禁止按气瓶充装前后实测的（ ）计量来确定充装量。 单选

A、 液位差  B、 体积差  C、 质量差

正确答案： C 你的答案： A

50、 将要充装气瓶的安全附件是否齐全和符合（ ）。 单选

A、 安全要求  B、 附件标准  C、 手续

正确答案： A 你的答案： A

51、 将要充装的气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的（ ）相符。 单选

A、 规定标志 B、 防震圈  C、 安全帽

正确答案： A 你的答案： A

52、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

53、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

54、 将要充装的气体是否与气瓶（ ）中充装气体名称或化学分子式相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记  C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： C

55、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

56、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶体的温度是否有异常升高的迹象

正确答案： C 你的答案： A

57、 气瓶警示标签上所印的气体名称或化学分子式是否与气瓶（ ）中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： C

58、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

59、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

60、 低压液化气体充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃  C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

61、 气瓶不燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )右旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： A

62、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

63、 充装操作人员应熟悉所装介质的 ( )、安全防护措施及其与气瓶材料的相容性。 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： A 你的答案： A

64、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

65、 气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、（ ）及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆 B、 掉字  C、 明显变形

正确答案： C 你的答案： C

66、 禁止在一个汇流排中仅用一个衡器计量其中（ ），其他气瓶参照该瓶数值计量。 单选

A、 三瓶气体  B、 二瓶气体  C、 一瓶气体

正确答案： C 你的答案： B

67、 将要充装气瓶的（ ）是否齐全和符合安全要求。 单选

A、 漆色  B、 安全附件  C、 手续

正确答案： B 你的答案： B

68、 将要充装的气瓶外表面的（ ）是否与所装气体的规定标志相符。 单选

A、 颜色标志 B、 防震圈 C、 安全帽

正确答案： B 你的答案： A

69、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

70、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

71、 气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，（ ）罚款。 单选

A、 处10万元以上50万元以下 B、 处2万元以上10万元以下 C、 处2000元以上2万元以下

正确答案： B 你的答案： B

72、 将要充装的气瓶（ ）、损坏或不符合规定的，禁止充装。 单选

A、 附件不全  B、 检验  C、 检验后涂漆

正确答案： A 你的答案： A

73、 气瓶充装单位充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外）的，责令改正，处1万元以上( )万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 10

正确答案： A 你的答案： B

74、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，由（ ）给予批评教育、处分。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备安全监察机构 C、 特种设备使用单位 D、 特种设备检验检测机构

正确答案： C 你的答案： A

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。 单选

A、 五个工作日 B、 七日 C、 七个工作日 D、 五日

正确答案： C 你的答案： C

78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照（ ）考试科目、考试地点、考试时间组织考试。 单选

A、 自定的 B、 商定的 C、 公布的 D、 现定的

正确答案： C 你的答案： C

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。 单选

A、 便民、公正、公平、规范 B、 公开、便民、公平、规范 C、 公开、公正、公平、便民 D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D 你的答案： D

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。 单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定 B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定 C、 按照国家标准 D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A 你的答案： B

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》按临界温度将气体分类为（ ） 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体 C、 低压液化气体 D、 溶解气体

正确答案： A、B、C 你的答案： A、D

82、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B、C、D

83、 低压液化气体充装系数的确定原则（ ）。 不定项选择

A、 充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的97% B、 在温度高于气瓶最高使用温度5℃时，瓶内不满液 C、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力 D、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶额定压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

84、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

85、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、D

86、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

88、 气瓶充装液化气体时，开启阀门应缓慢操作，注意( )，并应注意监听瓶内有无异常音响。 不定项选择

A、 充装时间  B、 荧光显示  C、 充装速度  D、 充装压力

正确答案： C、D 你的答案： C、D

89、 气瓶充装单位应当具备下列条件：（ ）。 不定项选择

A、 有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员 B、 有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全 C、 检验检测 D、 有健全的充装管理制度、责任制度、紧急处理措施

正确答案： A、B、D 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监察人员应当（ ）。 不定项选择

A、 忠于职守、 B、 坚持原则、 C、 公开透明 D、 秉公执法

正确答案： A、B、C 你的答案： A、B、C、D

1、 可燃气体气瓶充装前，应用空气进行置换。 判断

正确答案： 错误

2、 二氧化碳气瓶瓶体颜色为铝白色。 判断

正确答案： 正确

3、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶制造钢印标记中的相一致。 判断

正确答案： 正确

4、 剩余压力即气瓶充装前瓶内所剩余的气体压强。  判断

正确答案： 正确

5、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

6、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

7、 盛装惰性气体的气瓶，每二年检验一次。 判断

正确答案： 错误

8、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

9、 低压液化气体充装系数充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的99%。 判断

正确答案： 错误

10、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

11、 衡器应按有关规定定期进行校验，并且至少在每周校验一次。 判断

正确答案： 错误

12、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性(燃、毒及腐蚀)、安全防护措施及其与气瓶材料(包括瓶体及瓶阀等附件)的相容性。  判断

正确答案： 正确

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

15、 如人吸入液化石油气后，应立刻将其移至新鲜空气处，尽快吸氧并送医院治疗。 判断

正确答案： 正确

16、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

17、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

18、 由大罐向小罐充装时，小罐充装量等于大罐减少量。 判断

正确答案： 错误

19、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

20、 液化石油气瓶瓶体颜色为银灰色。 判断

正确答案： 正确

21、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶从结构上分为低压气瓶和高压气瓶。 判断

正确答案： 错误

23、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

24、 当温度达到绝对零度时，分子热运动将会停止。 判断

正确答案： 正确

25、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

26、 进口气瓶必须由安全监察机构批准认可且产品安全性能合格才能充装。  判断

正确答案： 正确

27、 气瓶出厂时，制造单位应当在产品的明显位置上，以钢印（或者其他固定形式）注明制造单位的制造许可证编号和企业代号标志以及气瓶出厂编号，并向用户逐只出具铭牌式或者其他能固定于气瓶上的产品合格证。 判断

正确答案： 正确

28、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置专门或兼职的特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向当地政府报告 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验两类 判断

正确答案： 错误

31、 物质从气态变成固态的过程是（ ）。 单选

A、 蒸发 B、 液化 C、 凝固 D、 凝华

正确答案： D 你的答案： B

32、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

33、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度＜（ ）㎎/m3为极度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： A 你的答案： B

34、 下列公称工作压力（ ）MPa为低压气瓶。 单选

A、 15 B、 8 C、 5

正确答案： C 你的答案： B

35、 理想气体方程所用的的温度是（ ）。 单选

A、 摄氏温度 B、 绝对温度 C、 华氏温度

正确答案： B 你的答案： B

36、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

37、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

38、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

正确答案： C 你的答案： A

39、 气瓶外表面有无裂纹、（ ）、明显变形及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆  B、 掉字  C、 严重腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

40、 气瓶警示标签上所印的气体名称或化学分子式是否与气瓶（ ）中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： C

41、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性、安全防护措施及其与气瓶材料的( ) 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： B 你的答案： B

42、 将要充装的气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的（ ）相符。 单选

A、 规定标志 B、 防震圈  C、 安全帽

正确答案： A 你的答案： A

43、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 将要充装的气瓶是否在规定的（ ）内。 单选

A、 生产期限  B、 报废期限  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

45、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 将要充装的气体是否与气瓶（ ）中充装气体名称或化学分子式相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记  C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： C

47、 高压液化气体的充装原则之一是在气瓶最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶（ ）。 单选

A、 公称压力 B、 设计压力 C、 许用压力

正确答案： C 你的答案： A

48、 气瓶不燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )右旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： B 你的答案： B

49、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

50、 液化气体的（ ）必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： A

51、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装量是否在规定范围内  B、 充装压力  C、 充装液位

正确答案： A 你的答案： A

52、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶体的温度是否有异常升高的迹象

正确答案： C 你的答案： A

53、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

54、 将要充装气瓶的安全附件是否齐全和符合（ ）。 单选

A、 安全要求  B、 附件标准  C、 手续

正确答案： A 你的答案： A

55、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： A

56、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

57、 气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、（ ）及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆 B、 掉字  C、 明显变形

正确答案： C 你的答案： C

58、 气瓶警示标签上所印的气体（ ）是否与气瓶制造钢印标记中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 名称或化学分子式

正确答案： C 你的答案： C

59、 充装操作人员应熟悉所装介质的 ( )、安全防护措施及其与气瓶材料的相容性。 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： A 你的答案： B

60、 将要充装的气瓶外表面的（ ）是否与所装气体的规定标志相符。 单选

A、 颜色标志 B、 防震圈 C、 安全帽

正确答案： B 你的答案： A

61、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

62、 高压液化气体的充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃ C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

63、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

64、 气瓶可燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )左旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： A 你的答案： A

65、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： B

66、 禁止按气瓶充装前后贮罐存液量之差计量来确定（ ）。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： A

67、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

68、 将要充装气瓶的（ ）是否齐全和符合安全要求。 单选

A、 漆色  B、 安全附件  C、 手续

正确答案： B 你的答案： B

69、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

70、 充装单位应负责妥善保管气瓶充装记录，保存时间不少于（ ）。 单选

A、 一年  B、 两年  C、 三年

正确答案： B 你的答案： B

71、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

72、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： B

73、 销售单位或者个人收购、销售使用过的非重复充装气瓶以及其他不符合安全要求的气瓶，责令改正，处（ ）万元以下罚款。 单选

A、 3 B、 5 C、 1

正确答案： C 你的答案： B

74、 特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，应向特种设备安全监督管理部门登记. 单选

A、 10日 B、 30日 C、 40日

正确答案： B 你的答案： B

75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 批准 B、 批复 C、 审批 D、 受理

正确答案： D 你的答案： D

76、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。 单选

A、 一年以上的 B、 半年以上的 C、 两年以上的 D、 一个定检周期以上的

正确答案： A 你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址。 单选

A、 特种设备安全监督管理部门 B、 特种设备生产、使用单位 C、 特种设备检验检测机构 D、 县级以上地方人民政府

正确答案： A 你的答案： A

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。 单选

A、 检验机构质量责任人 B、 检验检测机构负责人 C、 检验机构技术责任人 D、 检验机构检验责任人员

正确答案： B 你的答案： D

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案： A

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。 单选

A、 经济责任 B、 行政责任 C、 刑事责任  D、 法律责任

正确答案： C 你的答案： C

81、 气瓶从结构上分为（ ）。 不定项选择

A、 无缝气瓶 B、 焊接气瓶 C、 液化石油气钢瓶 D、 溶解乙炔气瓶

正确答案： A、B 你的答案： A、B

82、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

83、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B、C、D

84、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、D

85、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ） 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 左或右 D、 内螺纹

正确答案： A、D 你的答案： B、D

87、 充装计量衡器应保持准确，其最大称量值不得大于气瓶实际质量的（ ）。 不定项选择

A、 3倍 B、 5倍  C、 也不得小于1. 5倍 D、 也不得小于2倍

正确答案： A、C 你的答案： C、D

88、 低压液化气体充装系数的确定原则（ ）。 不定项选择

A、 充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的97% B、 在温度高于气瓶最高使用温度5℃时，瓶内不满液 C、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力 D、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶额定压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B、C

89、 充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查，检查内容至少应包括（ ）。 不定项选择

A、 气瓶是否是本充装站的自有气瓶  B、 气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的规定标志相符 C、 气瓶瓶阀的出气口螺纹型式是否符合GB 15383的规定 D、 气瓶内有无剩余压力，如有剩余压力，应进行定性鉴别

正确答案： A、B、C、D 你的答案： B、C、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入（ ），特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 不定项选择

A、 使用前30日 B、 投入使用后30日内 C、 使用前 D、 使用前或者投入使用后60日内

正确答案： B、C 你的答案： A、B

1、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无油脂或其他可燃物。 判断

正确答案： 正确

2、 气瓶充装后无防震圈，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

3、 充装后瓶内压力（充装量）及质量应符合安全技术规范及相关标准的要求。 判断

正确答案： 正确

4、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

5、 充装前的气瓶应由专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

6、 国产气瓶应由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，无监督检验标记亦可以充气。 判断

正确答案： 错误

7、 气瓶使用年限超过30年的，禁止充装。 判断

正确答案： 正确

8、 开启瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听瓶内有无异常音响。 判断

正确答案： 正确

9、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

11、 可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（右旋），其他气体用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 错误

12、 低温液体泵开启前，要有冷泵过程. 判断

正确答案： 正确

13、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

14、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

15、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

16、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

17、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐只进行检查。 判断

正确答案： 正确

20、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

21、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

22、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中损伤瓶阀。 判断

正确答案： 正确

23、 瓶帽的作用是避免气瓶在搬运和使用过程中漏气。 判断

正确答案： 错误

24、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限大于10% ，或爆炸上限和下限之差值小于20%的气体。 判断

正确答案： 错误

25、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

26、 气瓶改装时，应对瓶内部进行彻底清理、检验；换装相应的附件，改装合格后进行充气。 判断

正确答案： 错误

27、 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 判断

正确答案： 正确

28、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员的特种设备作业人员资格证存入使用单位人事档案，按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。 判断

正确答案： 错误

29、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试成绩有效期为l年。 判断

正确答案： 正确

31、 遇到火源能够发生爆炸的（ ），称为爆炸极限。 单选

A、 以下浓度 B、 以上浓度 C、 浓度范围

正确答案： C 你的答案： B

32、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： D

33、 保护瓶阀的安全附件是（ ）。 单选

A、 易熔塞 B、 瓶阀 C、 瓶帽 D、 颈圈

正确答案： C 你的答案： C

34、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

35、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成（ ）。 单选

A、 正比 B、 反比 C、 等比  D、 不能比

正确答案： A 你的答案： A

36、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： A

37、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

38、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： B

39、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

40、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

41、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： C

42、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： B

43、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

44、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： A

45、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

46、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

47、 用防错装接头进行充装时，防错装接头零部件是否（ ）。 单选

A、 磨损 B、 灵活好用 C、 完好

正确答案： B 你的答案： B

48、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

49、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

50、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： B

51、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： A

52、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

53、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

54、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

55、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

56、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

57、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

58、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： A

59、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： C

60、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： C

61、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

62、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

63、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

64、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

65、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

66、 低温永久气体充装，气瓶充装过程中，低温液体汽化器出口温度不得低于（ ）℃ 单选

A、 0 B、 10 C、 20

正确答案： A 你的答案： C

67、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

68、 盛装一般性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： B 你的答案： C

69、 氧气瓶瓶体或瓶阀沾有（ ）的，禁止充装。 单选

A、 水迹  B、 油脂  C、 棉絮

正确答案： B 你的答案： B

70、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

71、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： C

72、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： B

73、 经检查不合格的气瓶应与合格气瓶（ ），并作出明显标记，以防止相互混淆。 单选

A、 一起存放  B、 隔离存放 C、 混淆存放

正确答案： B 你的答案： B

74、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

75、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。 单选

A、 50 B、 60 C、 70 D、 90

正确答案： B 你的答案： B

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。 单选

A、 发证部门 B、 质监部门 C、 考试机构 D、 检验机构

正确答案： A 你的答案： A

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。 单选

A、 在现场检验检测结束前 B、 在现场检验检测结束后 C、 在现场检验检测过程中 D、 在投入使用前

正确答案： B 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。 单选

A、 定期检查 B、 定期校验 C、 定期更换 D、 定期修理

正确答案： B 你的答案： A

79、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，用人单位的义务有（ ） 单选

A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查； B、 用人单位可以指定一名本单位管理人员作为特种设备安全管理负责人，具体负责相关用人管理工作。 C、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 D、 拒绝违章指挥

正确答案： B 你的答案： B

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。 单选

A、 作业人员培训考核大纲 B、 相关作业人员安全技术规范 C、 相关作业人员培训考核大纲 D、 相关标准

正确答案： C 你的答案： B

81、 《瓶规》规定按公称工作压力气瓶为（ ）气瓶。 不定项选择

A、 低压  B、 B、中压  C、 高压  D、 超高压

正确答案： A、C 你的答案： A、B

82、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： A、B

83、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： A、B、C、D

84、 气瓶应是由具有（ ）。 不定项选择

A、 气瓶检验许可证  B、 气瓶制造许可证的单位生产的  C、 气瓶使用许可证  D、 有监督检验标记

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

85、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A、D

86、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶倒置，（ ）后方可充气。 不定项选择

A、 轻轻开启瓶阀 B、 完全排除积水 C、 竖置 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A、B

87、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、B、C、D

88、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶（ ）沾有油脂的，禁止充装 不定项选择

A、 瓶帽 B、 防震圈  C、 瓶体 D、 瓶阀

正确答案： C、D 你的答案： A、C、D

89、 充气前必须检查确认气瓶是经过检查合格或（ ）。 不定项选择

A、 清洗合格 B、 妥善处理的 C、 应有记录 D、 适当少充气

正确答案： B、C 你的答案： A、B、C

90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？ 不定项选择

A、 国家要求实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 B、 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 C、 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。 D、 国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

正确答案： B、C、D 你的答案： B、C、D

1、 二氧化碳气瓶瓶体颜色为铝白色。 判断

正确答案： 正确

2、 低压液化气体充装系数充装系数应不大于在气瓶最高使用温度下液体密度的99%。 判断

正确答案： 错误

3、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

4、 原始标记不符合规定，或钢印标记模糊不清.，无法辨认的气瓶禁止充装。  判断

正确答案： 正确

5、 未取得《气瓶充装许可证》的，可以试充装工作。 判断

正确答案： 错误

6、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗。 判断

正确答案： 正确

7、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并通知制造单位进行处理 判断

正确答案： 错误

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，并处相应的经济处罚。 判断

正确答案： 错误

9、 用烟火点试法鉴别余气时，发生剧烈燃烧并呈现光亮现象，则为氧气或氧化性气体。 判断

正确答案： 正确

10、 气瓶钢印标记中瓶重为15.5kg，充装后称重为32kg，则充装量为16.5 kg 。 判断

正确答案： 正确

11、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

12、 将要充装的气体与气瓶用户用气一致即可充气，不必检查气瓶制造钢印标记。 判断

正确答案： 错误

13、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

14、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

16、 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每五年检验一次。 判断

正确答案： 错误

17、 充装计量衡器应保持准确，其最大称量值不得大于气瓶实际质量(包括气瓶质量和充液质量)的3倍，也不得小于1.2倍。 判断

正确答案： 错误

18、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

19、 液化石油气瓶出口螺纹应是内螺纹(左旋)。 判断

正确答案： 正确

20、 衡器无超装报警或自动切断气源的连锁装置时，应注意观察，防止超装。 判断

正确答案： 错误

21、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

22、 气瓶有外表面裂纹、腐蚀、变形及其他损伤缺陷时，若不影响使用，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

23、 液氯气瓶瓶体颜色为深绿色。 判断

正确答案： 正确

24、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性(燃、毒及腐蚀)、安全防护措施及其与气瓶材料(包括瓶体及瓶阀等附件)的相容性。  判断

正确答案： 正确

25、 液化气体充装量必须精确计量，并按规定逐只检查核定。 判断

正确答案： 正确

26、 如人吸入液化石油气后，应立刻将其移至新鲜空气处，尽快吸氧并送医院治疗。 判断

正确答案： 正确

27、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

28、 氧气化学性质不活泼。 判断

正确答案： 错误

29、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

30、 在一定的温度下液体内部和表面同时发生的剧烈的气化现象叫做沸腾。 判断

正确答案： 正确

31、 物质从液态变成气态的过程是（ ）。 单选

A、 气化 B、 液化 C、 蒸发 D、 沸腾

正确答案： A 你的答案： A

32、 GB 16163将临界温度（ ）70℃的为低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于

正确答案： A 你的答案： B

33、 按GB 16163分类（ ）为低压液化气体. 单选

A、 二氧化碳 B、 氯气 C、 氧气

正确答案： B 你的答案： C

34、 常温下氧气为（ ）状态。 单选

A、 气体 B、 液体 C、 固体

正确答案： A 你的答案： A

35、 按GB 16163分类（ ）为永久气体. 单选

A、 二氧化碳  B、 氯气 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： A

36、 将要充装的气瓶外表面的颜色标志是否与所装气体的（ ）相符。 单选

A、 规定标志 B、 防震圈  C、 安全帽

正确答案： A 你的答案： A

37、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

38、 气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、（ ）及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆 B、 掉字  C、 明显变形

正确答案： C 你的答案： A

39、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

40、 液化气体的（ ）必须严格控制，发现充装过量的气瓶，必须将超装的液体妥善排出。 单选

A、 充装量  B、 充装压力  C、 充装容积

正确答案： A 你的答案： A

41、 气瓶可燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是( )左旋。 单选

A、 内螺纹 B、 外螺纹  C、 内或外螺纹

正确答案： A 你的答案： A

42、 充装操作人员应熟悉所装介质的特性、安全防护措施及其与气瓶材料的( ) 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： B 你的答案： A

43、 将要充装气瓶的安全附件是否齐全和符合（ ）。 单选

A、 安全要求  B、 附件标准  C、 手续

正确答案： A 你的答案： A

44、 将要充装的气瓶是否在规定的（ ）内。 单选

A、 生产期限  B、 报废期限  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

45、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

46、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

47、 气瓶警示标签上所印的气体（ ）是否与气瓶制造钢印标记中的相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记 C、 名称或化学分子式

正确答案： C 你的答案： B

48、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶体的温度是否有异常升高的迹象

正确答案： C 你的答案： A

49、 低压液化气体充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃  C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

50、 禁止按气瓶充装前后实测的（ ）计量来确定充装量。 单选

A、 液位差  B、 体积差  C、 质量差

正确答案： C 你的答案： A

51、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： B

52、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气（ ）后抽真空。 单选

A、 清洗  B、 置换 C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

53、 氯气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

54、 将要充装的气体是否与气瓶（ ）中充装气体名称或化学分子式相一致。 单选

A、 使用钢印标记 B、 检验钢印标记  C、 制造钢印标记

正确答案： C 你的答案： B

55、 将要充装的气瓶外表面的（ ）是否与所装气体的规定标志相符。 单选

A、 颜色标志 B、 防震圈 C、 安全帽

正确答案： B 你的答案： A

56、 将要充装的气体应是与气瓶制造钢印标记中充装气体（ ）相一致。 单选

A、 名称  B、 性质 C、 类别

正确答案： A 你的答案： A

57、 气瓶外表面有无裂纹、（ ）、明显变形及其他严重外部损伤缺陷 单选

A、 掉漆  B、 掉字  C、 严重腐蚀

正确答案： C 你的答案： C

58、 可燃气体气瓶充装前，应用（ ） 进行置换。 单选

A、 空气 B、 蒸汽 C、 氮气

正确答案： C 你的答案： C

59、 气瓶不燃气体用的瓶阀，出口.螺纹应是外螺纹( )。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右旋

正确答案： B 你的答案： B

60、 充装操作人员应熟悉所装介质的 ( )、安全防护措施及其与气瓶材料的相容性。 单选

A、 特性 B、 相容性 C、 物理性

正确答案： A 你的答案： A

61、 将要充装气瓶的（ ）是否齐全和符合安全要求。 单选

A、 漆色  B、 安全附件  C、 手续

正确答案： B 你的答案： C

62、 将要充装的气体应是与气瓶（ ）标记中充装气体名称相一致。 单选

A、 性质 B、 制造钢印 C、 类别

正确答案： B 你的答案： C

63、 气瓶充装后，充装单位必须按规定在气瓶上粘贴警示标签和（ ）。 单选

A、 充装单位名称  B、 充装标签  C、 检验单位名称

正确答案： B 你的答案： B

64、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为非可燃或非助燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： C 你的答案： A

65、 高压液化气体的充装原则之一是温度（ ）时，瓶内不满液。 单选

A、 45℃ B、 65℃ C、 100℃

正确答案： B 你的答案： B

66、 禁止在一个汇流排中仅用一个衡器计量其中（ ），其他气瓶参照该瓶数值计量。 单选

A、 三瓶气体  B、 二瓶气体  C、 一瓶气体

正确答案： C 你的答案： B

67、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： A

68、 氨气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡黄  C、 深绿 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

69、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： B

70、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

71、 气瓶充装单位有适应气瓶充装和安全管理需要的（ ）和特种设备作业人员，具有与充装的气体种类相适应的完好的充装设施、工器具、检测手段、场地厂房，有符合要求的安全设施. 单选

A、 站长 B、 技术人员 C、 司机

正确答案： B 你的答案： B

72、 气体使用者应当购买已取得气瓶（ ）的单位充装的瓶装气体。 单选

A、 制造许可证  B、 充装许可证  C、 检验许可证

正确答案： B 你的答案： B

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案： A

74、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作由（ ）质量技术监督部门分级负责。 单选

A、 设区的市级 B、 县以上 C、 省级 D、 县级

正确答案： B 你的答案： C

75、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 单选

A、 培训 B、 培训合格 C、 考核  D、 考核合格

正确答案： D 你的答案： D

76、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（ ）。 单选

A、 申请人 B、 用人单位 C、 培训单位 D、 质监部门

正确答案： A 你的答案： B

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。 单选

A、 培训大纲 B、 各类特种设备作业人员考核大纲 C、 各类特种设备作业人员 D、 特种设备作业人员

正确答案： B 你的答案： B

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 单选

A、 1000元以上5000元以下 B、 5万元以上20万元以下 C、 2000元以上2万元以下  D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 你的答案： C

79、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

80、 充装后的气瓶，检查内容应包括:（ ）。 单选

A、 充装液位  B、 充装压力  C、 瓶阀及其与瓶口连接的密封是否良好

正确答案： C 你的答案： C

81、 《瓶规》规定按公称工作压力气瓶为（ ）气瓶。 不定项选择

A、 低压  B、 B、中压  C、 高压  D、 超高压

正确答案： A、C 你的答案： A、B、C

82、 非可燃气体用的瓶阀，出气口螺纹应是（ ）。 不定项选择

A、 左旋  B、 右旋 C、 内螺纹 D、 外螺纹

正确答案： B、D 你的答案： A、C

83、 气瓶充装后应检查是否出现（ ）等严重缺陷. 不定项选择

A、 泄漏  B、 潮湿 C、 结霜  D、 鼓包变形

正确答案： A、D 你的答案： A、D

84、 高压液化气体的充装原则是（ ）。 不定项选择

A、 20℃时，瓶内压力不大于气瓶许用压力 B、 温度65℃时，瓶内不满液  C、 最高使用温度下，瓶内压力不大于气瓶许用压力 D、 60℃时，瓶内压力不大于气瓶设计压力

正确答案： B、C 你的答案： A、C、D

85、 充装后的气瓶，瓶内（ ）是否符合安全技术规范及相关标准的要求。 不定项选择

A、 流量  B、 充装量  C、 质量 D、 温度

正确答案： B、C 你的答案： B

86、 充装计量衡器应设置有（ ）的连锁装置 不定项选择

A、 照明  B、 荧光显示  C、 气瓶超装报警  D、 自动切断气源

正确答案： C、D 你的答案： C、D

87、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A

88、 充装后的气瓶，应检查（ ）是否良好。 不定项选择

A、 瓶阀  B、 与瓶口连接的密封  C、 拉力 D、 压力

正确答案： A、B 你的答案： A、B

89、 （ ）气瓶的单位，应当制定相应的气瓶安全管理制度和事故应急处理措施，并有专人负责气瓶安全工作,。 不定项选择

A、 运输 B、 储存 C、 销售  D、 使用

正确答案： A、B、C、D 你的答案： A、B、D

90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测（ ）负责。 不定项选择

A、 结果 B、 检验报告 C、 鉴定结论 D、 检测报告

正确答案： A、C 你的答案： B、D

1、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封有微量泄露，可不处理。 判断

正确答案： 错误

2、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经分析合格后方能充气。 判断

正确答案： 正确

3、 进口气瓶应是经安全监察机构批准的。 判断

正确答案： 正确

4、 气瓶充装前应由专人检查，每车至少抽查二只气瓶。 判断

正确答案： 错误

5、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与气瓶制造钢印标记中的不一致时，以警示标签上印有的瓶装气体的名称充气。 判断

正确答案： 错误

6、 将要充装的气体与气瓶制造钢印标记中充装气体名称或化学分子式应一致，否则不得充装。 判断

正确答案： 正确

7、 充装易燃气体的操作过程中，禁止用扳手等金属器具敲击瓶阀和管道. 判断

正确答案： 正确

8、 气瓶内应有剩余压力。当气瓶无剩余压力或有不明剩余气体时，应按规定进行处理。 判断

正确答案： 正确

9、 低温液体汽化器出口温度不得低于0℃. 判断

正确答案： 正确

10、 氧气是人类赖以生存的物质，所以人长时间在高浓度氧环境中吸入纯氧无危害。 判断

正确答案： 错误

11、 气瓶的装卸应轻装轻卸，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 判断

正确答案： 正确

12、 气瓶使用年限超过30年的，如气瓶外观良好，应及时进行充气。 判断

正确答案： 错误

13、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害远大于低压液化气体。 判断

正确答案： 错误

14、 用烟火点试法鉴别余气时，火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声，则为可燃气体。 判断

正确答案： 正确

15、 气瓶充装后瓶体的温度应无异常升高的迹象。 判断

正确答案： 正确

16、 充装后的气瓶，应有专人负责，逐批进行检查。 判断

正确答案： 错误

17、 氢气用的瓶阀，出气口螺纹应是内螺纹（左旋）。 判断

正确答案： 正确

18、 气瓶充装后无瓶帽，在不影响使用的情况下，可不处理。 判断

正确答案： 错误

19、 盛装氧气的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂轻微，应及时进行充气，以免耽误用户用气。 判断

正确答案： 错误

20、 充装后瓶阀及其与瓶口连接的密封应良好。 判断

正确答案： 正确

21、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入氮气置换后抽真空。 判断

正确答案： 正确

22、 一定量的气体在等压时的体积与绝对温度成反比。 判断

正确答案： 错误

23、 在任何情况下，永久气体气瓶温度不能低于0℃. 判断

正确答案： 错误

24、 一定量的气体在等体积时的压强与绝对温度成正比。 判断

正确答案： 正确

25、 未取得《气瓶充装许可证》的，可以试充装工作。 判断

正确答案： 错误

26、 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 判断

正确答案： 正确

27、 将要充装的气瓶应是本充装站的自有产权气瓶和托管气瓶。 判断

正确答案： 正确

28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当持证上岗。 判断

正确答案： 正确

29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。 判断

正确答案： 错误

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施重点安全监察。 判断

正确答案： 错误

31、 易爆介质是指介质与空气混合的爆炸下限（ ）10% ，或爆炸上限和下限之差值大于等于20%的气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 等于 D、 大于等于

正确答案： B 你的答案： A

32、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜1.0㎎/m3为（ ）危害介质。 单选

A、 轻度 B、 中度 C、 高度 D、 极度

正确答案： C 你的答案： C

33、 现行规定公称工作压力5 MPa以下为（ ）气瓶。 单选

A、 低压 B、 中压 C、 高压

正确答案： A 你的答案： A

34、 在任何情况下，永久气体气瓶充装温度不能大于( ). 单选

A、 30℃ B、 40℃ C、 50℃ D、 60℃

正确答案： D 你的答案： D

35、 按HG 20660《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》的规定最高容许浓度0.1~＜（ ）㎎/m3为高度危害介质。 单选

A、 0.1 B、 1 C、 10 D、 100

正确答案： B 你的答案： B

36、 氧气瓶或强氧化性气体气瓶瓶体或瓶阀沾有油脂的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

37、 气瓶的安全附件应齐全和符合（ ）要求。 单选

A、 充装  B、 使用 C、 安全

正确答案： C 你的答案： C

38、 氮气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

39、 有毒、可燃气体的气瓶库房，要装设（ ）装置。 单选

A、 自动报警 B、 照明 C、 空调

正确答案： A 你的答案： A

40、 气瓶应是在规定的（ ）内。 单选

A、 5年  B、 30年  C、 检验期限

正确答案： C 你的答案： C

41、 无剩余压力的气瓶，充装前应充入（ ）置换后抽真空。 单选

A、 氮气  B、 空气  C、 氢气

正确答案： A 你的答案： A

42、 气瓶充装后应检查是否出现鼓包变形或（ ）等严重缺陷. 单选

A、 泄漏 B、 潮湿 C、 结霜

正确答案： A 你的答案： A

43、 超过检验期限的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

44、 乙炔气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 白 D、 深兰

正确答案： C 你的答案： C

45、 低温液体加压气化充瓶装置中，低温泵排液量与汽化器的换热面积及充装量应（ ）。 单选

A、 大 B、 小 C、 匹配

正确答案： C 你的答案： C

46、 永久气体气瓶充装压力一般远大于低压液化气体，所以充装过量的危害（ ）低压液化气体。 单选

A、 大于 B、 小于 C、 无法比较

正确答案： B 你的答案： A

47、 气瓶外表面的（ ）与所装气体的规定标记应相符。 单选

A、 颜色标记  B、 检验标记 C、 用户标记

正确答案： A 你的答案： A

48、 进口气瓶应是经（ ）批准的。 单选

A、 安全监察机构 B、 气瓶委员会 C、 检验协会

正确答案： A 你的答案： A

49、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者严重污损、脱落、难以辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气 B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

50、 发现氧气瓶内有积水时，充气前应将气瓶（ ），轻轻开启瓶阀，完全排除积水后方可充气。 单选

A、 倒置 B、 横置 C、 竖置

正确答案： A 你的答案： B

51、 发生交通事故后，车上运输的气瓶、瓶阀及其他附件，应先送（ ），按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 单选

A、 监督机构 B、 检验协会  C、 检验机构

正确答案： C 你的答案： C

52、 用烟火点试法鉴别余气时，发生（ ）现象，则为可燃气体。 单选

A、 火焰呈红色并发出"噗噗"轻度爆鸣声 B、 剧烈燃烧并呈现光亮 C、 条香熄灭

正确答案： A 你的答案： A

53、 气瓶应是由具有气瓶制造许可证的单位生产的，并有（ ）。 单选

A、 监督检验标记  B、 气瓶检验许可证  C、 气瓶使用许可证

正确答案： A 你的答案： C

54、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先（ ）。 单选

A、 清洗 B、 置换  C、 充气

正确答案： B 你的答案： B

55、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志模糊不清的、无法辨认的，（ ）。 单选

A、 适当少充气  B、 按标准充气 C、 禁止充装

正确答案： C 你的答案： C

56、 盛装惰性气体的气瓶，每（ ）检验一次。 单选

A、 二年  B、 三年  C、 五年

正确答案： C 你的答案： C

57、 充装后的气瓶，应检查瓶阀及其与瓶口连接的（ ）是否良好。 单选

A、 压力  B、 密封 C、 拉力

正确答案： B 你的答案： B

58、 氮气无毒、无味，所以人长时间在高浓度氮环境中吸入纯氮（ ）。 单选

A、 无危害 B、 有危害 C、 无所谓

正确答案： B 你的答案： B

59、 根据GB5099的规定，国产钢瓶的许用压力为水压试验压力的（ ）倍。 单选

A、 0.8 B、 1 C、 1.25

正确答案： A 你的答案： A

60、 盛装氧气或强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀应无（ ）或其他可燃物。 单选

A、 水  B、 油脂 C、 泥土

正确答案： B 你的答案： B

61、 气瓶的安全附件应（ ）和符合安全要求。 单选

A、 无所谓  B、 原状态 C、 齐全

正确答案： C 你的答案： C

62、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的空气及水分，经（ ）后方能充气。 单选

A、 适当少充气 B、 分析合格  C、 按标准充气

正确答案： B 你的答案： C

63、 警示标签上印有的瓶装气体的名称及化学分子式与（ ）标记中的相一致。 单选

A、 气瓶制造钢印  B、 气瓶检验钢印 C、 气瓶充装钢印

正确答案： A 你的答案： B

64、 氧气用的瓶阀，出气口螺纹应是外螺纹（ ）。 单选

A、 左旋 B、 右旋  C、 左或右

正确答案： B 你的答案： B

65、 气瓶的装卸应( )，以免因野蛮装卸而发生爆炸事故。 单选

A、 快装快卸 B、 轻装轻卸 C、 滚装滚卸

正确答案： B 你的答案： B

66、 充装后的气瓶，应有（ ）负责，逐只进行检查。 单选

A、 站长  B、 安全员 C、 专人

正确答案： C 你的答案： C

67、 永久气体气瓶使用年限超过（ ）的，禁止充装。 单选

A、 10年 B、 20年 C、 30年

正确答案： C 你的答案： C

68、 氢气瓶的颜色（ ）。 单选

A、 淡兰 B、 淡绿  C、 黑 D、 深兰

正确答案： B 你的答案： B

69、 汽化器的出口温度低于0℃及超压时应有系统报警及连锁（ ）装置. 单选

A、 充气  B、 放气 C、 停泵

正确答案： C 你的答案： C

70、 特种设备作业人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或者管理工作. 单选

A、 检验员员证书  B、 安全员证书  C、 特种作业人员证书

正确答案： C 你的答案： C

71、 在瓶内气体压力达到（ ）MPa以前应逐只检查气瓶的瓶体温度是否大体一致. 单选

A、 7 B、 10 C、 15

正确答案： A 你的答案： C

72、 一般情况下，气瓶的公称容积 100升以上为（ ）. 单选

A、 小容积  B、 中容积 C、 大容积

正确答案： C 你的答案： B

73、 气瓶充装单位应符合相应气瓶充装站安全技术规范及国家标准的要求，建立健全的气瓶充装质量（ ）和安全管理制度。 单选

A、 站长  B、 技术人员 C、 保证体系

正确答案： C 你的答案： C

74、 充气前必须检查确认气瓶是经过（ ）或妥善处理的，应有记录。 单选

A、 清洗合格 B、 吹干合格  C、 检查合格

正确答案： C 你的答案： C

75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 单选

A、 生命安全、危险性较大的 B、 非常重要的 C、 非常安全 D、 重点的

正确答案： A 你的答案： A

76、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ）。 单选

A、 考试报名、考试、领证申请、发证 B、 考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证 C、 考试报名、考试、发证 D、 领证申请、受理、审核、发证

正确答案： B 你的答案： D

77、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位( )将有关技术资料移交使用单位 单选

A、 应当在验收后30日内 B、 应当在验收时 C、 应当在验收后60日内 D、 应当在验收前

正确答案： A 你的答案： B

78、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。 单选

A、 监督 B、 管理 C、 考核 D、 培训

正确答案： A 你的答案： A

79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。 单选

A、 使用前三十个工作日内 B、 使用后三十个工作日内 C、 使用前三十日内 D、 使用后三十日内

正确答案： D 你的答案： A

80、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。 单选

A、 全省 B、 全市 C、 本辖区内 D、 县级以上

正确答案： C 你的答案： A

81、 GB 16163《瓶装压缩气体分类》将气体分类为（ ）。 不定项选择

A、 永久气体 B、 高压液化气体  C、 液化气体  D、 溶解气体

正确答案： A、C、D 你的答案： A、C、D

82、 氧气中的（ ）的总含量达到或超过2﹪（体积分数），禁止装瓶。 不定项选择

A、 乙炔 B、 乙烯 C、 氢 D、 氮

正确答案： A、B、C 你的答案： D

83、 （ ）瓶体或瓶阀沾有油脂的，禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 氧气瓶 D、 强氧化性气体气瓶

正确答案： C、D 你的答案： C

84、 将要充装的气瓶应是本充装站的（ ）。 不定项选择

A、 用户 B、 自有产权气瓶 C、 制造单位  D、 托管气瓶

正确答案： B、D 你的答案： B

85、 新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶，充气前都应按规定先置换，除去瓶内的（ ），经分析合格后方能充气。 不定项选择

A、 空气 B、 水分  C、 按标准充气 D、 适当少充气

正确答案： A、B 你的答案： A

86、 常用余气鉴别方法（ ）。 不定项选择

A、 化验分析法 B、 烟火点试法 C、 手摸法 D、 鼻闻法

正确答案： A、B 你的答案： D

87、 原始标记不符合规定，气瓶钢印标志（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 按标准充气  C、 检验的 D、 无法辨认的

正确答案： A、D 你的答案： A

88、 颜色标记不符合GB7144气瓶颜色标志的规定，或者（ ），禁止充装。 不定项选择

A、 模糊不清的 B、 严重污损 C、 难以辨认的 D、 脱落

正确答案： B、C、D 你的答案： A

89、 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、（ ）及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 不定项选择

A、 制造  B、 使用 C、 检验检测  D、 安装

正确答案： B、C 你的答案： C

90、 《特种设备安全监察条例》规定，下列哪些资料不应存入于特种设备安全技术档案？ 不定项选择

A、 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。 B、 特种设备安全宣传材料。 C、 特种设备安全技术培训教材。 D、 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

正确答案： B、C 你的答案： B